[붙임 1]

소방특별조사 추진실적 보고

□ 조사개요

❍ 기  간 : 2016. 12. 5. ~ 12. 30.

❍ 대  상 : 57개소(전통시장 13, 노유자시설 12, 요양병원 8, 종교시설 10,

청소년 이용시설 14)

❍ 인  원 : 소방특별조사 2개반 4명

□ 추진 결과

❍ 실  시 : 55개소 (양호 : 45개소,  불량 : 10개소)

❍ 미실시 : 2개소 (공사중 1개소, 휴업 1개소)

❍ 세부점검 결과 : “생 략”

『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

- 소방특별조사 대상(20%) 선정시 자체 내부위원회 구성함

- 대상 선정시 현실에 맞는 대상선정이 어렵고 형식적임

❍ 향후 개선사항

- 내부위원회를 별도로 구성하지 않고 계획 공문에 선정 사유를 기재

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 : 10개소, 20건 (과태료+조치명령 1건, 조치명령 9건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	씨비 아이에스㈜	강동구 올림픽로 836 (암사동 440-1)	학원	- 지상1층 화장실 2개소를 양호실, 상담실로 구조변경 - 지상5층 503호 임의구획(룸1개 증설)	과태료+ 조치명령	강동
2	성모실버 센터요양원	강동구 천중로 213 (길동 345-9)	노유자	- 스프링클러설비 펌프 압력챔버 내 공기 압력 불량	조치명령	강동
3	다사랑데이케어센터	강동구 고덕로 40 (암사동 462-9)	노유자	- 지상2층 프로그램실 감지기 감열부 불량 - 지상2층 주출입구 피난구유도등 미점등	조치명령	강동
4	더어르신 요양원	강동구 천호대로 1240-9 (둔촌동 600-5)	노유자	- 스프링클러설비 펌프 압력스위치 세팅 불량 - 지상4층 주출입구 피난구유도등 미점등	조치명령	강동
5	명성도서관	강동구 상암로51길 12-1 (명일동 341-1)	도서관	- 지상1,4층 비상경보설비 발신기 세트 표시등 미점등	조치명령	강동
6	명성교회 도서관	강동구 상암로51길 8 (명일동 341-2)	도서관	지상2층 어린이놀이방 3개소 감지기 탈락	조치명령	강동
7	천호교회	강동구 구천면로34길 26 (천호동 396-3)	종교	- 수신기 예비전원 밧데리 불량 - 지상1층 휴게실, 사무실(교역자실) 피난구유도등 미점등	조치명령	강동
8	상일교회	강동구 상일로3길 27 (상일동 288-2)	종교	- 수신기 1번회로구역 도통불량, 회로구역 미표시 - 지하1층 할레루야실 피난구유도등 위치부적정 및 통로유도등 1개소 설치요함 - 지상2,3층 피난구유도등 미점등	조치명령	강동
9	천호동 중앙교회	강동구 올림픽로77길 46-9 (천호동 337-19)	종교	- 연결살수설비 송수구 살수구역 미표시 - 지하1층 중,고등부실, 지상2층 본당 주출입구, 비상구 피난유도등 미점등 - 지하1층 중,고등부실 비상조명등 미점등	조치명령	강동
10	강동성모 요양병원	강동구 천호대로 1151 (길동 426)	종교	- 신관 자동화재탐지설비 수신기 예비전원 불량 - 별관 자동화재탐지설비 수신기 1번 회로(B1) 도통불량(단선) - 별관 지하1층 식당 자동확산소화기 살수반경 불량	조치명령	강동

□ 활동 사진