노인요양시설 지적사항 조치결과 보고

□ 총괄 현황

(단위:건)

합계	시정 완료	시정 진행중	단기개선과제 (1개월 이내 완료)	장기개선과제 (6개월 이내 완료)	시정불가	비고
11	7	4

□ 시정 완료

연번	시설명	주소	지적사항	완료일자
1	그레이스 요양센터	마포구 연남동 225-46	자동화재 탐지설비와 자동화재속보설비 미연동	‘14.05.12
2			스프링클러 주펌프 기동불량	‘14.05.12
3			스프링클러 간이헤드 도면에 표시된 것보다 2개 부족 설치(1층 세탁실)	‘14.05.12
4	마포노인 복지센터	마포구 공덕동 26-12	소방계획서 미수립(2013)	‘14.05.12
5	보사노인 복지센터	마포구 서교동 464-43	시각경보기 미작동(전층)	‘14.05.12
6	샬렘요양원	마포구 창전동 102-1	자동화재 탐지설비와 자동화재속보설비 미연동	‘14.05.12
7	우리마포데이케어센터	마포구 노고산동 1-50	자동화재 탐지설비와 자동화재속보설비 미연동	‘14.05.12

□ 시정 진행중

연번	시설명	주소	지적사항	완료예정일자
1	마포노인 복지센터	마포구 공덕동 26-12	간이스프링클러 급수배관 탬퍼스위치 미설치(전층	‘14.05.23
2			간이스프링클러 시험밸브 개방헤드 1개만 설치(전층)	‘14.05.23
3			간이스프링클러 급수 불량(3층)	‘14.05.23
4			3층 구조대 미설치(완강기만 설치)	‘14.05.23

□ 단기/장기 개선과제

연번	시설명	주소	지적사항	완료예정일자
			없음

□ 시정불가

연번	시설명	주소	지적사항	시정불가 사유
			없음

□ 과태료 등 부과

연번	시설명	주 소	부과내용	부과금액
1	마포노인복지센터	마포구 공덕동 26-12	2013년 소방계획서 미수립	50만원