[붙임 2]

소방특별조사 추진실적 보고

□ 단속개요

❍ 기  간 : 2015. 4. 13. ~ 4. 30.

❍ 대  상 : 26 개소

❍ 인  원 :  2 개반   4 명

□ 추진 결과

❍ 실  시 :    25 개소 (양호 :  20 개소,  불량 :  5 개소)

❍ 미실시 :    1 개소 (*미실시 사유  폐업                )

❍ 세부점검 결과 : “생 략”

『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

-

-

-

❍ 향후 개선사항

-

-

-

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 :  5개소,   5건 (과태료 0건, 조치명령 5건, 기관통보 0건,  등)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	대명원룸고시텔	도봉구 쌍문동96-26	고시원	유도등 미점등 5개소	조치명령
2	태영그린아트고시원	도봉구 창동657-150	고시원	3층,지하1층 탬퍼스위치 오동작	조치명령
3	마이홈고시원	방학동657-17	고시원	유도등 미점등1개소, 휴대용비상조명등탈락 1개소	조치명령
4	덕성레이디빌	쌍문동414-148	고시원	유도등 미점등 4개소	조치명령
5	청솔고시원	도봉구 창동4	고시원	간이S/P 시험배관 내 압력미달	조치명령

※ 수범사례는 자유서식으로 별도 제출 (사진 등 포함)