□ 종합정밀점검결과 불량대상 조치결과

연번	구분	대 상 명 ( 위 치 )	불량내용	조치		관할서
1	교육 연구	쌍문초등학교 (도봉구 우이천로 360)	□ 소화설비 ○ 4층 4-3반 교실 소화기함 칠판확장으로 개폐불가 □ 경보설비 ○ 3층 wee class 개인 상담실 화재감지기 미설치(1개) ○ 3층 wee class 개인 상담실 화재감지기 선로 단선 □ 기타설비 ○ 5층 음악실 복도 방수기구함 65A관창 미설치		시정명령 (2014.05.08) 완 비 (2014.05.27)
2	교육 연구	덕성여자 대학교 (도봉구 삼양로 144길 33)	◎ 덕성하나누리관 □ 소화설비 ○ 분말소화기(3.3kg) 충압불량 - B1F 누001호 운동실습실내 출입구쪽(1EA) - B1F 누002호 세미나실(1EA) ○ 자동확산소화기(3KG) 충압불량 - B1F 기계실 온수보일러 상부(1EA) ○ 소화펌프 템퍼스위치 기구불량 - B1F 기계실 소화예비펌프 토출측 템퍼 스위치불량(OS&Y밸브 일체형, 125A, 1EA) ○ 알람밸브 시험밸브함내 배관 상태불량 - B1F 기계실내 시험밸브함내 압력계 배관 부식 및 누수(15A) ○ 알람밸브 템퍼스위치 불량 - 1F 체육관내 누108호 대기실내 알람밸브 개폐밸브 템퍼스위치불량 (버터플라이, 기어식, 일체형, 150A, 1EA) ○ 송수구 송수압력범위표지 탈락 - 1F 송수구 송수압력범위표지 탈락 □ 경보설비 ○ 화재감지기 회로 단선 - 1F 체육관 주출입구앞 홀(연기감지기, 2EA) □ 피난설비 ○ 유도등 점등불량 - 2F 화장실 앞 휘트니스센터출입구 피난구 유도등(대형, 1EA) - B1F 누001호 운동실습실 쪽 옥외출입구 피난구유도등(대형, 1EA) ◎ 학생회관 □ 소화설비 ○ 분말소화기(3.3kg) 충압불량 - 1F 3번소화전 앞(1EA) - 1F 하나은행(1EA) ○ 소화펌프 개폐밸브 불량 - B1F 소화보조펌프 토출측 개폐표시형밸브 누수불량(40A, 1EA) ○ 소화전함내 소방호스 미비치 - 2F 4번소화전(40A, 1본) ○ 소화전함내 소방호스 상태불량 - 3F 2번소화전(40A, 2본) □ 경보설비 ○ 화재감지기 감지부 불량 - 3F 학303호 앞 복도(연기감지기, 1EA) - 2F 교직원 식당 출입구(열감지기, 1EA) - 1F 건강증진센터내(열감지기, 1EA) ○ 화재감지기 감지부 탈락 - 4F 학401호 앞 복도(연기감지기, 1EA) - 3F 학332호(열감지기, 1EA) □ 피난설비 ○ 유도등 점등불량 - 4F 학401호 앞 피난구유도등(소형, 1EA) - 4F→3F 401호 앞 우측계단 계단통로유도등 (우방향, 1EA) - 2FGrazie옆출입구피난구유도등(소형, 1EA) - 1F미니스톱출입구 피난구유도등(소형, 1EA) - B1F펌프실출입구 피난구유도등(중형, 1EA) ◎ 예술대 □ 소화설비 ○ 분말소화기(3.3kg) 미비치 - F동 3F 우측소화전앞 복도(1EA) - F동 2F 1번소화전 앞 복도(1EA) - L동 1F 글로벌아트&디자인센터(1EA) - N동 3F N306호(1EA) □ 경보설비 ○ 화재감지기 감지부 불량 - F동 2F 207호 학과사무실(열감지기, 1EA) - F동 2F 210호 컴퓨터상부(열감지기, 1EA) - N동 2F N205호와 N207호 사이 사무실 (열감지기, 1EA) - N동 2F N204호 앞 복도 비품보관실 (열감지기, 1EA) ○ 화재감지기 감지부 탈락 - N동 PHF 계단(연기감지기, 1EA) - N동2FN204호내N204-1실(열감지기,1EA) □ 피난설비 ○ 유도등 점등불량 - F동 B1F→1F 1번소화전쪽 계단 계단통로 유도등(구형, 우방향, 1EA) - L동 2F 소화전 옆 계단 출입구 피난구유도등 (구형, 소형, 1EA) - L동 2F→1F 계단통로유도등(우방향, 1EA) - N동 2F→1F 계단통로유도등(우방향,1EA) ◎ 파워플랜트 □ 소화설비 ○ 분말소화기(3.3kg) 충압불량 - B1F 기계실 소화전 앞(2EA) ○ 소화전함내 소방호스 미비치 - B1F 기계실내(40A, 1본) ○ 소화전함내 소방호스 상태불량 - B1F 기계실내(40A, 1본) ○ 가스저장용기실 표지 미부착 - 1F 가스저장용기실 표지 미부착(2EA) □ 경보설비 ○ 화재감지기 감지부 불량 - 1F 전기감시실 앞 계단(연기감지기, 1EA) ○ 발신기 위치표시등 불량 - B1F 기계실내 발신기(1EA) □ 피난설비 ○ 유도등 점등불량 - 1F 전기실 출입구 피난구유도등(중형, 1EA) - 1F 창고 출입구 피난구유도등(중형, 2EA) - B1F→1F 계단통로유도등(좌방향, 1EA) - 1F 복도통로유도등(우방향, 1EA) - B1F 계실 옥외출입구 피난구유도등 (중형, 1EA) - B1F 기계실출입구 피난구유도등(중형,1EA) ◎ 대강의동 □ 소화설비 ○ 분말소화기(3.3kg) 미비치 - 2F 205호 강의실 전실(1EA) - 2F 202호 앞 복도(1EA) ○ 소화펌프 릴리프밸브 불량 - B1F 보조펌프 릴리프밸브 누수 (25A, 10K, 1EA) ○ 송수구 마개 탈락 - 1F 주출입구 좌측(2EA) □ 경보설비 ○ 화재감지기 감지부 탈락 - B1F 구 휘트니스센터내 전기실 앞 □ 피난설비 ○ 유도등 점등불량 - 2F→1F 우계단 계단통로유도등 (좌방향, 1EA) - B1F→1F 좌계단 계단통로유도등 (우방향, 1EA) - 2F 203호 강의실 출입구 피난구유도등 (중형, 2EA) - 2F 205호앞 복도통로유도등(좌방향, 1EA) - B1F동아리방앞복도통로유도등(좌방향,1EA) ◎ 차미리사관 □ 소화설비 ○ 분말소화기(3.3kg) 충압불량 - 3F 346호 복도(1EA) ○ 분말소화기(3.3kg) 미비치 - 1F 254호 앞 복도(1EA) ○ 발신기 기구불량 - 4F 434호 C번 소화전(1EA) □ 피난설비 ○ 유도등 기구 불량 - B1F 전기실 출입구 피난구유도등 - PHF 계단D쪽 옥상 출입구 피난구유도등 - 4F 정보지원센터 D번 소화전앞 복도 유도등 - 2F D번소화전 앞 계단 피난구유도등 - 2F 229호 앞 복도 피난구유도등 - 1F 125호 앞 복도 피난구유도등 ○ 비상조명등 점등불량 - B1F 전기실 옆(1EA) ◎ 인문사회관 □ 소화설비 ○ 송수구 마개 탈락 - 1F 출입구 우측(2EA) ○ 소화전함내 소방호스 미비치 - 4F 421호 앞 1번 소화전(40A, 1본) □ 피난설비 ○ 유도등 점등불량 - 4F E/V 앞 방화셔터 피난구유도등 - 2F E/V 앞 출입구 피난구유도등 - 2F 248호 앞 계단출입구 피난구유도등 - 4F→3F 477호 앞 계단통로유도등 - 3F→2F 358호 앞 계단통로유도등 - 4F 427호 앞 복도통로유도등 - 3F 313호 앞 복도통로유도등 ◎ 행정동 □ 소화설비 ○ 분말소화기(3.3kg) 충압불량 - 2F 1번 계단(주차장쪽)(1EA) □ 경보설비 ○ 화재감지기 감지부 불량 - 2F 제2회의실 앞 복도(연기감지기, 1EA) - 1F 교무과, 교무회의실(열감지기, 5EA) - 1F 총무과(열감지기, 3EA) □ 피난설비 ○ 유도등 점등불량 - 3F 2번 계단 옥상 출입구 피난구유도등 - 3F→2F 2번계단 계단통로유도등 - 2F→1F 2번계단 계단통로유도등 - B1F 기계실 옥외출입구 피난구유도등 ◎ 자연관 □ 소화설비 ○ 분말소화기(3.3kg) 충압불량 - A동 B1F A발신기 앞(1EA) - B동 B1F 계단(1EA) - C동 2F E/V 옆(1EA) ○ 소화수조 표지 미부착 - A동 PHF2 옥상수조 표지 미부착(1EA) - B동 B1F 펌프실 저수조 표지 미부착(2EA) ○ 소화펌프 압력계 설치위치 불량 - B동 B1F 펌프실 주펌프 압력계 : 체크밸브 전에 설치요함 ◎ 도서관 □ 소화설비 ○ 분말소화기(3.3kg) 충압불량 - 4F 462호 앞 복도(1EA) □ 경보설비 ○ 화재감지기 감지부 불량 - 1F 105호 앞 복도(연기감지기, 1EA) ○ 발신기 기구불량 - 1F 4번 발신기(1EA) □ 피난설비 ○ 유도등 점등불량 - 1F 스터디룸 104호 출입구 피난구유도등 - 1F인포메이션뒤 문서서고출입구피난구유도등 - 1F 기계실 출입구 피난구유도등 ◎ 기숙사 □ 소화설비 ○ 분말소화기(3.3kg) 충압불량 - 신관 1F H184호 앞 복도(1EA) ○ 자동확산소화기(3KG) 충압불량 - 구관 1F B주방(1EA) - 신관 4F G주방(1EA) - 신관 3F E주방, F주방, G주방(3EA) - 신관 2F E주방, F주방, G주방, H주방(4EA) ○ 소화전함내 소방호스 미비치 - 구관 1F C,D라인 소화전(40A, 1본) ○ 소화전함내 관창 미비치 - 구관 2F C,D라인 소화전(40A, 1EA) ○ 송수구 마개 탈락 - 신관 1층 주출입구옆(2EA) □ 경보설비 ○ 화재감지기 감지부 불량 - 구관 2F A217호 앞 복도(연기, 1EA) - 구관 C,D라인 4F 발신기 앞(연기, 1EA) - 구관 3F C336호 앞 복도(연기, 1EA) ○ 경종 기구불량 - 구관 C,D라인 1F 발신기(1EA) ○ 지구회로 불량 - 구관 C,D라인 PHF 계단감지기 (수신반 경비실로 확인됨) - 경비실내 감지기 (수신반 PHF 계단감지기로 확인됨) □ 피난설비 ○유도등 점등불량 - 구관 1F B122호 앞 복도 복도통로유도등 - 구관 A,B라인→C,D라인 복도통로 피난구유도등 - 구관 C,D라인 1F 출입구 피난구유도등 - 구관 C,D라인 2F→1F 계단 계단통로유도등 - 구관 1F 사무실 앞 출입구 피난구유도등 - 신관 3F H주방 피난구유도등 - 신관 2F G주방 피난구유도등 - 신관 1F H라인 복도 복도통로유도등 □ 기타설비 ○ 연결살수설비 송수구 마개 탈락 - 신관 1F 주출입구 옆(4EA) ◎ 언어교육관 □ 소화설비 ○ 알람밸브실 표지 미부착 - 6F 통신실(606호) 출입문 (1EA) - 5F~1F 여자화장실 출입문 (5EA) □ 경보설비 ○ 화재감지기 감지부 불량 - 1F 110호 원장실(1EA) ○ 화재감지기 적응성 불량 - B1F 발전기실(정온식→광전식, 1EA) □ 피난설비 ○ 유도등 예비전원 불량 - 1F 113호 대회의실 피난구유도등 ○ 유도등 점등불량 - 1F 118호, 119호, 120호 출입구 피난구 유도등(소형, 3EA) - B1F 식당 주방 출입구 피난구유도등 - B1F 112호, 117호 출입구 피난구유도등 ○ 비상조명등 예비전원 불량 - 5F 521호 앞 복도(1EA) ○ 비상조명등 점등불량 - 3F 313호앞 복도(1EA) - 1F 112호앞 복도(1EA) ○ 비상조명등 전구 미설치 - 2F 222호앞 비상조명등(4핀용, 2EA) ○ 완강기 표지 미부착 - 6F 617호쪽 B계단(1EA)		시정명령 (2014.05.14) 완 비 (2014.06.19)
3	복합	세정빌딩 (도봉구 노해로69길 15)	□ 소화설비 ○ 소형 분말 소화기 충압불량 - 601-1호,603호, - 301-2호, - 지하1층 신세계클럼VIP ○ 소형 소화기 미비치(구획된실) - 802호, - 702-1호,703-2호,703호, - 602-2호, - 501-1호,501-2호, - 401-1호, - 2층 교동아낙네, - 1층 토영자갈치 ○ 자동확산 소화장치 미설치 - 2층 교동아낙네, - 1층 토영자갈치, 백제갈비탕 ○ 소화전펌프 시동표시등 설치상태 불량 - 5층 소화전함 직근에 고정이 안됨, - 2층 소화전함 직근에 고정이 안됨 ○ 알람밸브 개방통보용 압력스위치회로 설치상태 불량 - 지하1층 신세계클럽 수신기 단자에서 탈락됨 ○ 프리액션밸브기동용 화재감지기 회로 단선 - 지하2층 기계실 및 주차장 교차회로 감지기 전체 ○ 프리액션밸브 압력스위치 점등시 사이렌 연동불량 - 지하2층 주차장의 프리액션밸브 □ 경보설비 ○ 화재 감지기 동작 불량 - 801호 입구, - 701-1호 안쪽감지기, 702-1호입구, 702-2호 창고, - 501-2호 우측, - 401-2호, 402-1호 2개, - 1층 보화당약국 출입구 ○ 화재 감지기 회로 배선 단선 - 802호 입구 우축 2개, - 703호 경리책상 위, - 301-1호 7개소, 301-2호 5개소, - 지하1층 신세계클럽(105,106,110) ○ 화재 감지기 미설치 - 603호 현광이엔지/탕비실, - 501-2호 사장실, - 지하1층 신세계클럽(101,107,108) ○ 수동 발신기 위치표시등 점등불량 - 8층, 7층, 2층 ○ 수신기 상호간 연동 불량 - 지하1층 신세계클럽[주수신기→영업장수신기] ○ 수신기 동작 상태 부적합 - 지하1층 신세계클럽[상용전원에서 동작불능, 예비전원에서 만 동작] □ 피난설비 ○ 피난구유도등 점등불량 - 701-1주출입구, 702-1호, 702-2호, - 601-2호, 602-2호, 603호(중), - 501-1호, 503호(중), - 401-1㈜, 401-2호, 402-1호, 403호, - 301-1호, 301-2호, - 201-1호, 의정부부대찌게(중), 교동아낙네, - 지하1층 이용원 ○ 완강기 설치위치 표지 미 부착 - 801호, 701-1호, 603호, 303호 ○ 휴대용 비상조명등 미설치 - 3층 음식점 ○ 피난안내도 미부착 - 3층 음식점		시정명령 (2014.05.26) 완 비 (2014.06.25)
4	복합	중앙빌딩 (도봉구 노해로65길 17)	□ 소화설비 ○ 소화기 불량 - 7층 복도, 3층 미용실 ○ 7층 한솔교육(2개소) 소화기 미비치 ○ 지하2층 소화전 보조펌프 토출압력 미달 ○ 지하1층 알람밸브 압력스위치 불량 ○ 지하2층 프리액션밸브 사이렌 연동불량 □ 경보설비 ○ 지하2층 수신기 예비전원 및 주경종 불량 ○ 감지기 선로단선 - 옥상E/V기계실, 7층 전체(발신기회로단선) - 3층 건강요가(2개소),E/V홀, 미용실(2개소) - 2층 E/V홀, 태극한의원, 이용덕치과(8개소) - 1층 베스킨라빈스(2개소), 빈대떡신사 (2개소), 티월드 ○ 전층 비상방송 연동불량 ○ 감지기 미설치 - 7층 한솔교육(2개소), - 4층 404호(탕비실), 403호(회의실) - 2층 상하이(주방 및 홀 각1개소) - 1층 중앙호프, 안경매니져 각 1개소 ○ 위치표시등 불량 - 1층, 지하2층 ○ 감지기 불량 - 지하1층 공실, 쇼킹노래방 복도, 주차장 (1개소탈락) - 지하2층 주차장(2개소), 방재실 앞 복도 ○ 지하2층 발신기 선로 결선 불량 □ 피난설비 ○ 피난구유도등 불량 - 옥상출입구, 8층 창동헬스, 7층 E/V홀 - 6층 E/V홀, 피아노학원(12호실앞) - 5층 이보영토킹클럽(전원불량,9개소), 당구장(2개소) - 4층 E/V홀, 이화상담센터(전원불량,5개소), 401호앞, 403호 - 3층 E/V홀, MS노래방(3개소) - 2층 E/V홀, 태극한의원, 이용덕치과, - 1층 E/V홀(3개소) - 지하1층 쇼킹노래방(2개소), E/V홀(3개소), 주차장, 피부마사지 - 지하2층 주차장(2개소) ○ 통로유도등 불량 - 주계단 우방향(7개소), 좌방향(3개소) - 비상계단 지하1층~지하2층(좌) ○ 휴대용비상조명등 미설치 - 지하1층 쇼킹노래방(5,6번룸) □ 기타설비 ○ 전층 방화문 상시 폐쇄유지상태 불량		시정명령 (2014.05.27) 완 비 (2014.07.01)
5	복합	정일프라자 (도봉구 노해로 381)	□ 소화설비 ○ 소화기 불량 - 지하2층 전기실(5개소), 기계실(6개소) - 지하1층 준코노래방 2,4번 룸 - 6층 소화전앞,주계단(2개소) - 5층 소화전앞,주계단, 4층 주계단 - 3층 소화전앞,주계단,대기실, - 2층 공실(2개소) ○ 소화전 사용요령표지 미부착 - 1층, 지하1층 ○ 지하1층 알람밸브실 표지 미부착 ○ 지하2층 소화전 주펌프 수동기동불량(MCC OFF스위치) ○ 지하2층 프리액션밸브 압력스위치 및 탬퍼 스위치 작동 시 수신반 확인불량(전압12V) □ 경보설비 ○ 감지기 선로단선 - 4층 LP자재실, 교육장 각 1개소 ○ 6층 한화보험 감지기 탈락 ○ 지하1층 준코노래방 8번룸감지기 미설치 □ 기타설비 ○ 10층 복도 배연창 모츄레이터 작동불량		시정명령 (2014.05.27) 완 비 (2014.06.05)
6	복합	한일빌딩 (도봉구 도봉로 152가길 102)	□ 소화설비 ○ 자동확산소화장치 미설치 - 옥상 보일러실, 5층 보일러실(2개소) - 1층 엄나무식당, 24시사철탕, 산수유곱창 ○ 소화기 불량 - 옥상층(3개소), 5층, 2층 각 1개소 ○ 소화전 사용요령 표지 미부착 - 4,5층 ○ 옥상층 옥상 소화전 수조 미설치 ○ 지하1층 펌프실 소화전 주,보조펌프 토출압 및 토출량 미달 □ 경보설비 ○감지기 선로 단선 - 계단감지기(AC20V,DC3V), - 3,4층 한일원룸고시텔 ○ 감지기 미설치 - 1층 엄나무식당, 이모네사철탕, 산수유곱창 각 주방 ○ 201호(창고, 안쪽사무실)감지기 불량 ○ 1층 참맛생삼겹살 주방(연기식) 및 홀(정온 식) 감지기 적응성 불량 ○ 지하1층 발신기 위치표시등 불량 □ 피난설비 ○ 피난구유도등 불량 - 201호(3개소), 202호 ○ 옥상 출입구(2개소) 피난구유도등 미설치		시정명령 (2014.06.30) 완 비 (2014.06.25)
7	공동 주택	창동금용 아파트 (도봉구 우이천로 200)	□ 소화설비 ○ 주차장 지하2층 5번 발신기 좌측 수동식 소화기 충압불량 ○ 소화전 주펌프 릴리프밸브 작동불량 ○ 스프링클러 주펌프 릴리프밸브 작동불량 □ 경보설비 ○ 주차장 지하2층 101동 1-2라인 입구 우측 발신기 위치표시등 커버탈락 □ 기타설비 ○ 다음장소 급기댐퍼 연동불량 - 101동 1-2라인 16층, 14층, 13층, 12층, 7층 - 101동 3~7라인 19층, 18층, 17층, 14층, 13층, 12층, 11층, 9층, 8층, 7층, 6층, 5층, 4층, 3층, 2층 - 101동 8-9라인 18층, 17층, 14층 - 101동 10-11라인 18층, 16층, 15층, 13층, 6층 ○ 다음장소 급기댐퍼 불량 - 101동 10-11라인 9층 ○ 다음장소 급기댐퍼 기동시 수신반 확인불량 - 101동 1-2라인 19층 - 101동 3~7라인 16층, 19층 - 101동 8-9라인 3층, 7층 - 101동 10-11라인 6층, 15층 ○ 다음장소 비상콘센트 위치표시등 불량 - 101동 1-2라인 13층, 12층 - 101동 10-11라인 17층 ○ 다음장소 방수기구함내 관창 미비치 - 101동 8-9라인 9층, 12층, 15층		시정명령 (2014.06.02) 완 비 (2014.07.02)
8	교육 연구	도봉고등학교	□ 소화설비 ○ 소화전펌프 기동표시등 불량(3개소) - 4층E/V홀앞 - 5층 3-5반 앞 4번 소화전, - 512호 우측 3번 소화전 ○ 지하1층 기계실 내 스프링클러 예비펌프 토출측 탬퍼스위치 불량 ○ 지하1층 전기실 우측 실프리액션 B감지기 (연기)불량 □ 경보설비 ○ 수신기 불량 - 지하1층 B감지기 선로정상이나 수신기에서 도통단선으로 확인됨 ○ 감지기 불량(3개소) - 1층3-7반(107호)교실내 - 2층 체육관기구실, - 도서실내 교수학습실 우측감지기 ○ 발신기불량 - 1층 110호 회의실 앞 5번 ○ 감지기 선로 불량(8개소) - 2층 도서실내(5), 도서실 앞 복도(2), 도서실 내 교수학습실 우측(1) ○ 전층 감지기 및 발신기 동작시 비상방송 해당층 및 직상발화층 확인 안됨 □ 피난설비 ○ 피난구유도등 적응성 불량 - 지하1층 계단앞 출입문(소형→중형) ○ 피난구유도표지 철거 요함(3개소) - 3층 312호 앞 출입문 - 4층 412호 앞 출입문 - 5층 512호 앞 출입문 ○ 비상조명등 불량(7개소) - 2층 201호 옆 계단출입문 앞, - 209호 과학교실1앞 복도 - 4층 401호 2-1반옆 계단 참, - 416호사회교실2옆계단참 - 5층 E/V홀 앞, E/V홀앞 계단 참, - 501호 수학교실1옆 계단 참 □ 기타설비 ○ 방화문 도어스토퍼 설치됨 - 5층 504호 앞 방화문		시정명령 (2014.05.30) 완 비 (2014.06.25)
9	공동 주택	창동현대 아파트 (도봉구 해등로16길 12)	□ 소화설비 ○ 2.5KG 소화기 압력불량으로 교체 요함 -101동 3~4라인 5층 ○ 3.3KG 소화기 압력불량으로 교체 요함 - 지하2층 출구램프 인근 □ 경보설비 ○ 감지선로 단선으로 보수 요함 - 101동 3~4라인 2층 ○ 복도 연기감지기 탈락으로 부착 요함 - 101동 3~4라인 14층 □ 피난설비 ○ 통로유도등 미점등으로 보수 요함 - 101동 3~4라인 14/13층 - 102동 3~4라인 16/15층, 14/13층 ○ 피난구유도등 미점등으로 보수 요함 - 관리사무소 앞 램프 중형 - 지2층 5번발신기 앞 중형 - 지2층 기계실 옆 피난계단 입구 중형 - 지2층 출구램프 인근 중형 □ 기타설비 ○ 101동 제연급기 휀 연동기동안됨(수동기동 정상)으로 보수 요함		시정명령 (2014.06.12) 완 비 (2014.07.02)
10	복합	삼환프라자 (도봉구 도봉로 575)	□ 소화설비 ○ 5층 골프누리(다중)5홀(개별실)에 설치된 위치식별 장애 ○ 1층 LG전자 매장내 소화전 전시물로 위치식별 및 접근장애 - 별도의 표시기능 상부에 표시요함 ○ 7층 네버랜드 소화전 기동표시등 파손 ○ 6층 장애인 단체 연합회 측면복도 헤드 살수반경 초과 - 1개 이설, 2개 신설 ○ B2층, B3층 프리액션밸브 중계기 불량 ○ B2층 P/V 솔레노이드 밸브 불량 ○ 6층 알람밸브 2차측 압력계 불량 □ 경보설비 ○ 감지기 작동 불량 - B1층 사우나내 카운터실(1개) - 6층 선샤인 안마 101호(1개) - 6층 선샤인 안마시술소 612호 - 5층 골프누리 1번 소화전앞, 19번 오픈타석쪽 차동식감지기 탈락 ○ 감지기 미부착 - 6층 도봉구 장애인 단체 연합회내 탕비실 - 6층 도봉구 장애인단체 연합회내 연합회장실 - 6층 606호 식당 주방(1개) - 2층 편안돌봄센터내 창고(1개) ○ 발신기 불량 - B1층 사우나 3번, 5번 발신기 경종 불량 - B1층 사우나 공조실방향 발신기위치표시등 ○ 수신반 중계기 통신장애 - 01-1, 02-1, 5, 8, 12, 16, 20, 40, 43, 45번 중계기(10개) □ 피난설비 ○ 피난구 유도등 점등 불량 - B3층 주차장 3번 발신기앞 통로 - B1층 사우나 기계실 비상계단 전실입구 - B1층 사우나 남자 수면실 입구(우방향-단면) - 3층 삼성서비스센터내 대표실(1개), 휴게실(1개) ○ 피난구 유도등 전원 불량 - 5층 골프누리 출입구 피난구유도등 전원불량 ○ 피난구 유도등 위치 부적합 - 5층 골프누리 헬스장 샤워실 문상부 피난구 유도등 위치 부적합 ○ 휴대용비상조명등 예비전원 불량 - 5층 골프누리(1, 2, 4, 5, 7, 10, 11번홀) ○ 휴대용비상조명등 미비 - B1층 사우나 아이스방옆 □ 기타설비 ○ 급기/배기 휀 연동불량 - 전실우측 제연설비 화재 입력시 급기/배기 휀 (수동기동-정상) ○ 방화문 작동 불량 - 3층 좌측문 폐쇄력 불량(연동 정상) - 4층 좌측문 폐쇄력 불량(연동 정상) ○ 방화셔터 불량 - 지하3층 주차장 방화셔터 불량		시정명령 (2014.06.23) 완 비 (2014.07.17)
11	교육 연구	월천초등학교 (도봉구 해등로16길 12)	□ 소화설비 ○ 소화기 미비치 - 1F 인쇄실 앞 복도 - 1F 녹색어머니실 앞 복도 - 1F 교직원식당 앞 복도, 교직원식당 □ 경보설비 ○ 화재감지기 작동불량 - 2F 1-3반 칠판 앞, 학습도움실1 칠판 앞 - 2F 1-1반 뒤쪽, 밝은터반 칠판 앞 - 2F 보건교육실 칠판 앞 - 1F 다목적실 무대위 □ 피난설비 ○ 1F 식당 창고쪽 출입문 피난구유도등 점등불량		시정명령 (2014.06.25) 완 비 (2014.07.10)
12	업무	창동타워텔 (도봉구 마들로11가길 13-6)	□ 소화설비 ○ 수동식소화기 충압불량(총4EA) - 3층(1EA), 1층(3EA-복도,창작반,교무실) ○ 수동식 소화기 미비치(총8EA) - 4층 옥탑방(1EA), 3층(3EA), 2층(4EA) ○ 자동확산소화기 충압불량(총1EA) - 3층 주방 ○ 옥내소화전 충압펌프 전동기 회전축 불량 - 지하3층 펌프실 □ 경보설비 ○ 화재감지기 미설치(총5EA) - 8층 미싱 홈패션 작업실, 8층 우측사무실(2EA) - 9층 상담실, 1층 주모리식당 홀 ○ 화재감지기 선로단선(총4회로) - 2층 해물탕 식당(201호), - 지하2층 전기실 내 창고 , - 5층 감지기회로, - 8층 감지기회로 ○ 화재감지기 탈락(총2EA) - 옥탑, 지하2층 기계식주차장 ○ 화재감지기 적응성 불량(연기>>정온식) - 1층 주모리 식당주방 ○ 비상방송 연동불량 - 2층 □ 피난설비 ○ 피난구 유도등 점등불량(총8EA) - 지하3층 계단출입구, 지하2층 기계식주차장 출입구(2EA), 1층 주출입구, 7층 계단 출입구(2EA), - 9층 계단 출입구, 지하1층 주점 화장실옆 ○ 계단통로유도등 점등불량((총3EA) - 옥탑층, 3층,지하1층 ○ 피난구유도등 설치미비(총1EA) - 5층 당구장의 계단출입구 ○ 완강기 설치미비(총1EA) - 3층 ○ 완강기함 미설치(총2EA) -7층 베렌다, 8층 베렌다 □ 기타설비 ○ 지하1층~지하3층 제연댐퍼 및 제연 FAN 자동기동 불량(수동기동은 정상)-(총3회로) ○ 방수기구함 65A 관창 미비치(총1EA) - 9층 ○ 비상콘센트 표시등 탈락(총1EA) - 지하3층		시정명령 (2014.06.30) 완 비 (2014.07.24)
13	의료 시설	한전병원 (도봉구 우이천로 308)	◎ 1동 □ 소화설비 ○ 분말소화기(3.3kg) 충압불량 - 1F 편의점 옆 출입구 홀 (1EA) □ 경보설비 ○ 화재감지기 감지부 불량 - 2F UPS실 (열감지기, 1EA) ○ 발신기 위치표시등 기구불량 - 2F IT운영실내 발신기 (1EA) □ 피난설비 ○ 유도등 예비전원 불량 - 1F 임상병리과 출입구 피난구유도등(중형, 1EA) ◎ 2동 □ 소화설비 ○ 분말소화기(3.3kg) 충압불량 - B1F B61 다용도실 앞 복도 (1EA) ○ 소화전 사용방법표지 미부착 - 1F 심장초음파실 앞 소화전 (1EA) □ 경보설비 ○ 경종 기구불량 - 1F 원무과 발신기 (1EA) ○ 발신기 위치표시등 기구불량 - 3F 369호 발신기 (1EA) ◎ 3동 □ 소화설비 ○ 분말소화기(3.3kg) 충압불량 - 1F 구급대기실 앞 계단 (1EA) ○ 소화전함내 관창 미비치 - B1F 공조기계실 앞 소화전 (40A, 1EA) □ 경보설비 ○ 발신기 위치표시등 기구불량 - B1F 공조기계실 앞 발신기 (1EA) ◎ 후생동 □ 소화설비 ○ 분말소화기(3.3kg) 충압불량 - 3F 소화전 앞 복도(1EA) ○ 소화전 사용방법 표지 미부착 - B1F 소화전 ◎ D동 창고 □ 소화설비 ○ 분말소화기(3.3kg) 충압불량 - 1F 문서창고내 (1EA) □ 피난설비 ○ 유도등 예비전원불량 - B1F→1F계단통로유도등(구형,우방향,1EA)		시정명령 (2014.07.01) 완 비 (2014.07.15)
14	복합	점보타운 (도봉구 창4동 10번지)	□ 소화설비 ○ 소형 소화기 미비치(층별) - 9층 ○ 자동확산소화장치 미설치 - 9층 보일러실 ○ 소형 분말 소화기 충압불량 - 7층:주계단입구(안전핀불량) - 1층:정산포뻘낙지(충압불량1) - 지하1층:KBS(105호-1.5Kg, 104호-1.5Kg , VIP-1.5Kg,3.3Kg) ○ 소화전 펌프기동 표시등 파손 - 8층 주계단 소화전 ○ 옥내소화전 사용요령 표지 탈락 - 6층주계단소화전, - 4층비상계단소화전 ○ 유수검지장치실'이라는 표지 미부착 - 지하1층KBS노래방내알람밸브, - 지하2층무도장내알람밸브 ○ 캐비넷형간이스프링클러예비전원(밧데리)불량 - 3층 고시원(2개) ○ 프리액션밸브 기동 장치 불량(자동/수동) - 지하3층프리액션밸브솔레노이드밸브, - 지하4층프리액션밸브솔레노이드밸브 ○ 프리액션밸브 수동조작함(SVP)전원등 불량 - 지하3층SVP, - 지하4층SVP ○ 프리액션밸브 수동조작함(SVP) 없음 - 지하5층 프리액션밸브 인근 ○ 프리액션밸브 셋팅 불량 - 지하4층 프리액션밸브 □ 경보설비 ○ 수동 발신기 누름스위치 불량 - 지하1층 주계단 발신기 ○ 수동 발신기 응답선로 불량 - 비상계단 발신기의 B5층~9층 ○ 수동 발신기의 위치표시등 점등불량 - 지하3층주계단발신기, - 지하4층주/비상계단발신기, - 지하5층비상계단발신기 ○ 지구 음향 장치(경종) 불량 - 8층 비상계단 발신기 ○ 화재 감지기 동작 및 복구 불량 - 7층 비상계단 계단감지기 ○ 화재 감지기 적응성 부적합 - 4층 402호앞 복도 열감지기설치됨 ○ 화재 감지기의 동작불량 - 2층 작은고추, - 지하3층 중앙계단 계단감지기 ○ 영업장의 수신기와 주수신기 상호 연동 불량 - 3층 고시원수신기, - 지하1층 노래방수신기 □ 피난설비 ○ 피난구 유도등 점등불량 - 4층 주계단출입구, - 2층 작은고추, 2층 피에스타(3), - 지하1층 주계단 출입구(대형), - 지하2층 무도장비상구(화장실옆 흡연실안), - 지하4층 중앙계단 전실내(중형) ○ 피난구유도등 예비전원 불량 - 지하5층 발전기실 입구(중형) ○ 피난구 유도등 미설치 - 지하2층 : 무도장의 지하1층입구 (좌측입구/우측입구)/ 좌측 계단 돌아 올라가는 곳(피난구또는 방향표시 통로) ○ 통로유도등 점등불량 - 주계단:8~7층, - 비상계단:B2~B3/B4~B5, - 중앙계단:B2~B3/B3~B4/B4~B5, - 5층:511호~510호 - 4층:405호~406호 ○ 비상조명등 점등불량 - 2층 피에스타 출입구(2), - 지하1층 SBS입구 ○ 휴대용비상 조명등 탈락 - 2층 피에스타입구(2), - 지하1층 SBS(1,2,5실), - 지하2층 무도장식당내(2개-불량) ○ 완강기 부식/노후됨 - 8층 □ 기타설비 ○ 댐퍼감지기 동작불량 - 지하4층 중앙계단 전실, - 지하5층 비상계단 전실 ○ 급기 댐퍼 파손(모터/그릴/조작반) - 지하5층 비상계단전실 ○ 제연구역의 출입문 파손및 탈락됨 - 지하5층 비상계단 전실 입구 ○ 제연구역의 출입문 손잡이 불량 - 지하4층 중앙계단전실(손잡이파손,닫힘불량) - 4층 비상계단전실(방화문 닫힘 불량)		시정명령 (2014.07.01) 완 비 (2014.08.01)
15	공동 주택	창동쌍용 5차아파트 (도봉구 창4동 10번지)	◎ 51동 □ 소화설비 ○ 분말소화기 노즐 파손 - 6/7라인 12층 □ 경보설비 ○ 연기감지기 작동불량 - 1/2라인 2층, 8층, 12층 E/L앞 복도 ○ 발신기 위치표시등 불량 - 1/2라인 8층 - 3/5라인 1층, 4층, 10층, 14층 - 6/7라인 3층, 10층, 11층, 14층 - 8/9라인 1층, 2층, 9층, 14층, 15층 □ 피난설비 ○ 피난구유도등 점등 불량 - 1/2라인 옥탑출입구 ○ 계단통로유도등 점등 불량 - 1/2라인 12F/13F 계단참 - 3/5라인 14F/15F 계단참 - 6/7라인 11F/12F 계단참 - 8/9라인 12F/13F 계단참 □ 기타설비 ○ 비상콘센트 위치표시등 불량 - 1/2라인 14층 - 3/5라인 14층 - 8/9라인 14층,15층 ◎ 52동 □ 경보설비 ○ 연기감지기 작동불량 - 2라인 E/L앞 - 3라인 4층 계단참 ○ 소화전 위치표시등 불량 - 1라인 2층 4층, 10층, 12층, 16층, 17층 - 2라인 1층, 3층, 5층, 7층, 13층 - 3라인 1층, 2층, 9층, 10층, 13층, 17층 □ 피난설비 ○ 피난구유도등 점등 불량 - 1라인 12층, 14층, 15층 - 2라인 11층, 13층, 15층, 16층, 17층 - 3라인 12층, 13층, 15층, 16층, 옥탑층 ○ 계단통로유도등 점등 불량 - 1라인13F/14F,15F/16F,16F/17F계단참 - 2라인11F/12F,13F/14F계단참 - 3라인 11F/12F, 12F/13F, 17F/PH 계단참 □ 기타설비 ○ 비상콘센트 위치표시등 불량 - 1라인 15층, 16층 - 2라인 13층, 17층 - 3라인 17층 ◎ 53동 □ 경보설비 ○ 연기감지기 작동불량 - 6/7라인 옥탑 계단 - 8/9라인 9층 계단, 옥탑 계단 ○ 연기지기 챔버탈락 - 1/2라인 옥탑 계단 ○ 소화전 위치표시등 불량 - 1/2라인 6층, 7층, 9층, 13층 - 3/5라인 5층, 7층, 9층, 10층, 15층 - 6/7라인 1층, 5층, 6층, 10층, 15층 - 8/9라인 1층, 2층, 3층, 7층, 10층, 14층, 15층 ○ 계단통로유도등 점등 불량 - 1/2라인 13F/14F, 14F/15F 계단참 - 8/9라인 12F/13F, 15F/PH 계단참 □ 기타설비 ○ 비상콘센트 위치표시등 불량 - 3/5라인 15층 - 6/7라인 11층 - 8/9라인 10층,12층,13층		시정명령 (2014.07.01) 완 비 (2014.07.25)
16	복합	북한산현대 렉시온 오피스텔 (도봉구 도봉로152길 16)	□ 경보설비 ○ 4층 3번 발신기내 도통단선 감지기 선로 정비요함(411호쪽발신기) □ 피난설비 ○ 7층 722호앞 계단전실내 피난유도등(중형) 1개소 점등불량 정비요함 ○ 3층 327호앞 유도등 점등불량 1개소 정비요함		시정명령 (2014.07.09) 완 비 (2014.07.22)
17	교육 연구	누원초등학교 (도봉구 마들로 859-44)	□ 경보설비 ○ 체육관 1층 강당 입구 단독발신기 동작불량 ○ 발신기 지구경종 음량 불량 - 본관 4층 5-5반 옆 복도 소화전 - 본관 1층 1학년 연구실 옆 소화전 ○ 감지기 동작 불량 - 본관 3층 3학년 연구실 차동식감지기 - 본관 2층 2-3반 앞 복도 연기감지기 - 본관 2층 2-1반 앞 교탁 쪽 차동식감지기 - 본관 1층 학부모지원실 차동식감지기 - 본관 1층 방송실내 장비실 차동식감지기		시정명령 (2014.07.10) 완 비 (2014.07.21)
18	공동 주택	창동 아이파크 2, 3차아파트 (도봉구 마들로 859-44)	◎ 2차 □ 소화설비 ○ 알람밸브 싸이렌 연동 불량 - 207동(1-2라인) 16층 ○ 프리액션밸브 솔레노이드 불량 - 2차 주차장 B1층 206동(1-2) 121기둥앞 - 206동(3-4)옆 ○ 프리액션밸브 압력스위치 동작시 수신기 확인 불량 - 2차 주차장 B1층 80기둥옆 ○ 슈퍼비조리판넬 A.B감지기 동작시 수신기 확인 불량 - 2차 주차장 B1층 80기둥옆 ○ 슈퍼비조리판넬 탬퍼스위치 선로 탈락 - 2차 주차장 B1층 206동(3-4)옆 □ 경보설비 ○ 감지기 선로 단선 - 209동(1-2라인) 18층 ○ 지구경종 연동 불량 - 207동(1-2라인) 22, 20, 13층 - 207동(3-4라인) 16층 - 209동(1-2라인) 22,21층 ◎ 3차 □ 소화설비 ○ 프리액션밸브 압력계 불량 - 3차 주차장 B1층 12기둥 P/V실 좌측(1차측) - B2층 12기둥 P/V실 우측(1차측) ○ 슈퍼비조리판넬 파손 - 3차 주차장 B2층 301동옆 ○ 슈퍼비조리판넬 수동스위치 선로 단선 - 3차 주차장 B1층 301동옆 ○ 슈퍼비조리판넬 A.B감지기 선로 단선 - 3차 주차장 B2층 301동옆		시정명령 (2014.07.14) 완 비 (시기미도래)
19	공동 주택	동아청솔 아파트 (도봉구 노해로 69길 103)	□ 소화설비 ○ 옥내소화전 충압펌프 압력스위치 불량 ○ 호스 미체결 - 102동 (2계단) 16층, 1층 (3계단) 2층, 1층 - 105동 (1계단) 1층 ○ 소방호스 및 관창 없음 - 106동 (3계단) 1층 ○ 스프링클러 주펌프 압력스위치 불량 ○ 알람밸브 2차측 과압상태 - 108동 (1계단) 22층, 16층 ○ 알람밸브 P.S 선로단선 상태 - 101동 (1계단) 21층, 19층 - 106동 (1계단) 8층 - 116동 (1계단) 16층 ○ 알람밸브 압력스위치 불량 - 113동 (1계단) 20층 ○ P.V 셋팅불량 - 109동 (1계단) B1F - 119동 (1계단) B1F □ 경보설비 ○ 발신기 조작 시 경종 연동 불량 - 103동 (1계단) 7층 - 106동 (2계단) 21층 - 107동 (2계단) 6층 - 115동 (1계단) 8층, 6층 □ 피난설비 ◯ 피난구 유도등 점등 불량 - 102동 (2계단) 14층 - 105동 (1계단) 14층 - 106동 (1계단) 12층 - 107동 (2계단) 20층 - 114동 (1계단) 24층 - 117동 (1계단) 16층 ◯ 계단통로 유도등 점등 불량 - 101동 (1계단) PH2/PH1층 - 103동 (1계단) 1/B1층 - 106동 (2계단) 12/11층 - 109동 (2계단) 16층, 15층 - 111동 (1계단) 14/13층, 12/11층 (2계단) 12/11층 ◯ 계단통로 유도등 점등 불량 - 116동 (1계단) 17/16층 (2계단) 19/18층, 13/12층 - 117동 (1계단) 1/B1층 - 119동 (1계단) 1/B1층 ◯ 피난구 유도표지 탈락 - 101동 (1계단) 9층 - 113동 (1계단) 6층 - 115동 (1계단) 4층 □ 기타설비 ◯ 댐퍼 동작불량 - 114동 (1계단) 9층 - 118동 (3계단) 24~2(전층) ◯ 댐퍼 전원불량 - 114동 (2계단) 15층 ○ 비상콘센트 보호함 표시등 불량 - 105동 (1계단) 17층 - 108동 (1계단) 14층 - 113동 (1계단) 20층 - 114동 (1계단) 13층 - 117동 (1계단) 20층 - 118동 (3계단) 23층 ○ 비상콘센트 보호함 표시등 탈락 - 103동 (1계단) 18층		시정명령 (2014.07.18) 완 비 (시기미도래)
20	복합	옥산빌딩 (도봉구 마들로 13길 153)	□ 소화설비 ○ 소화기 미비치 - 5F 고시원 각실 24개소 - 4F 체대입시학원 - 1F 출입구 ○ 소화기 충압불량 - 4F 출입구, 3F 계단 - 3F 세미나실(2EA), 복도왼쪽 첫 번째방 □ 경보설비 ○ 경종출력불량 - 2F E/V 앞 ○ 1F E/V 앞 화재감지기 작동불량 □ 피난설비 ○ 3F 완강기 미설치 ○ 피난구 유도등 점등불량 - 6F입구, 5F 입구 - B1F 비상계단 출입구(전원불량)		시정명령 (2014.07.18) 완 비 (2014.08.01)
21	공장	창동우영공장 A동 (도봉구 우이천로20길 38)	□ 소화설비 ○ 분말소화기 충압불량 - B1층 화물E/L앞(2개) ○ PH층 물탱크실 - 옥상수조 소화배관 탬퍼스위치 작동시, 신호 입력안됨 - 설비명 및 유표수량 미표기 ○ 알람밸브 압력게이지 불량 - 4층 본관 알람밸브실(2개) ○ 옥내소화전 및 방수기구함 전면부 표기불량 (방수구↔방수기구함 서로 바뀌어 표기) - 4층 본관 좌측소화전 - 2층 본관 좌측소화전 ○ 옥내소화전 사용법표지 미부착 - 2층 본관 좌측소화전 - B1층 본관 지하소화전 ○ 위치표시등 및 펌프기동램프 커버 탈락 - B1층 본관 지하소화전 □ 경보설비 ○ 화재감지기 감열부 탈락 - 5층 본관 좌측 창고(1개) - 1층 구관 비상계단참(1개) ○ 화재감지기 작동불량 - B1층 본관 3번냉장고앞(연기-1개) ○ 수동발신기 응답램프 접촉불안정 - B1층 본관 지하소화전 ○ 화재감지기 불량 - B1층 직원용E/L앞 인근(연기-1개) □ 피난설비 ○ 피난구유도등 램프 미점등 - 5층 본관 J.R창고,제2창고(2개소), 구관 옥탑출구(1개소) - 4층 본관 알람밸브실측 출입구(1개소), 구관 옥탑출구(1개소) - 1층 본관 주계단 현관 출구(1개소) ○ 피난구유도등 증설 - 3층 본관, 구관 창고출구(7개) - 2층 구관 창고(2개) - 1층 본관 마트부 출입구(2개소) ○ 통로유도등 램프 미점등 - 2~3층구관 비상계단통로 (1개소) ○ 피난구유도등 미설치 - 1층 구관 비상계단측 마트 창고출구 (1개) □ 기타설비 ○ 송수구 캡 미설치 - 옥외 본관 현관출입구 좌측		시정명령 (2014.07.23) 완 비 (시기미도래)
22	복합	LG트윈빌 1차 아파트 (도봉구 도당로 10)	□ 소화설비 ○ 호스 미체결 - 상가 B2F주차장 PD실 옆 소화전 ○ 노즐 없음 - 상가 1층 화장실 옆 소화전 - 상가 2층 신통방통한의원 앞 소화전 - 상가 B2F주차장 PD실 옆 소화전 - 상가 B2F주차장 SVP 옆 소화전 ○ 소화전 위치표시등 커버 탈락 - 상가 1층 화장실 옆 소화전 - 상가 1층 롯데슈퍼 안 소화전 - 상가 2층 신통방통한의원 앞 소화전 □ 경보설비 ○ 경종 불량 - 상가2층 신통방통한의원 앞 소화전 - 상가2층 Luxury LIME 피시방 ○ 감지기 선로단선 상태 - 상가1층 신축협 한우리 공판장 - 상가1층 롯데슈퍼 (전체) □ 피난설비 ◯ 피난구 유도등 점등불량 - 상가1층 롯데슈퍼 와인코너 쪽 - 상가1층 롯데슈퍼 계산대 쪽 ◯ 계단통로 유도등 점등불량 - 상가 1층/B1F - 상가 2층/1층		시정명령 (2014.07.23) 완 비 (시기미도래)
23	복합	LG트윈빌 2차 아파트 (도봉구 도당로 6)	◎ 아파트 □ 소화설비 ○ 호스 미체결 - 1동 앞 주차장 소화전 (2개) □ 피난설비 ◯ 피난구 유도등 점등불량 - 1동 (1~2L) PH층 ◎ 상가 □ 경보설비 ◯ 발신기 작동 시 경종 연동 불량 - 상가2층 아이린피시방 남자화장실 옆 소화전 ○ 감지기 선로단선 상태 - 상가1층 버거킹 테이블 위		시정명령 (2014.07.23) 완 비 (시기미도래)
24	복합	성수빌딩 (도봉구 방학로 102)	□ 소화설비 ○ 소화기 충압상태 불량(8EA) - 4F 주계단 - 3F 비상계단 - B1F 에쿠스 노래방 여자화장실 쪽, 1호실, 7호실, 10호실, 11호실, 12호실 ○ 소화기 분실 또는 미비치 됨(14EA) - 4F 강북중앙의원 원무과 앞 복도 - 3F 위드케이스(4) - 1F 경비실 앞 복도, 양촌리 주방, 홀(2) - B1F 에쿠스 노래방 2호실, 6호실, 8호실, 건물 공실 앞 복도, 공실 ○ 20년이상의 가압식소화기 비치됨(7EA) - 4F 비상계단(3), 주계단 - 4F~3F 비상계단 - B1F 건물창고(2) ○ 소화기파손 등으로 인한 외관상태불량(2EA) - 2F 비상계단 - 1F 양촌리 숯가마실 ○ 4F 강북중앙의원 주방자동확산소화기 미설치 ○ 전층 소화전 펌프기동램프 선로 불량(5EA) ○ 3F 소화전 내 노즐 분실됨(1EA) ○ 소화전 동력제어반 적색구별 안됨 ○ 소화전 기동용수압개폐장치 퇴수밸브 노후 ○ 소화전 성능시험배관 압력계 미설치됨 ○ 소화전 주,보조펌프 명판 미부착 ○ 간이스프링클러 송수구 커버 망실(2EA) □ 경보설비 ○ 화재감지기 작동불량(15EA) - PH 주계단(연) - 2F 텔레텔레육해공뷔폐 TV 앞(차) - 1F E/L 앞(연), 양촌리10번테이블 앞(차), 주출입구 앞, 7번 테이블 앞(차) - B1F 건물창고(정) ○ 화재감지기 미설치됨(7EA) - 4F 강북중앙의원 원무과 앞 실, 원무과 복도 - 3F 위드케이스 대표실, 회의실, 재고창고 - 1F 양촌리 놀이방, 숯가마실 ○ 화재감지기 적응성 불량(1EA) - 1F 양촌리 주방 ○ 화재감지기 선로 단선(24EA) - 4F 전체(13) - 3F 위드케이스(9) - B1F 공실(2) ○ 비상계단 화재감지기 미설치, 화재감지기설치 장소에 단독경보형감지기 설치됨 ○ 2F K-TOP PC방 수신반 주경종 미설치됨 ○ B1F 에쿠스노래방 10호실발신기위치표시등 파손됨(1EA) ○ B1F 에쿠스노래방수신반예비전원불량(1EA) ○ 다중이용업소에 설치된 화재수신반 건물메인 수신기와 화재연동 안됨(2개소) - 2F K-TOP PC방 - B1F 에쿠스노래방 ○ 2F 텔레텔레육해공뷔폐 주방 가스누설경보기 전원투입 불량 □ 피난설비 ○ 피난구유도등 점등불량(7EA) - B1F 에쿠스노래방(5), 옥외 연결계단쪽, 공실 앞 복도 ○ 1F~B1F 비상계단통로유도등 위치에 피난구 유도등 설치됨(1EA) ○ 2F 주방 앞 피난구유도등 예비전원 불량 ○ 휴대용비상조명등 점등불량(8EA) - 2F 주방 앞 - B1F 에쿠스노래방 1호실, 3호실, 5호실, 8호실, 11호실, 13호실, 카운터 뒷방 ○ 휴대용비상조명등 분실됨(2EA) - 2F 텔레텔레육해공뷔폐 창고 - B1F 에쿠스노래방 3호실 옆 창고, □ 기타설비 ○ 연결살수 송수구역표지 미부착(2EA) ○ 연결살수 송수구 커버 망실(4EA) ○ B1F 연결살수헤드 미설치됨(11EA) - 주계단 홀, 공실(6), 구보일러실(3), 건물창고 ○ B1F 건물 공실 앞 통로 연결살수헤드 살수반경 미달(1EA) ○ B1F 건물 공실앞 통로 연결살수헤드파손됨		시정명령 (2014.07.25) 완 비 (시기미도래)
25	공동주택	창동대동 아파트 (도봉구 도봉로 642-30)	◎ 공용부 □ 소화설비 ○ 소화기 충압불량(7개) - 101동: 1402호 앞 소화전함 내부,1908호 옆 소화전함 내부, 108호 옆 소화전함 내부 - 102동: 1902호 옆 소화전함 내부 - 지하주차장 지하1층: 102동 1-2라인 뒤 소화기(3.3kg) - 지하주차장 지하2층: 101동 4-6라인 맞은편 프리액션밸브실 옆 소화기(2.5kg), 주차램프옆 휀룸앞 3번째 기둥소화기(3.3kg) ○ 소화기 표지 미부착 - 101동 1908호 옆 소화전함 ○ 소화전 사용방법 표지 미부착 - 101동 1708호 옆 소화전함 □ 경보설비 ○ 발신기 불량 - 102동: 8층 □ 피난설비 ○ 피난구유도등(중형) 점등 불량(2개) - 101동:1807호앞엘리베이터승강장계단출입구 - 102동: 16층 ○ 계단통로유도등 점등 불량(2개) - 101동: 1505호 앞 14층과 15층 사이 계단참,1707호옆 16층과 17층사이 계단참 ◎ 세대 □ 소화설비 ○ 자동확산소화장치 미설치 - 101동: 1405호 보일러 상단 - 102동: 102호 보일러 상단 ○ 주방용자동소화장치 미설치 - 101동:1102호,1208호,1405호,1505호 - 102동: 1202호, 1402호 ○ 주방용자동소화장치 노즐 철거 - 102동: 1201호 □ 경보설비 ○ 감지기 선로불량 - 101동: 104호		시정명령 (2014.07.25) 완 비 (시기미도래)
26	업무	삼성쉐르빌 퍼스티 (도봉구 도봉로 476)	□ 소화설비 ○ 소화기 충압상태 불량(3EA) - 4F 428호 앞 - 2F 화장실 앞 - 1F 분리수거장 ○ 소화기 분실 또는 미비치 됨(7EA) - 3F 312호 앞 - 2F 리안헤어, 서울 빛 안과 - 1F 기업은행쪽 통로, 에띠드하우스 - B1F 마포갈매기(2) ○ 1F 기업은행 UPS실 앞 시험밸브 함 말단 오리피스 미설치(1EA) ○ B1F 또와유 스프링클러헤드 살수반경 미달 (4EA) - 38번 테이블쪽, 주방 앞 반찬코너 구석쪽, 주방 내 출입구 앞(2) ○ 1F 정면 출입구 앞 소화전 문짝 목재로 됨 ○ 2F 이비인후과 앞 소화전 펌프기동램프 파손 ○ 옥외 송수구 커버 분실됨(2EA) □ 경보설비 ○ 화재감지기 작동불량(15EA) - 12F 1205호 앞 전실 내(연) - 3F 307호 앞 전실 내(연) - B1F 또와유 TV 앞(연) ○ B3F 창고옆 3번 소화전 발신기 불량(1EA) ○ B1F 포스트모던 발신기 내 회로, 경종 선로 미결선됨(1개소) □ 피난설비 ○ 피난구유도등 점등불량(4EA) - 9F 906호 앞 - 2F 놀부보쌈 내 완강기실 앞 - B1F 또와유 주출입구,마포갈매기쪽 출입구 ○통로유도등 점등불량(6EA) - 15F E/L 앞 - 15F~14F 1번계단 - 8F 802호 앞 - 8F~7F 2번 전실쪽 계단 - 5F E/L 앞 - B1F~B2F 2번 계단 - B3F~B4F 1번 계단 - B4F~B5F 주차램프 ○ 완강기 표지 탈락됨(6EA) - 7F 720호 앞 - 6F 옥외(4) - 3F 301호 쪽 옥외 ○ 3F 301호 앞 옥외 완강기함 분실됨 ○ 완강기 조속기 고착으로 인해 사용에 장애됨 - 6F 옥외(4) - 3F 312호 쪽 옥외 ○ 2F 놀부보쌈 완강기실 앞 휴대용비상조명등 점등불량(1EA) ○ 휴대용비상조명등 미설치(3EA) - B1F 또와유 마포갈매기 쪽 출입구, 룸(3) ○ B1F 또와유 피난구유도표지 미부착(4EA) - 주방, 룸(3) □ 기타설비 ○ 비상콘센트설비 위치표시등 점등불량(2EA) - B4F 3번 - B5F 3번 ○ B2F 3번 소화전앞 방수기구함내 노즐 분실 ○ 피난안내도 A4사이즈로 설치됨(2개소) - 2F 놀부보쌈 - B1F 마포갈매기 ○ B1F 방화셔터 가이드레일 파손으로 연동 제어기 OFF 상태로 되어있음		시정명령 (2014.07.28) 완 비 (시기미도래)
27	공동주택	도봉서원 아파트 (도봉구 마들로 684-19)	□ 소화설비 ○ 해당구역 분말소화기 불량 - 102동 8층, 10층, 12층, 15층 복도 - 103동 1009호옆 복도 - 104동 2층 우측, 9층 좌측, 18층 좌측복도 ○ 해당구역 옥내소화전함내 관창(노즐) 분실됨 - 101동 1층 □ 경보설비 ○ 해당구역 피난구유도등 불량 - 101동 지하1층 출입구 - 103동 1514호옆 - 104동 1번라인 옥탑출입구 ○ 해당구역 계단통로유도등 불량 - 102동 11/12층 계단참 - 103동 14/15층 계단참 ○ 해당구역 복도통로유도등 불량 - 103동 12층 복도		시정명령 (2014.05.26) 완 비 (시기미도래)
28	복합	다모아빌딩 (도봉구 마들로11가길 12)	□ 소화설비 ○ 소화기 충압 불량(2EA) - 6층 댄스학원 - 3층 1번가데이트카페 3번방앞 ○ 소화기 미비치 - 4층 402호 ○ 자동확산소화장치 미설치(6EA) - 7층 은명교회 주방 - 1층 돈곱창주방, 박순남의 오시는족족 주방, 호프잔 비어 주방, 종로김밥 주방, 호가네 철판곱창 주방 ○ PH층 소화전 사용요령 표지 미부착 ○ 소화전 보조펌프 회전축 고착 - 지하2층 기계실 ○ SVP감지기 선로단선(26EA) - 지하2층 A감지기(13EA), B감지기(13EA) ○ SVP판넬 전원 미투입상태 - 지하2층 SVP판넬 ○ 프리액션밸브 압력스위치 선로단선 - 지하2층 ○ 알람밸브실 표지 미부착 - 지하1층 ○ 알람밸브 사이렌 연동불량 - 지하1층 □ 경보설비 ○ 비상방송설비 전층 설치안됨(수신기 선로없 음, 스피커는있음) ○ 감지기 적응성 불량 - PH층 E/V기계실(열->연기) ○ 감지기 탈락(6EA) - PH층 비상계단 - 7층 은명교회 주방 - 6층 603호(3EA), 복도 ○ 감지기 미설치(9EA) - 7층 은명교회 사무실 - 6층 602호 상담실, 603호 창고 - 4층 405호 창고 - 1층 돈곱창주방, 박순남의 오시는족족 주방, 종로김밥 주방, 호가네철판곱창 주방, 셋오프 ○ 감지기 작동불량(5EA) - 7층 은명교회 유아실(2EA), 주예배당 강대 좌측, 우측 - 2층 린마사지 프론트앞 ○ 6층 감지기 선로 전압 미달(13V) ○ 6층 감지기 및 선로불량으로 상시동작(7V) 상태(11EA) ○ 감지기 선로 단선(26EA) - 5층 전당포(2EA), 504호(4EA) - 3층 1번가데이트카페(9EA) - 1층 돈곱창, 박순남의 오시는족족, 복도, CORDHAIR(2EA), 피자스쿨, 종로김밥, 호프잔비어, 참호도과자(3EA) □ 피난설비 ○ 피난구유도등 점등불량(27EA) - PH층 주계단(2EA), 비상계단 - 7층 주계단,E/V앞, 어린이예배당, 비상계단, 주예배당, 유아실앞 - 6층 주계단, E/V앞, 댄스학원, 비상계단 - 5층 주계단, 비상계단, 504호 - 4층 주계단, E/V앞, 비상계단 - 3층 주계단, E/V앞, 비상계단 - 2층 비상계단 - 1층 비상계단 - 지하2층 E/V옆, 계단실입구, 기계실옆 ○ 피난구유도등 탈락 - 지하2층 비상계단 ○ 통로유도등 점등불량(11EA) - PH층/7층 주계단(우), 비상계단(우) - 7층/6층 주계단(좌), 비상계단(좌) - 6층/5층 주계단(좌), 비상계단(좌) - 5층/4층 주계단(좌), 비상계단(좌) - 4층/3층 비상계단(좌) - 3층/2층 비상계단(좌) - 2층/1층 비상계단(좌) ○ 통로유도등 탈락 - 지하2층 P/V밸브실앞 ○ 휴대용비상조명등 탈락 - 4층 짱노래연습장(3EA) □ 기타설비 ○ 방화문 도어클로져 탈락 - 6층 주계단 ○ 방화문 도어클로져 폐쇄방향 반대로 설치됨 - 5층 주계단(전선으로인해 완전폐쇄도안됨) ○ 방화문 탈락 - 지하2층 비상계단 ○ 배연창감지기 선로단선 - 5층 503호, 504호, 505호 - 4층 405호 - 3층 304호		시정명령 (2014.07.28) 완 비 (시기미도래)