- 2013. 겨울철 소방안전대책 관련 -

소방특별조사 추진실적 보고서식

□ 소방특별조사

○ 개   요

- 기    간 : ‘13. 10. 01. ~ ’14. 02. 28.

- 대    상 : 135개소

(고층건축물, 다중이용업소, 노유자생활시설, 공장창고시설, 대형대상 , 문화집회 , 종교시설 , 위락시설 , 연말연시·설연휴  )

- 조사인원 : 4개반 13명(소방8, 전기2, 건축2, 가스1 )

○ 조사결과

- 총 대상 : 135개소 중 양호 97개, 불량 21개

- 세부점검 결과

구분	결과(대상수)			불량대상조치(대상수)				권고 조치		현지 시정		교육 실적
	계	양호	불량	과태료	조치 명령	과태료+조치명령	기관 통보	대상	건수	대상	건수	대상	명수
계	135	97	21		21					30	37	119	618
고층건축물	34	26	8		8							34	406
다중이용업소	54	37	12		12					20	25	49	75
노유자생활	30	19								4	4	19	79
공장창고시설	1	1								1	1	1	3
대형대상	6	6								4	6	6	28
문화집회	1	1										1	6
종교시설	6	5	1		1							6	13
지하상가
위락시설	1											1	1
연말연시·설연휴	2	2								1	1	2	7

※ 불량대상별 조치 : 대상별 조치사항으로서 개별 건당 조치사항 아님

○ 문제점 및 개선사항

- 애로사항 및 문제점

* 애로사항이나 문제점 제시 사항에 대하여 개선방향이나 대책을 반드시 명기할 것

□ 분야별 주요 불량내용

○ 총 135개소 불량 : 21건 조치(조치명령 21건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서명
1	희훈타워빌	구로구 구로5동 110-1	복합건축물	○지하5층옥내소화전동력제어반기동램프정상점등토록정비요함 ○지하5층~지하1층계단통로유도등미점등정상점등토록정비요함 ○지하5층기계실출입구피난구유도등설치요함 ○지하5층방수기구함관창비치요함	조치명령	구로
2	LG자이아파트	구로구 구로5동 42-0	공동주택	○지하3층40번기둥통로유도등점등불량 ○지하3층33번기둥통로유도등점등불량	조치명령	구로
3	신도림쌍용플래트넘노블	구로구 구로5동 46-0	복합건축물	○101동지상1층경비실앞옥내소화전함내관창비치요함 ○지하2층및지하3층기둥32번앞옥내소화전함내소방호스정비요함	조치명령	구로
4	신구로 자이 나인스에비뉴빌딩	구로구 구로5동 501-0	복합건축물	○4층관리단사무실스프링클러헤드(6개소)증설 ○지하2층나인스크린골프연습장(2개소)감지기탈락	조치명령	구로
5	신도림푸르지오1차/신도림홈플러스	구로구 신도림동 337	복합건축물	○지하5층푸르지오104동엘리베이터옆휴대용비상조명등설치 높이부적정 ○지하5층기계실입구비상조명등전원불량	조치명령	구로
6	대성디폴리스공장	금천구 가산동 543-1	공장	○지하4층기계실주펌프탬퍼스위치불량 ○지하4층기둥61번차동식감지기탈락 ○지상1층로비피난구유도등점등불량	조치명령	구로
7	삼호아파트	구로구 개봉2동 471-0	공동주택	○자동화재탐지설비 수신반 메인기판 불량	조치명령	구로
8	독산 이랜드 해가든아파트	금천구 독산1동 1143	공동주택	○스프링클러설비 주펌프 탬퍼스위치 불량	조치명령	구로
9	소리새노래방	구로구 가리봉1동 126-1	노래연습장	○휴대용비상조명등(3개소)미비치	조치명령	구로
10	월드컵	구로구 가리봉1동 134-101	단란주점	○휴대용비상조명등(4개소)위치이동 ○수신기예비전원축전지불량	조치명령	구로
11	스타노래마당 단란주점	구로구 가리봉2동 121-30	단란주점	○수신기예비전원축전지불량 ○휴대용비상조명등(4개소)위치이동	조치명령	구로
12	앵콜노래방	구로구 개봉1동 98-22	노래연습장	○휴대용비상조명등 미비치	조치명령	구로
13	찬스노래방	구로구 개봉2동 403-219	노래연습장	○휴대용비상조명등(9개실) 미비치	조치명령	구로
14	월드노래방	구로구 개봉2동 407-15	노래연습장	○2번방발신기위치표시등점등불량 ○피난구유동등(3개소)점등불량 ○휴대용비상조명등(6개소)미비치	조치명령	구로
15	씨티노래방	구로구 개봉3동 403-55	노래연습장	○휴대용비상조명등(3번, 5번, 8번, 9번룸) 미비치	조치명령	구로

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서명
16	SBS노래방	구로구 구로3동 1124-83	노래연습장	○소화기미비치(1번,4번룸) ○비상구피난구유도등미점등	조치명령	구로
17	장군	금천구 독산4동 286-13	노래연습장	○수신반1번회로도통불량 ○휴대용비상조명등미점등(1,3번룸) ○피난안내도탈락(2,5번룸) ○유도표지탈락(1,2,3번룸)	조치명령	구로
18	은평고시원	구로구 가리봉1동 89-156	고시원	○피난구유도등5개소점등불량	조치명령	구로
19	대명고시원	구로구 구로본동 607-1	고시원	○주출입구,비상구피난구유도등점등불량 ○휴대용비상조명등3개소점등불량	조치명령	구로
20	쉐르빌고시텔(구 레미안리빙텔)	금천구 독산1동 1003-11	고시원	○2층취사장화기취급처에자동확산소화장치미설치 ○2층연기감지기탈락(비상구방향) ○수신반회로도통시험및경종취명불량 ○3층취사장가스누설경보기작동불량 ○2층226호앞피난구유도등점등불량	조치명령	구로
21	시흥중앙교회	금천구 시흥본동 870-27	종교시설	○자동화재탐지설비수신반주경종취명불량 ○자동화재탐지설비수신반3,5번회로도통불량	조치명령	구로

※ 수범사례는 자유서식으로 별도 제출(사진 등 포함)