아파트 대피공간에 에어컨 실외기 설치 적합여부 검토 사항

연번	건명	설치 기준	현 실 태	개선안(검토의견)
1	아파트 대피공간에 에어콘 실외기 설치 적합여부	피난기구의화재안전기준제4조(적응및설치개수등)제3항제10호 10. 승강식피난기 및 하향식 피난구용내림 식사다리는 다음 각 목에 적합하게 설치할 것 가. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 차. 승강식피난기는한국소방산업기술원 또는 법 제42조제1항에 따라 성능시험기관 으로 지정받은 기관에서 그 성능을 검증받 은 것으로 설치할 것 발코니등의구조변경절차및설치기준제3조(대피공간의구조)제5항 ⑤ 대피공간은 대피에 지장이 없도록 시 공·유지관리되어야 하며, 대피공간을 보일 러실 또는 창고 등 대피에 장애가 되는 공 간으로 사용하여서는 아니된다. 다만, 에어 컨 실외기 등 냉방설비의 배기장치를 대피 공간에 설치하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다. 1. 냉방설비의 배기장치를 불연재료로 구획할 것 2. 제1호에 따라 구획된 면적은 건축법 시행령 제46조제4항제3호에 따른 대피공간 바닥면적 산정시 제외할 것	○ 건축법시행령제46조(방화구획 등의 설치)제4항 및 피난기구의화재안전기준제4조(적응및설치개수등)제3항제10호를 살펴보면 대피공간의 구조기준만 명시되어 있고, ○ 발코니등의구조변경절차및설치준제3조제5항 단서에 따른 각 호의 기준에 적합한 경우에는 에어컨실외기 등 냉방설비를 설치 할 수 있다는 근거를 내세워 실외기를 설치하는 사례가 있음.	피난기구의화재안전기준제4조(적응및설치개수등)제3항제10호 10. 승강식피난기 및 하향식 피난구용 내림식사다리는 다음 각 목에 적합하게 설치할 것 가. 승강식피난기 및 하향식 피난구용 내림식사다리는 설치경로가 설치층에서 피난층까지 연계될 수 있는 구조로 설치할 것. 다만, 건축물의 구조 및 설치 여건 상 불가피한 경우에는 그러하지 아니 한다. 나. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 차. 승강식피난기는한국소방산업기술원 또는 법 제42조제1항에 따라 성능시험기관으로 지정받은 기관에서 그 성능을 검증받은 것으로 설치할 것 카. 대피공간에 에어컨 실외기 등 대피에 장애가 되는 장애물 적치 공간으로 사용하여서는 아니된다.(신설)

노원소방서