스프링클러설비 헤드의 설치제외 기준 검토 사항

연번	건명	설치 기준	현 실 태	개선안(검토의견)
1	헤드의 설치제외 기준 검토	제15조(헤드의 설치제외) ① 스프링클러설비를 설치하여야 할 특정소방대상물에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에는 스프링클러헤드를 설치하지 아니할 수 있다. 5. 천장과 반자 양쪽이 불연재료로 되어 있는 경우로서 그 사이의 거리 및 구조가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 부분 가. 천장과 반자사이의 거리가 2m 미만인 부분 나. 천장과 반자사이의 벽이 불연재료이고 천장과 반자사이의 거리가 2m 이상으로서 그 사이에 가연물이 존재하지 아니하는 부분 6. 천장·반자중 한쪽이 불연재료로 되어있고 천장과 반자사이의 거리가 1m 미만인 부분	○ 특정소방대상물 최상층부 천장과 반자사이에 에너지이용합리화법에 따른 내부 단열재 시공 후 뿜칠 또는 천장·반자 중 양쪽을 불연재료로 마감하거나 난연성 단열재를 사용하여 상향식 헤드를 제외하는 것이 일반적이나, ○ 천장과 반자 중 한쪽이 불연재료로 되어 있고 가연물인 100mm이상의 비난연성 단열재(스티로폼)로 시공 후, 제15조1항6호에 따라 상향식헤드를 설치하지 않음.	제15조(헤드의 설치제외) ① 스프링클러설비를 설치하여야 할 특정소방대상물에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에는 스프링클러헤드를 설치하지 아니할 수 있다. 5. 천장과 반자 양쪽이 불연재료로 되어 있는 경우로서 그 사이의 거리 및 구조가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 부분 가. 천장과 반자사이의 거리가 2m 미만인 부분으로서 그 사이에 가연물이 존재하지 아니하는 부분 나. 천장과 반자사이의 벽이 불연재료이고 천장과 반자사이의 거리가 2m 이상으로서 그 사이에 가연물이 존재하지 아니하는 부분 6. 천장·반자중 한쪽이 불연재료로 되어있고 천장과 반자사이의 거리가 1m 미만인 부분으로서 그 사이에 가연물이 존재하지 아니하는 부분

노원소방서