연번	관할서	용도	대 상 명 ( 위 치 )	불량내용	조치	비고
1	관악	공동 주택	벽산블루밍아파트 (은천로 93)	○ 소화기 망실(지하주차장 B3층 20기둥) ○ 프리액션밸브 템퍼스위치 1차측 작동불량(10~11라인앞) - 지하주차장 B3층 A구역 ○ 비상방송 연동불량(501동 3-7라인 전체) ○ 감지기 감연부 부착불량(501동 10~11라인 19층 E/V홀) ○ 피난구유도등 불량 (주차장B1층 13기둥앞,B3층 기계실입구앞) ○ 계단통로유도등 불량 (501동 3-7라인 5호측 계단 16-15층) ○ 급기댐퍼 연동불량(501동 10-11라인 B1층 전실) ○ 급기휀 연동불량(501동 1-2라인 PH층 휀룸실 (자동/수동 기동안됨)	2014.9.26. (완비)
2	관악	문화 집회 운동	하나님의교회 (남부순환로1900)	○ 프리액션 교차회로 감지기 선로 단선으로 정비요함 - 지하1층 프리액션 B 라인 ○ 알람밸브 템퍼스위치 화재신호 전송시 화재수신기 신호 입력 불량 및 사이렌 전원 미출력으로 정비요함 - 7층 알람밸브 템퍼스위치 ▶ 지하2층 방화셔터 열/연기감지기 - 6층 알람밸브 템퍼스위치 ▶ 6층 AV PS, 지하2층 셔터열감지기 - 5층 알람밸브 템퍼스위치 ▶ 4층 AV TS, 5층 AV TS & PS - 4층 알람밸브 템퍼스위치 ▶ 4층 AV TS, 5층 AV PS & TS - 3층 알람밸브 템퍼스위치 ▶ 3층 AV TS, 4층 AV PS - 2층 알람밸브 템퍼스위치 ▶ 지하1층 PV TS, 1층 AV TS, 2층 AV TS - 1층 알람밸브 템퍼스위치 ▶ 1층 AV PS, 2층 AV PS & TS - 1층알람밸브 사이렌 경종 전압 미출력 - 4층 알람밸브 사이렌 전압 미출력 ○ 화재감지기 챔버 탈락으로 정비요함 - 4층 음향장치실내 차동식 감지기 챔버 탈락 1EA ○ 전층 발신기 위치표시등 전원 미투입 ○ 각층 발신기 알람밸브 템퍼스위치등 화재신호 전송시 화재수신기 신호 입력(다중입력-수신기 단자대 탈선 후에도 신호 입력) 불량으로 정비요함 (낙뢰로 인한 고장발생) - 7-1 발신기 ▶ 6-2, 7-1, 지상층 계단 1라인 - 7-2 ▶ 6-2, 7-2, 지하층계단 2라인 - 6-2 ▶ 7-1, 7-2, 6-2 - 6-1 ▶ 6-1, 6-2 - 5-2 ▶ 6-1, 5-2, 5-3 - 5-3 ▶ 4-1, 5-2, 5-3 - 5-1 ▶ 4-1, 4-2, 4-1 - 4-2 ▶ 4-1, 5-1, 5-2, 5-3, 6-1 - 4-3 ▶ 5-1, 4-2 - 3-2 ▶ 2-2, 3-1, 3-2 - 3-3 ▶ 2-1, 3-3, 2-2 - 3-3 ▶ 2-1, 3-3, 2-2 - 2-2 ▶ 2-2, 3-1, 3-3 - 2-3 ▶ 1-2, 2-1, 2-3 - 2-1 ▶ 1-2, 2-1, 3-3 - 1-2 ▶ 1-2, 2-1, 2-3 - 1-1 ▶ B2-2, B1-3, 1-1 - B1-1 ▶ B1-1, 1-1, 1-3 - B2-1 ▶ B2-1, B2-2, 1-1 - B2-3 ▶ B2-1, B2-3, B1-2 - B2-2 ▶ B2-1, B2-2, B2-3	2014.9.25. (완비)
3	관악	복합 건축물	두산위브센트리움 (신림로 318)	- 옥내소화전설비 - ○소화전 방수구 명판 미부착으로 부착요함 1)주차장 지하5층 4번 옥내소화전 - 스프링클러설비 - ○스프링클러헤드 살수장애로 정비요함 1)8층 헬스장 1라인 소화전방향 1개 - 자동화재탐지설비 - ○감지기 미설치로 설치요함 1)1층 방재실 통로 광전식 감지기 ○시각경보기 불량으로 교체요함 1)상가 2층 2번 옥내소화전 2)주차장 지하3층 1번 옥내소화전 ○지구경종 선로 접점 불량으로 정비요함 1)2층 2번 옥내소화전 ○경종 연동시 펌프기동표시등 점등으로 선로 정비요함 1)1라인 16층 옥내소화전 - 유도등 - ○유도등 점등불량으로 정비 요함 3)2층 피자헛 비상구방향 피난구유도등 소형 2개 4)지하1층 알라딘문고 정문 계단방향 피난구유도등 대형 5)주차장 지하5층 주차램프방향 거실통로유도등 중형 6)주차장 지하5층 18번기둥방향 거실통로유도등 중형 ○유도등 예비전원 불량으로 교체요함 1)지하2층 주차관리실 피난구유도등 중형 - 비상조명등 - ○비상조명등 예비전원 불량으로 교체요함 1)1층 방재실 비상조명등 - 비상콘센트 - ○비상콘센트 명판 미부착으로 부착요함 1)주차장 지하5층 4번 옥내소화전 - 방화문 - ○방화문 도어체크 파손 및 미설치로 정상 설치요함 1)주차장 지하4층, 지하5층 1라인 2라인 주차장방향 방화문 ○방화문 연동불량으로 정비요함 1)1라인 20층 방화문 2)1라인 10층 방화문 - 방화셔터 - ○방화셔터 연동제어기 기판불량으로 인해 정비요함 (상 버튼 불량) 1)주차장 지하2층 방화셔터 연동제어기 2)주차장 지하4층 방화셔터 연동제어기 ○방화셔터 연동제어기 전원 미투입상태로 정비요함 1)주차장 지하3층 방화셔터 연동제어기	2014.9.26. (완비)
4	관악	공동 주택	동부아파트 (신원로 26)	◆ 소화전 - 3동 1계단 1층 펌프기동표시등 불량 - 5동 2계단 13층 펌프기동표시등 파손 2계단 11층 펌프기동표시등 녹색으로 설치됨 ◆ 알람밸브 - 1동 1계단 15층 알람밸브 1차,2차측 압력계 불량 ◆ 싸이렌 - 1동 2계단 16층 싸이렌 연동불량 2계단 15층 싸이렌 선로 절단상태 - 5동 1계단 17층, 16층 싸이렌연동불량 ◆ 수신기 - 1동 1~10호라인 수신기 40번(고층부 비상계단) 도통단선 - 1동 11~16호라인 수신기 7번(5층) 도통단선 - 2동 수신기 12번(1계단 12층) 도통단선 - 5동 수신기 28번(1계단 9층 1호측) 도통단선 - 5동 수신기 35번(1계단 16층 1호측) 도통단선 - 5동수신기 회로동작시 발신기 응답도 동시에 확인됨 ◆ 유도등 - 3동 1계단 옥탑 옥외출입구 피난구유도등 점등불량 1계단 12~11층 계단통로유도등 점등불량 2계단 옥탑 옥외출입구 피난구유도등 점등불량 - 전기실입구앞 계단 계단통로유도등 3개 점등불량 및 1층입구 피난구유도등 점등불량 - 전기실, 발전기실, 소방펌프실 입구 피난구유도등 점등불량(3개) - B1층 5동측 계단 계단통로유도등 점등불량(2개) 및 1층입구 피난구유도등 점등불량 - B1층 2동측 계단 계단통로유도등 점등,예비전원불량(2개) 및 1층입구 피난구유도등 점등불량 - B1층 주차장내 대형피난구유도등 1개 예비전원불량 - B1층 : 3번발신기측 양방향 복도통로유도등 점등불량(2개) : 2번발신기앞 우방향 복도통로유도등 예비전원불량 : 1번발신기옆 양방향 복도통로유도등 예비전원불량 : 4번발신기앞 우방향 복도통로유도등 예비전원불량 : 6번발신기측 우방향 복도통로유도등 철거됨(2개) : 8번발신기옆 우방향 복도통로유도등 점등불량 : 11번발신기앞 좌방향 복도통로유도등 점등불량	2014.09.19. (완비)
				◆ 유도표지(설치불량=유도등커버로설치됨) - 1동 2계단 2~1층 계단유도표지 설치불량 - 2동 1계단 7~6층 주계단 통로유도표지 설치불량 1계단 3~2층 주계단 통로유도표지 탈락 1계단 3~2층, 2~1층 옥외계단 통로유도표지 설치불량 1계단 2층 4호옆 우방향 통로유도표지 설치불량 1계단 2층 1호옆 좌방향 통로유도표지 탈락 - 5동 1계단 8층 좌방향 통로유도표지 탈락(1개) 1계단 6층 2호앞 좌방향 통로유도표지 설치불량 1계단 4층 6호옆 우방향 통로유도표지 설치불량(2개) 1계단 3층 1호앞 좌방향 통로유도표지 설치불량 1계단 3~2층, 2~1층 주계단 통로유도표지 탈락 1계단 2~1층 옥외계단 통로유도표지 탈락 2계단 8~7층, 5~4층 계단 통로유도표지 탈락 ◆ 비상콘센트 - 비상콘센트 표지 탈락 1동 1계단 15층, 13층, 10층 2계단 16층, 15층, 11층 2동 1계단 14층, 12층 5동 1계단 17층, 14층, 13층 - 비상콘센트 표시등 점등불량 1동 2계단 16층, 15층, 12층 2동 1계단 19~11층 2계단 14층, 13층, 11층 3계단 11층 3동 1계단 15층, 14층, 11층 2계단 11층 5동 1계단 19~11층 2계단 13층, 11층
5	관악	근린 생활	동부아파트상가동 (신원로26)	◯ 소화기 충압불량 : 2개소 - 페인트가게복도 1개, 신한은행 지점장실앞 1개 ◯ 자동확산소화기 미설치 : 1개소(수제비잔치 주방) ◯ 감지기 미설치 : 4개소 (발품부동산 1개, 수제비잔치 1개, 신한은행창고1개 리스본렌트카 1개) ◯ 유도등 점등불량 : 6개소 - 신한은행 복도쪽 출입구 피난구 1개 - 신한은행 화장실쪽 복도통로 1개, 후문 피난구 1개 - 신림동부부동산쪽 출입구 피난구 1개, 복도통로 1개 - 미강세탁소쪽 복도통로 1개 ◯ 방화문 도어클로져 미설치 1개소 - 신한은행 복도 방화문	2014.09.23. (완비)
6	관악	업무 시설	세종오피스텔 (관악로13길25)	◯ 소화전함내 앵글밸브(40A) 불량으로 교체요함 - B2층 우측(비상계단측) 1개소 ◯ 프리액션밸브 기동용감지기 선로단선및 불량으로 선로보수및교체요함 - B2층 주차장 내 P/V-A,P/V-B 각 1회로씩(차동26개소) - B3층 주차장 내 P/V-A,P/V-B 각 1회로씩(차동14개소,정온8개소) (※ 주차장내 감지기 설치상태 불량 및 사용연한 경과로 선로보수 시 감지기 전량 교체 요함) ◯ 알람밸브 드레인밸브 손잡이 미부착 상태로 설치요함(50A) - B1층 주계단 알람밸브 1개소 ◯ 수동조작함(SVP) 전원LED 점등불량으로 교체요함 - B2층 주차장 내 1개 - B3층 펌프실 내 1개 ◯ 수신기내 도통 불량으로 선로보수요함 - B2층 우측 1회로 ◯ 감지기 불량으로 교체요함 - 10층 1007호앞 복도(연기) 1개소 - 8층 806호앞 복도(연기) 1개소 - 1층 '세미한정식'내 3번룸(차동1),4번룸(차동2),행복방(차동2) 총4개소 - B3층 전기실내(연기) 1개소 ◯ 감지기 적응성 불량으로 교체요함 - 지하3층 발전기실내(연기→정온) 1개소 ◯ 감지기 선로단선으로 선로보수요함 - 3층 306호앞 복도 1회로 (303호앞 복도는 정상)(세대는 미점검) ◯ 감지기 선로 불량으로 선로보수요함 - B1층 좌측(E/V측) 1회로 (세종사우나내 감지기 동작시 수신기에 확인 불량) (수신기 미결선시에도 현장에 전압20V가 들어와 있음) ◯ 감지기 선로 단락으로 선로보수요함 - B2층 우측(비상계단측) 1회로 - B3층 우측(비상계단측) 1회로 ◯ 댐퍼 기동선로 단선및 모터 불량으로 선로보수및교체요함(협일HY-HCB) - B2층 좌측(E/V/측) 급기댐퍼 1개소 - B3층 좌측(E/V/측) 급기댐퍼 1개소 우측(비상계단측) 급기,배기댐퍼 각1개소(총2개소) ◯ 댐퍼 확인선로 불량으로 선로보수요함(각댐퍼 -확인, 수신기는 +확인임) - B1층 좌측(E/V/측) 급기,배기댐퍼 각1개소(총2개소) - B1층 우측(비상계단측) 급기,배기댐퍼 각1개소(총2개소) - B2층 좌측(E/V/측) 급기,배기댐퍼 각1개소(총2개소) - B2층 우측(비상계단측) 급기,배기댐퍼 각1개소(총2개소) - B3층 좌측(E/V/측) 급기,배기댐퍼 각1개소(총2개소) - B3층 우측(비상계단측) 급기,배기댐퍼 각1개소(총2개소) ◯ 급기댐퍼 모터및수동조작함 불량으로 교체요함 (완전구형모델이라, 협일제품으로 교체시 고정대 필요) - B1층 우측(비상계단측) 1개소 ◯ 댐퍼감지기 미설치로 포설요함 - B1층 우측(비상계단측) 전실(연기) 1개소 ◯ 방화문 도어스토퍼 설치상태로 제거요함 - B2층 주계단, 보조계단 각2개소(총4개소) - B3층 주계단, 보조계단 각2개소(총4개소) ◯ 방화문 도어체크 설치상태 불량으로 교체요함 - PH층 옥상출입문 1개소 ◯ 계단감지기 미설치로 포설요함 - B1층 주계단 1회로 (계단앞 샤시밖으로 이설요) - B1층 비상계단 1회로(도면상 폭스 높이7M) ◯ 피난구 유도등 적응성 불량으로 교체요함 - 지하2층 보조계단쪽 출입구 1개 (소형→중형) - 지하3층 보조계단쪽 출입구 1개 (소형→중형) ◯ 통로유도등 불량으로 교체요함(플레이트 필요) - 6층 608호앞 복도(좌방향) 1개소	2014.08.19. (완비)
7	관악	판매 및 영업	신림중앙시장 (조원로16길27)	- 2층 소화기 충압불량 (나31호 앞) - 1층 소화기 충압불량 (비앤비홈쇼핑 내 1EA) - 펌프실 지하저수조 노후 누수 저수량 부족 - 기동용 수압개폐장치 압력불량 - 1층 소화전 ON스위치 장착불량 (비앤비홈쇼핑 내) - - 펌프실 스프링클러 주펌프 고착 (자동 수동 전압인가, 펌프고착) - 소화전, 스프링클러 MCC판넬 전원 차단상태 - 펌프실 스프링클러 알람밸브 배관 동파방지 시설불량 - 펌프실 알람밸브 1, 2차측 압력불량 - B1층 가5호 내 소방배관 파손 - B1층 가5호 옆 스프링클러 배관 파손 - PH층 연기감지기 미설치 (2계단) - 2층 왕국회관 옆 감지기 선로단선 - 지하1층 피난구 유도등 점등불량 (2계단 옆 2EA) - 1층 방화문 도어체크 불량 (1계단 2/1층)	2014.09.23. (완비)
8	관악	복합 건축물	대현빌딩 (남부순환로1631)	◯ 소화기 충압불량 - 5층 계단(1개소), 복도비상구쪽(1개소) - 2층 소화전앞,다목적실내, 도서관 내 소도서관 ◯ 옥내소화전 배관내 압력불량(현재자연압상태) ◯ 간이스프링클러 배관내 압력불량 ◯ 감지기선로불량 - 지하1층 소화전(간선불량) - 5층 소화전 (전체감지기 단선) - 3층 소화전 (전체감지기 단선) - 1층 소화전 ◯ 감지기불량 - 지하1층 세시봉(창고1,홀1) 차동식감지기 탈락 - 4층 복도 연기감지기 탈락 ◯ 발신기불량 - 5층 발신기 - 1층 발신기 - 지하1층 발신기	2014.10.29. (완비)
9	관악	공동 주택	신림주공3단지 (호암로399)	프리액션밸브 불량 교체요망 주차장 D1-21기둥앞, E2주차장 1개소 .프리액션밸브 압력스위치 동작시 솔레노이드 동시 동작됨 주차장 B1층,B2층,B3층 우측 프리액션밸브 .수신기 화재 확인 불량 주차장 B6층 302동(11-12)앞 발신기 .수신기 구역확인 불량 308동 1801,1802호(세대 감지기 동작시 계단으로 확인됨) .중계기 통신 불량 주차장 E2-21기둥, E3-21기둥, E4-21기둥 .세대 감지기 선로 단선 305동 2308호 308동 301,303호 .유도등 연동 불량 305동(8-9라인), 309동(3-5라인), 309동(8-10라인) .제연댐퍼 모터 불량 301동(1-2라인) 23,17,7,2층 302동(1-2라인) 16,4,2층 302동(6-7라인) 19,15,2층 303동(1-2라인) 25,18,10,7층 303동(6-7라인) 22,6층 304동(1-2라인) 13,5층 304동(6-7라인) 14층 305동(1-2라인) 11층 305동(8-9라인) 9,4층 306동(1-2라인) 24층 307동(1-2라인) 11층 308동(4-5라인) 13층 309동(6-7라인) 18층	2014.10.20. (완비)
10	관악	복합 건축물	에그옐로우 (남부순환로1820)	⋅소화기 충압불량 : 4개소 1층 : 에스컬레이터옆 1개 지하5층 : E/V앞 1개 지하7층 : 2개 ⋅준비작동식 감지기 선로단선 : 1개소 (지하3층 B감지기) ⋅감지기 탈락 : 2개소 (지하5층 4번 소화전옆 준비작동식 감지기) ⋅유도등 점등불량 : 28개소 15층 : 2번계단 피난구 1개 14층 : 107호실옆 1개, 112호옆 1개, 자판기쪽 1개 10층 : 커피판매점앞 1개 9층 : 주방 천정형 1개, 창고입구 천정형 1개 8층 : 3호기 E/V홀내 피난구 1개 6층 : 4번 비상계단 출입구 1개, 4번 E/V홀앞 천정형 1개 5층 : 3구역옆쪽 피난구 1개, JCB매장 천정형 1개, 행텐매장 천정형 1개, 아가방 천정형 1개, CHUMMY 천정형 1개 4층 : ZIOZIA매장 천정형 1개, 고객센타옆 피난구 1개 3번계단 전실내 피난구 1개, 1번계단 입구 피난구 1개, 지오투매장 천정형 1개 3층 : 1번 계단 출입구 피난구 1개 2층 : 1번 계단 출입구 피난구 1개 지하1층 : 1번 계단 출입구 피난구 1개 지하3층 : 2번 계단 전실 피난구 1개, 주차출입구쪽 통로 1개 지하4층 : 4번 E/V입구 피난구 1개 지하5층 : 1계단 입구 피난구 1개 지하7층 : 주차램프 천정형 피난구 1개 ⋅전실 제연 수동조작함 미설치 : 1개소 (1층 3구역 배기댐퍼용 수동조작함) ⋅전실 제연댐퍼 고정불량 : 1개소 (지하1층 2계단 급기댐퍼용 모터) ⋅전실 제연댐퍼 모터불량 : 3개소 4층 : 3번계단 전실급기용 1개 지하6층 : 1계단 전실급기용 1개 지하4층 : 2계단 3번 발신기 전실배기용 1개	2014.10.29. (완비)
11	관악	공동 주택	관악푸르지오 (청림6길3)	101동 ○분말소화기 미비치 -전라인 : 공용부 전동 전층 ○소화전 함 내 호스 체결 불량 -1~2라인 : 1층 ○소화전 사용방법 표지 미부착 -3~4라인 : 전층 ○알람밸브 압력스위치 선로 단선 -3~4라인 : 16층 ○감지기 감지부 탈락 -1~2라인 : 9층(계단), 4층(계단) ○감지기 감지부 동작 불량 -3~4라인 : 303호(주방측 작은방) ○지구경종 음량 불량 -1~2라인 : 4층 3~4라인 : 17층, 16층 ○지구경종 복구 불량 -1~1라인 : 5층(선로 분리) ○발신기 위치표시등 점등 불량 -3~4라인 : 12층 ○유도등 설비 전원 미투입 -전라인 : 해당 전층(전원반 ELB 트립) ○급기댐퍼 모터 동작 불량 -1~2라인 : 18층 ○급기댐퍼 수동조작함 불량 -1~2라인 : 17층 102동 ○분말소화기 충압 불량 -1~2라인 : 1302호 ○소화전 사용방법 표지 미부착 -1~2라인 : 전층 ○감지기 감지부 동작 불량 -1~2라인 : 1101호(현관 우측 작은방) ○감지기 감지부 탈락 -1~2라인 : 9층(계단), 4층(게단) ○감지기 선로 결선 불량 -1~2라인 : 8층(단자대 탈락, 단선) ○피난구 유도등 점등 불량 -1~2라인 : 20층, 19층, 16층 ○피난구 유도등 예비전원 불량 -1~2라인 : 17층 ○비상콘센트 위치표지 미부착 -1~2라인 : 20층, 15층 103동 ○알람밸브 1차측 개폐밸브 폐쇄 불량(손잡이 걸림) -1~6라인 : 18층, 16층 ○감지기 감지부 적응성 불량 -1~6라인 : 2003호측 복도 (연기식 교체요함) ○감지기 감지부 탈락 -1~6라인 : 18층(보조계단) ○감지기 감지부 동작 불량(차동식4EA, 정온식1EA) -1~6라인 : 1303호, 1302호 ○감지기 동작시 전원반 퓨즈 단선됨 -1~6라인 : 13층, 11층 ○지구경종 음량 불량 -1~6라인 : 16층, 15층 ○피난구 유도등 점등 불량 -1~6라인 : 1606호측 ○피난구 유도등 예비전원 불량 1~6라인 : 18층(주계단), 1503호측 ○계단 통로유도등 점등 불량 -1~6라인 : 18/17층(보조계단) ○도어체크 지지대 탈락 -1~6라인 : 1804호측, 1704호측, 1703호측, 1403호측, 1303호측, 1104호측 903호측, 804호측, 503호측 304호측, 301호측*2EA -104동 ○소화전 사용방법 표지 미부착 -1~4라인 : 1층(&호스정리 불량) ○감지기 감지부 파손 -1~4라인 : 1602호(주방) ○감지기 감지부 동작 불량 -1~4라인 : 801호(안방) ○감지기 감지부 탈락 -1~4라인 : 604호(현관측 작은방) ○감지기 선로 결선 불량 -1~4라인 : 4층(단자대, 동작상태) ○지구경종 음량 불량 -1~4라인 : 18층 ○피난구 유도등 점등 불량 -1~4라인 : 23층(주계단), 2303호측 ○계단 통로유도등 점등 불량 -1~4라인 : 18/17층, 15/14층 -105동 ○지구경종 출력 불량 -1~6라인 : 16층 ○발신기 위치표시등 커버 탈락 -1~6라인 : 10층, 4층 ○피난구 유도등 점등 불량 -1~6라인 : 1903호측, 17층(승강기측), 706호측 1403호측, 13층(승강기측), 1306호측, ○피난구 유도등 예비전원 불량 -1~6라인 : PH, 20층(승강기측) ○계단 통로유도등 점등 불량 -1~6라인 : PH/20층(승강기측 계단) 16/15층(보조계단), 1/B1층 -106동 ○알람밸브 탬퍼스위치 동작 불량 -19층, 16층 ○알람밸브 압력스위치 동작시 수신반 확인 불가 -18층 ○감지기 감지부 탈락 -1~4라인 : 24층(승강기측), 23층(승강기측) 19층(승강기측, 계단) ○감지기 감지부 복구 불량 -1~4라인 : PH(E/V기계실 앞) ○감지기 감지부 동작 불량 -1~4라인 : 1903호(주방*신형), 1404호(거실) 1101호(현관 좌측 작은방) ○발신기 위치표시등 커버 파손 -1~4라인 : 19층 ○지구경종 출력 불량 -1~4라인 : 6층 ○피난구 유도등 점등 불량 -1~4라인 : 21층(주계단) -107동 ○소화전 함 내 호스 및 관창 미비치 -1~6라인 2층, 1층 ○알람밸브 싸이렌 연동 불량 -1~6라인 : 24층 ○감지기 감지부 탈락 -1~6라인 : 706호측 복도 ○지구경종 동작 불량 -1~6라인 : 11층 ○피난구 유도등 점등 불량 -1~6라인 : 1806호측 ○피난구 유도등 예비전원 불량 -1~6라인 : 2203호측, 2201호측, 17층(승강기측) 16층(승강기측), 1103호측 ○계단 통로유도등 점등 불량 -1~6라인 : 17/16층(승강기측), 16/15층(승강기측) 15/14층(보조계단) -107동 ○분말소화기 충압 불량 -1~4라인 : 1704호, 602호 ○소화전 함 내 호스 미비치 -1~4라인 : 1층 ○감지기 감지부 동작 불량 -1~4라인 : 1402호(거실, 안방) ○유도등 설비 전원 미투입 -1~4라인 : 해당 전층 ○송수구 캡 탈락 -1층(8동 10동 사이 5초소앞*4EA) ○도어체크 지지대 탈락 -1~4라인 : 1803호측, 1303호측, 903호측 603호측 -108동 ○분말소화기 충압 불량 -1~4라인 : 1704호, 602호 ○소화전 함 내 호스 미비치 -1~4라인 : 1층 ○감지기 감지부 동작 불량 -1~4라인 : 1402호(거실, 안방) ○유도등 설비 전원 미투입 -1~4라인 : 해당 전층 ○송수구 캡 탈락 -1층(8동 10동 사이 5초소앞*4EA) ○도어체크 지지대 탈락 -1~4라인 : 1803호측, 1303호측, 903호측 603호측 -109동 ○발신기 위치표시등 점등 불량 -1~2라인 : 17층 3~4라인 : 20층 ○지구경종 동작 불량 -1~2라인 : 13층 ○계단 통로유도등 점등 불량 -1~2라인 : 20/19층 3~4라인 : 17/16층 -110동 ○알람밸브 싸이렌 탈락 -1~4라인 : 21층 ○감지기 감지부 동작 불량 -1~4라인 : 1003호(거실) ○감지기 감지부 탈락 -1~4라인 : 24층(승강기측) ○감지기 선로 단선 -1~4라인 : 2204호(주방) ○감지기 감지부 적응성 불량 -1~4라인 : 701호 주방 ○유도등 설비 전원 미투입 -1~4라인 : 해당 전층 ○도어체크 지지대 탈락 -1~4라인 : 2202호측, 1803호측, 1203호측 602호측, 603호측 -111동 ○소화전 함 내 관창 미비치 -1~2라인 : 1층 3~4라인 : 1층 ○펌프 기동표시등 커버 탈락 -3~4라인 : 7층 ○감지기 선로 단선 -3~4라인 : 1204호 ○발신기 위치표시등 점등 불량 -1~2라인 : 21층, 17층, 8층 ○지구경종 동작 불량 -1~2라인 : 20층 ○피난구 유도등 점등 불량 -1~2라인 : 14층 ○계단 통로유도등 점등 불량 -1~2라인 : PH1/21층 3~4라인 : 12/11층 -112동 ○분말소화기 충압 불량 -3~4라인 : 803호 ○자동소화장치 강화액 충압 요함 -3~4라인 : 704호 ○소화전 사용방법 표지 미부착 -1~2라인 : 전층 3~4라인 : 13층, 12층, 10층~6층, 4층, 3층, 2층 ○소화전 함 내 관창 미비치 -1~2라인 : 1층(&호스정리불량) ○펌프 기동표시등 고정 불량 -3~4라인 : 12층 ○알람밸브 1,2차측 개폐밸브 폐쇄상태임 -1~2라인 : 16층 ○감지기 감지부 동작 불량 -1~2라인 : 14층(전실), 102호(거실) 3~4라인 : 9층(전실), 204호(안방) ○감지기 미설치 -1~2라인 : 1902호(주방) ○감지기 감지부 적응성 불량 -3~4라인 : 704호(작은방) ○지구경종 동작 불량 -1~2라인 : 10층 ○지구경종 출력 불량 -1~2라인 : 4층 ○발신기 위치표시등 점등 불량 -1~2라인 : 18층, 13층, 12층, 8층 3~4라인 : 20층, 18층, 9층, 6층 ○발신기 위치표시등 커버 탈락 -3~4라인 : 16층, 2층 ○유도등 설비 전원 미투입 -전라인 : 해당 전층 ○급기댐퍼 모터 동작 불량 -3~4라인 ; 14층 ○도어체크 지지대 탈락 -1~2라인 : 20층, 17층, 16층, 6층 3~4라인 : 19층, 17층, 5층 ○감지기 선로 단선 -1~2라인 : 801호, 3층 3~4라인 : 1204호, 804호, 703호, 2층 ○발신기 위치표시등 점등 불량 -1~2라인 : 7층 3~4라인 : 18층 ○지구경종 동작 불량 -3~4라인 : 12층, 11층, 8층, 7층, 5층, 3층, 2층 ○피난구 유도등 점등 불량 -1~2라인 : 20층 ○계단 통로유도등 점등 불량 -1~2라인 : 15/14층 -114동 ○분말소화기 충압 불량 -1~4라인 : 9층(전실) ○소화전 사용방법 표지 미부착 -1~4라인 : 1층 ○스프링클러 헤드 도색 -1~4라인 : 2102호*5EA ○감지기 감지부 도색 및 고정 불량 -1~4라인 : 2102호(주방) ○감지기 감지부 동작 불량 -1~4라인 : 1504호(주방), 14층(전실) ○감지기 감지부 탈락 -1~4라인 : 10층(전실), 401호(작은방) ○지구경종 음량 불량 -1~4라인 : 12층 ○계단 통로유도등 점등 불량 -1~4라인 : PH/22층 ○도어스토퍼 제거요함 -1~4라인 : 502호측 -115동 ○알람밸브 싸이렌 출력 불량 -1~4라인 : 18층, 16층 ○감지기 선로 단선 -1~4라인 : 1901호, 2202호, 802호 ○지구경종 출력 불량 -1~4라인 : 10층 ○발신기 동작시 수신반 확인 불가 -1~4라인 : 3층 ○피난구 유도등 점등 불량 -1~4라인 : 18층 -116동 ○감지기 감지부 동작 불량 -1~4라인 : 701호(작은방), 101호(현관측 작은방) ○피난구 유도등 점등 불량 -1~4라인 : 1603호측, 1502호측, 1503호측 1303호측 ○도어체크 지지대 탈락 -1~4라인 : 2402호측, 1002호측, 603호측 -117동 ○감지기 선로 단선 -3~4라인 : 1103호 ○발신기 위치표시등 점등 불량 -1~2라인 :15층 ○지구경종 동작 불량 -1~2라인 : 12층, 4층 ○발신기 응답선로 불량 -1~2라인 : 1층(수신반 확인 불가) -118동 ○자동소화장치 강화액 충전요함 -902호 ○소화전 사용방법 표지 미부착 -1~2라인 : 전층 ○감지기 선로 단선 -1~2라인 : 1801호(가스감지기측), 2층 ○가스감지기 전원 불량 -1801호(주방측) ○감지기 감지부 탈락 -1~2라인 : 14층(계단), 4층(계단) ○감지기 감지부 동작 불량 -1~2라인 : 1101호(작은방), 402호(거실, 작은방) 1002호(안방,거실,작은방) ○계단 통로유도등 점등 불량 -1~2라인 : 19/18층, 16/15층, 13/12층, 1/B1층 ○송수구 캡 탈락 -1층 옥외(2EA) ○비상콘센트 위치표지 미부착 -1~2라인 : 20층 ○도어스토퍼 제거요함 -1~2라인 : 2층 -119동 ○소화전 사용방법 표지 미부착 -1~6라인 : 1층 ○소화전 함 내 관창 미비치 -1~6라인 : 1층 ○알람밸브 압력스위치 동작 불량 -1~6라인 : 24층, 18층 ○감지기 감지부 동작 불량 -1~6라인 : 1702호(16.7V 저전압) ○감지기 선로 단선 -1~6라인 : 1103호 ○발신기 위치표시등 커버 탈락 -1~6라인 : 22층 ○피난구 유도등 점등 불량 -1~6라인 : 1603호측, 1504호측, 12층(승강기측) 2204호측, 2004호측, 18층(승강기측) 1701호측, 20층(보조계단) ○피난구 유도등 예비전원 불량 -1~6라인 : 1203호측 ○도어체크 지지대 탈락 -1~6라인 : 604호측, 603호측, 6층 주계단측 504호측, 503호측, 5층 주계단측 403호측, 404호측 303호측, 304호측, 301호측 2층 전구역(5EA) 101호측, 106호측 -120동 ○감지기 감지부 탈락 -1~6라인 : 1104호측(복도) ○지구경종 동작 불량 -1~6라인 : 24층 ○유도등 설비 연동 불량 -1~6라인 : 해당 전층 ○송수구 캡 탈락 -1층 옥외 ○도어체크 지지대 탈락 -1~6라인 : 1803호측, 1204호측, 1103호측 404호측, 204호측 -121동 ○감지기 선로 단선 -1~6라인 : 3층 ○지구경종 동작 불량 -1~6라인 : 12층 ○발신기 동작시 수신반 확인 불가 -1~6라인 : 6층, 5층, 3층 ○피난구 유도등 점등 불량 -1~6라인 : 1903호측 ○피난구 유도등 예비전원 불량 -1~6라인 : 2003호측, 19층(승강기측), 1803호측 1층(어린이집) ○피난구 유도등 선로 불량 -1~6라인 : 해당 전층(경종 출력시 차단기 내려감) -122동 ○소화전 사용방법 표지 미부착 -1~2라인 : 전층 ○펌프 기동표시등 고정 불량 -1~2라인 : 10층 ○알람밸브 싸이렌 동작 불량 -1~2라인 : 16층 ○감지기 감지부 동작 불량 -1~2라인 : 402호(거실) ○계단 통로유도등 점등 불량 -1~2라인 : 19/18층 ○도어스토퍼 제거 요함 -1~2라인 : 12층 -123동 ○분말소화기 충압 불량 -1~2라인 : 1902호*2EA, 201호 ○자동소화장치 강화액 충압 요함 -1~2라인 : 1002호 ○소화전 사용방법 표지 미부착 -1~2라인 : 전층 3~4라인 : 전층 ○펌프 기동표시등 커버 탈락 -3~4라인 : 20층, 16층 ○발신기 위치표시등 점등 불량 -1~2라인 : 17층, 16층, 15층, 12층, 9층, 7층 3~4라인 : 20층, 11층, 8층, 4층 ○감지기 감지부 동작 불량 -1~2라인 : 17층(전실), 501호(주방) 3~4라인 : 804호(안방, 거실) ○감지기 감지부 탈락 -3~4라인 : 2104호(주방) ○감지기 선로 단선 -3~4라인 : 3층(선로 탈락) ○지구경종 음량 불량 -1~2라인 : 10층, 4층 3~4라인 : 15층, 8층 ○유도등 설비 전원 미투입 -전라인: 해당 전층 ○계단 통로유도표지 탈락 -1~2라인 : 5/4층, 4/3층, 3/2층 ○도어체크 지지대 탈락 -3~4라인 : 21층, 9층 -P1주차장 ○분말소화기 충압 불량 -지하3층 : 104동 프리액션밸브실 앞 ○프리액션밸브 솔레노이드 복구 불량 -지하1층 : 1번휀룸실측 (개폐밸브 폐쇄중) ○프리액션밸브 솔레노이드 연동 불량 -지하1층 : 101동측(개폐밸브 폐쇄중) 지하2층 : 101동측(배수불량) 지하3층 : 104동측(배수불량&복구불량) ○중계기 감지기 선로 탈락 -지하1층 ○감지기 감지부 탈락 -지하1층 : 103동 출입구 옆 지하3층 : 103동 세대출구 앞 통로 ○지구경종 동작 불량 -지하2층 : 104동 프리액션밸브실 옆 지하3층 : 103동 세대출구측 SVP판넬 옆 ○발신기 위치표시등 커버 탈락 -지하3층 : 101동 출구측 ○피난구 유도등 점등 불량 -지하1층 : 103동 출입구측*2EA, 차량램프측*2EA 102동 계단출구측*2EA 102동 밸브실 앞 복도측*2EA 104동 밸브실 옆 계단출구측*2EA 101동 계단전실, 차량통로*4EA 지하2층 : 104동 계단출구측, 프리액션밸브실측 차량통로*3EA 102동 계단출구측*2EA 101동 전구역*7EA 지하3층 : 102동 계단출구측*5EA 103동 P2주차장 통로측*2EA ○계단 통로유도등 점등 불량 -104동측 1/B1층, B2/B3층 101동측 B1/B2층 ○급기 댐퍼 전원 불량 -지하1층~지하3층 : 101동측 전실 ○비상콘센트 위치표시등 점등 불량 -지하1층 : 프리액션밸브실측 지하2층 : 104동 프리액션밸브실측 지하3층 : 104동 프리액션밸브실측 101동 세대출구측, 103동 세대출구측 -P2주차장 ○프리액션밸브 솔레노이드 연동 불량 -지하1층 ○지구경종 출력 불량 -지하2층 : 프리액션밸브실측*2구역 ○중계기 감지기 선로 탈락 -지하2층 : 105동측 세대출구옆 창고내 SVP판넬 지하4층 : SVP판넬( & 탬퍼스위치) ○감지기 감지부 탈락 -지하2층 : 105동 세대출구 앞 지하4층 : 118동 계단출구측, 프리액션밸브실측 주차구역*2EA ○유도등 설비 전원 미투입 -지하 전층 전구역 ○비상콘센트 위치표시등 점등 불량 -지하2층 : 105동 프리액션밸브실 내, 주차구역	2014.11.19. (완비)
12	관악	복합 건축물	동림오피스텔 (남부순환로1924)	○분말소화기 충압 불량 -1층 : 광화문 ○분말소화기 미비치 -1층 : 동림부동산 지하3층 : 헬스장 ○알람밸브 동작시 싸이렌 출력 불량-12층.11층 (중계기불량) ○주차장 프리액션밸브 솔레노이드 연동 불량-4층 (중계기 불량) ○스프링클러 주펌프 릴리프밸브 불량-2개소 ○스프링클러 펌프 압력스위치 접점불량 -2개소 ○비상방송 연동 불량 -전층 전구역 (방송장비 비상엠프측 배터리 충전 불량) ○감지기 감지부 적응성 불량 -1층 : 광화문*7EA (차동식으로 교체 요함) ○소화전 경종 출력 불량-11층.7층.5층.4층(중계기불량) ○감지기 선로단선-8.9층 ○감지기 감지부 탈락 -지하4층 : 펌프실 ○피난구 유도등 예비전원 불량 -7층.5층.4층 (세대측) ○계단통로유도등 점등 불량 - 6층.2층 ○피난구 유도등 적응성 불량 (중형으로 교체요함) -지하3층 : 헬스장내 피난계단측 ○비상조명등 점등 불량-3개소 (B1층 좌우계단,B2층 우측계단) ○급기댐퍼 모터 불량 4개소 -6층,7층,8층,11층(비상계단쪽) ○급기댐퍼 모터 불량 3개소 -5층,7층,9층 (E/V전실)	2014.09.12. (완비)
13	관악	복합 건축물	통일빌딩 (남부순환로1855)	◯ 감지기 선로단선으로 선로보수요함(감지기 교체요함) - 5층 우측공실내(차동) 11개소(인테리어 마감,점검구필요) - 5층 좌측통일교 관악지부내 UPF사무실(차동)1개소, 주일학교(차동) 3개소 총 4개소(인테리어 마감,점검구필요)(대성당만 정상임) - 4층 전체 14개소(인테리어 마감,점검구필요) - 1층 머렐내 매장(차동) 6개소(노출) - 1층 한성공조내 전체(차동) 8개소(인테리어 마감,점검구필요) - B1층 스포애니내 좌측(차동) 7개소(노출)(감지기는 신형임) - B1층 스포애니내 창고(화장실옆)(차동) 1개소(노출) ◯ 감지기 미설치로 설치요함 - 5층 좌측통일교 관악지부내 복도(연기) 1개소(인테리어 마감,점검구필요) - 4층 사택내 전체 차동4,정온1 총5개소(인테리어마감,점검구필요) - 3층 전교조서울지부내(차동) 1개소(일반텍스) - 1층 본도시락내 주방(정온),홀(차동) 각1개소(총2개소)(인테리어마감,점검구필요) - 1층 머랙내 뒤쪽 창고(차동) 1개소(노출) - 1층 원할머니보쌈내 홀(차동),주방(정온) 각1개소(총2개소)(인테리어마감,점검구필요) ◯ 감지기 불량으로 교체요함 - PH층 주계단(연기) 1개소 - 3층 302호내(차동) 3개소 - 3층 셀라이프내 대표실(차동) 1개소 ◯ 감지기 적응성 불량으로 교체요함 - 4층 통일교 교회내 주방 1개소(차동→정온) ◯ 발신기함내 경종선로 단선으로 선로보수요함 - 5층 1개소(기구교체요함)	2014.11.05. (완비)
14	관악	복합 건축물	연빌딩 (신림로352)	◆ 소화전 - 각층 소화전 사용요령표지 미부착(10개소) - 2층 이상 소화전내 기동용 ON/OFF스위치 선로 단선 - 3층 식당내 소화전‘소화전’명판 없음 - 2층 PC방내 펌프기동표시등 파손 - B1층 소화전 펌프기동표시등 점등불량(DC 24V) ◆ 헤드 - 4층 당구장 : 화장실앞 통로 헤드 미설치(1개) : 창고 헤드 미설치(1개) - B1층 뉴-일번지 : 주방 준비실내 헤드 1개 천정속에 매립됨 : 무대부옆 맥주 보관공간 헤드 1개 미설치 : 매점앞 헤드 1개 천정속에 매립됨 : 조명제어실 하부 헤드 미설치(1개) ◆ 알람밸브 - 4층 알람밸브 : 1차측 개폐밸브 폐쇄후 퇴수상태 : 드레인배관 손잡이 파손 : 밸브실 명판 미부착 - 지하1층 알람밸브 경보정지밸브 폐쇄상태 및 압력스위치 배관 퇴수배관과 분리됨 ◆ 수신기 - 11번(주계단) 도통시험시 단선 - 2층 PC방내 자체수신기 건물 화재수신기와의 연동선로 미결선 ◆ 감지기 - 주/보조계단 계단연기감지기 작동불량(2개) - 3층 화장실앞 통로실 감지기 미설치(1개) - B1층 뉴-일번지 주방 준비실내 감지기 파손(1개) - B1층 뉴-일번지 조명제어실 감지기 미설치 ◆ 발신기 - 2층 PC방 발신기(소화전 일체형) 자체불량 ◆ 음향 - 4층 발신기 2개소 경종 불량 - 3층 카바레 홀 내 경종불량(3개소) - 3층 카바레 식당 소화전 발신기 경종불량(1개) - 1층 비상계단 발신기 경종불량(1개) ◆ 유도등 - 주/보조계단 PH~4층 계단통로유도등 예비전원불량(2개) - 4층 주/보조계단 피난구유도등 예비전원불량(2개) - 3층 식당→카운터측 피난구유도등 점등불량(1개) - 3층 카바레 홀내 구조대측 유도등 전원불량(1개) - 1층 판도라 입구 피난구유도등 점등불량(1개) - 보조계단 1~B1층 계단통로유도등 피난구유도등으로 설치됨 ◆ 비상조명등(쌍라이트형) - 2층 PC방 화장실앞, 249번자리 앞 비상조명등 예비전원불	2014.11.07. (완비)
15	관악	근린 생활	로프트빌딩 (서림길125)	◯ 수동식소화기 압력빠짐 - 4층 주방, B1층 205호,206호, 통로 - 6층 보일러실 자동확산소화장치 미설치됨 ◯ B2층 옥내소화전 성능시험배관의 유량계 누수됨 ◯ 간이스프링클러 패키지 전원 미투입됨 - 6층, 4층 ◯ 간이스프링클러 패키지 앞 적재물 비치됨 - 6층, 4층 ◯ B2층 화재수신기 예비전원 방전됨 ◯ 6층 보일러실내 정온식 감지기 미설치됨 ◯ 화재감지기선로 단선됨 - 1층 301호(2개), B1층 수면실(10개),B2층201호(1개) ◯ 화재감지기 고장으로인해 작동안됨 - 1층 304호(1개), B1층 203호(1개), B2층102호(1개) ◯ 피난구유도등 점등안됨 - PH층 , 2층 출입구 ◯ 완강기 위치표지 부착안됨 - 5층,4층	2014.11.07. (완비)
16	관악	근린 생활	관악드림타운상가 (성현로80)	◯ 5층 1번소화전 지구경종 연동시 출력불량 ◯ 4층 자동화재탐지설비 연동시 비상방송 연동불량 ◯ 4층→3층 계단통로유도등 점등불량 ◯ 3층→2층 계단통로유도등 점등불량	미도래
17	관악	공동 주택	관악드림타운 (성현로80)	-101동 ◯감지기 선로단선 - 3층 302호(주방,거실) -104동 ◯감지기 선로 단선 -1~2라인 202호(거실,주방) ◯계단통로 유도표지 탈락 -1~2라인 2/1층 ◯계단통로 유도등 예비전원 불량 -1~2라인 15/14층 -105동 ◯감지기 동작 불량 -1~2라인 1901호(주방) ◯피난구 유도등 점등불량 -1~2라인 20층, 11층 -106동 ◯감지기 적응성 불량 -3~4라인 2003호(주방) ◯계단통로 유도등 점등 불량 -1~2라인 PH/21층 ◯피난구 유도등 점등불량 -3~4라인 16층 -108동 ◯휀 연동불량 – 전층 -109동 ◯계단통로 유도등 점등 불량 -1~2라인 24/23층,21/20층,18/17층,15/14층,13/14층 ◯휀 연동불량 – 전층 -110동 ◯감지기 동작 불량 -1~2라인 7층 702호 거실 ◯피난구 유도등, 계단통로 유도등 전원 불량 -1~2라인, 3~4라인, 5~6라인 PH~11층 ◯급기댐퍼 모터불량 -3~4라인 8층 ◯비상콘센트 위치표지 미부착 -3~4라인 14층,12층 5~6라인 22층, 20층, 19층, 17층, 16층 -111동 ◯옥내소화전 함 내 호스,노즐 미비치 -1~2라인 2층 -112동 ◯계단통로 유도등 예비전원 불량 -1~2라인 19/18층 ◯휀 연동불량 – 전층 -113동 ◯옥내소화전 함 내 호스,노즐 미비치 -5~6라인 3층,2층 ◯감지기 감지기 선로 단선 -3~4라인 1층 104호 ◯피난구 유도등, 계단통로 유도등 전원 불량 -1~2라인 PH~11층 -3~4라인 PH~11층 -5~6라인 PH~11층 ◯비상콘센트 위치표지 미부착 1~2라인 18층,15층,14층,12층 3~4라인 20층,18층 5~6라인 23층,22층,21층,20층,18층,15층,14층,13층,12층 ◯급기댐퍼 모터 수동조작함 전원불량 -6층 -114동 ◯옥내소화전 함 내 호스,노즐 미비치 -1~2인 2층 ◯감지기 감지부 탈락 -1~2라인 19층 1902 주방 ◯피난구 유도등, 계단통로 유도등 전원 불량 -1~2라인 PH~11층 ◯비상콘센트 위치표지 미부착 -1~2라인 25층,23층,20층,19층,18층,17층,16층,13층 -115동 ◯피난구 유도등, 계단통로 유도등 전원 불량 -1~2라인 PH~11층, 3~4라인 PH~11층 ◯비상콘센트 위치표지 미부착 -1~2라인 19층,23층 -3~4라인 12층 -116동 ◯피난구 유도등, 계단통로 유도등 전원 불량 -1~2라인 PH~11층, 3~4라인 PH~11층 ◯발신기 커버 탈락 -1~2라인 20층 ◯비상콘센트 위치표지 미부착 -1~2라인 19층 -3~4라인 22층,15층 -117동 ◯계단통로 유도등 점등 불량 -3~4라인 23/22층,14/13층 ◯비상콘센트 위치표지 미부착 -1~2라인 21층,20층,11층 -3~4라인 24층,23층,20층,11층 -118동 ◯감지기 감지부 탈락 -1~4라인 3층 작은방 ◯피난구 유도등 예비전원불량 -25층 출입구 -1~4라인 19층,14층,12층 -2~3라인 15층 ◯피난구 유도등 점등불량 -2~3라인 21층 --120동 ◯계단유도표지 탈락 -1~2라인 10층 ◯비상콘센트 위치표지 미부착 -1~2라인 22층,17층,15층,14층 -3~4라인 19층,17층,16층 -122동 ◯옥내소화전 기동확인표시등 파손 -3~4라인 14층 ◯발신기 커버 탈락 -1~2라인 18층 ◯비상콘센트 위치표지 미부착 -3~4라인 22층 -123동 ◯계단통로 유도등 예비전원불량 -3~4라인 13/12층 ◯비상콘센트 위치표지 미부착 -3~4라인 22, 18층 -124동 ◯감지기(정온식) 작동불량 -2203호 주방 ◯비상콘센트 위치표지 미부착 -1~4라인 26, 16층 -125동 ◯계단통로 유도등 예비전원불량 -19/18층 ◯비상콘센트 위치표지 미부착 -23, 20, 16, 15, 14, 12층 -127동 ◯감지기 선로 단선 -3~4라인 9층(903, 904호) ○발신기 경종 연동 불량 -1~2라인 11층 -128동 ◯계단유도 표지 미부착 -전층 -129동 ◯급기댐퍼 휀 연동 불량 -전층 -130동 ◯감지기 선로 단선 -1103호 ◯비상콘센트 위치표지 미부착 -22층 ◯급기댐퍼 모터불량 -27층 -131동 ◯급기댐퍼 휀 연동 불량 -3~4라인 전층 -132동 ◯계단유도등 예비전원 불량 -26/25층 ◯급기댐퍼 휀 연동 불량 - 전층 -133동 ◯감지기 작동불량 -1~2라인 13층 전실 감지기 불량 ◯피난구 유도등, 계단통로 유도등 전원 불량 -1~2라인 PH~11F -3~4라인 PH~11F -135동 ◯피난구 유도등, 계단통로 유도등 전원 불량 -1~4라인 PH~11층 -136동 ◯옥내소화전 기동표시등 파손 -1~2라인 22층 -137동 ◯계단통로 유도등 예비전원 불량 -1~2라인 22/21층 -138동 ◯피난구 유도등, 계단통로 유도등 전원 불량 -1~2라인 PH~11층 ◯급기댐퍼 모터불량 -25층 -139동 ◯옥내소화전 함 내 호스,노즐 미비치 -1~2라 4, 3, 2, 1층 ○알람밸브 표시미부착 -1~2라인 27층 ◯감지기 선로 단선 -1~2라인 402호 ○피난 유도등 점등 불량 -1~2라인 17층 ◯비상콘센트 위치표지 미부착 -1~2라인 12층 -140동 ◯비상콘센트 위치표지 미부착 -1~2라인 17층 3~4라인 25, 24, 14층 ◯급기댐퍼 모터 불량 -3~4라인 25층 -141동 ◯계단 통로유도등 점등 불량 -1~2라인 22/21층 ◯비상콘센트 위치표지 미부착 -1~2라인 25, 24, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 13층 -142동 ◯감지기 감지부 작동 불량 -1~2라인 101호 거실 ◯계단 통로유도등 점등 불량 -1~2라인 12/11층 -143동 ◯감지기 적응성 불량 -3~4라인 1904호 주방 ◯비상콘센트 위치표지 미부착 -1~2라인 25층 ◯급기댐퍼 모터 불량 -3~4라인 23층 -144동 ○계단통로 유도등 예비전원 불량 -15/14층 ◯비상콘센트 위치표지 미부착 -1~2라인 11층 -p1주차장 ◯프리액션 싸이렌 출력 불량 -지하2층 ◯발신기 커버 탈락 - 지하1층(2번발신기) ◯피난구 유도등 점등 불량 -지하2층 계단출입구(2EA) ◯비상콘센트 표시등 점등불량 -지하4층 -p3주차장 ◯프리액션밸브 탬퍼스위치 탈락 -지하3층 1차측 -p6주차장 ◯유도등 설비 전원 미투입 –전층 -p7주차장 ○계단유도등 설비 전원 미투입 -전층 -p8주차장 ◯유도등 설비 전원 미투입 -전층 ◯비상콘센트 위치표시등 점등 불량 -지하2층	미도래
18	관악	근린 생활	씨에스타워 (남부순환로1838)	◯ 옥내소화전 지하1층~지상2층 소화전함내 감압 오리피스 분실 각 1개소 ◯ 2층 채선당내 완강기설치 구획실 스프링클러 헤드 미설치 1개소 ◯ 9층 아모레퍼시픽 주 출입구앞 차동식감지기 작동불량 1개소 ◯ 1층 애플틴피자 중층하부 차동식감지기 작동불량 1개소 ◯ 8층 가연산부인과 803호실내 휴대용비상 조명등 점등불량 1개소 ◯ 3층 가연산부인과 309호실내 휴대용비상 조명등 점등불량 1개소 ◯ 5층 E/V홀 좌측방화문 상부와 문틀마찰로 폐쇄 불량 1개소	2014.10.29. (완비)
19	관악	복합 건축물	대우디오수페리움 2단지 (관악로168)	◯ 소화기 미비치 - 4층 진성치과내 - 3층 아이누리 한의원내 ◯ 소화기 충압불량 - 1층 대우부동산 내 - 1층 착한포차 입구 ◯ 비상방송 스피커 미설치 - 1층 The Frypan ◯ 피난구유도등 미설치 - 1층 The Frypan 주출입구	2014.11.21. (완비)
20	관악	공동 주택	임광아파트 (난곡로 167)	-101동 ○분말소화기 지시압력계 파손 -1층 옥외 (1동 3동 사이 재활용수거함 옆) ○소화전 사용방법 표지 미부착 -1~2라인 : 20층, 15층 3~4라인 : 8층, 7층, 지하1층 ○감지기 감지부 탈락 -3~4라인 : 1703호(주방) ○피난구 유도등 예비전원 불량 -1~2라인 : 19층, 16층 3~4라인 : 16층 -102동 ○분말소화기 충압 불량 -1~5라인 : 15층(승강기홀) ○소화전 사용방법 표지 미부착 -1~5라인 : 12층, 11층, 5층, 4층, 3층, 2층, 1층 22층, 20층, 16층, 14층 ○감지기 감지부 동작 불량 -1~5라인 : 11층(승강기홀) ○계단 통로유도등 점등 불량 –1~5라인: 19/18층 -103동 ○분말소화기 충압 불량 -1~5라인 : 404호앞 복도 ○방수구 표지 미부착 -1~5라인 : 20층, 19층 ○소화전 사용방법 표지 미부착 -6~7라인 : 10층, 8층 ○감지기 감지부 동작 불량 -6~7라인 : 15층(전실) ○피난구 유도등 예비전원 불량 -1~5라인 : 19층(승강기홀 출입구, 계단출구) -104동 ○분말소화기 충압 불량 -1~2라인 : 1601호 ○소화전 사용방법 표지 미부착 -1~2라인 : 15층, 6층, 1층 ○소화전 함 내 관창 미비치 -1~2라인 : 1층 ○피난구 유도등 예비전원 불량 -1~2라인 : 15층 -105동 ○분말소화기 충압 불량 -3~4라인 : 5층(전실) ○소화전 사용방법 표지 미부착 -1~2라인 : 3층 3~4라인 : 20층 ○알람밸브실 명판 미부착 -1~2라인 : 17층(방수기구함 표지 부착됨) ○감지기 감지부 동작 불량 -3~4라인 : 14층(전실) ○피난구 유도등 예비전원 불량 -1~2라인 : 13층, 12층 ○계단 통로유도등 점등 불량 -1~2라인 : 13/12층 ○비상콘센트 위치표지 미부착 -3~4라인 : 15층, 12층 -주차장 ○프리액션밸브 1차측 압력계 불량 -3층 : 102동 앞 ○감지기 감지부 탈락 -2층 : 승강기 앞, 휀룸실과 102동 사이 102동측 배수펌프 앞 지하3층 : 차량램프 반대측 방수구함 옆 ○발신기 응답램프 점등 불량 -지하3층 : 승강기 옆 계단 앞 ○피난구 유도등 점등 불량 -지하1층 : 103동 1~5라인 입구 103동 6~7라인 입구 지하3층 : 승강기 옆 계단출구 103동 1~5라인 P/V실측 입구 103동 1~5라인 기관실측 입구 ○복도 통로유도등 점등 불량 -B1층에서 B2층 올라가는 차량램프측 지하1층 : 103동 1~5라인 입구 옆 P/V실측 103동 1~5라인 입구 앞 휀룸실측 103동 6~7라인 차량램프측 지하3층 : 103동 1~5라인 P/V실측 입구 앞	2014.11.19. (완비)
21	관악	판매 시설	홈플러스남현점 (과천대로909)	◯ 2층 주차장 25번기둥 거실통로유도등 예비전원 충전불량 1개 ◯ 2층 주차장 15번기둥 거실통로유도등 예비전원 충전불량 1개 ◯ 지하3층 13번~17번사이 거실통로유도등 예비 전원 충전불량 1개 ◯ 지하3층 10번~14번사이 거실통로유도등 예비 전원 충전불량 1개 ◯ 지하1층 7번판매대 생활용품 기둥소화전 비상콘센트 표지판 탈락	2014.10.31. (완비)
22	관악	판매 시설	국일빌딩 (신림로362)	소화기 불량 [3F]사계절당구장(가압식), [2F]디올라인 창고, [2F]스포츠마사지, [B1F]오나라 특실 소화기 미비치 [3F]루쏘헤어 자동확산소화기 미설치 [2F]스포츠마사지 보일러실, [1F]죽이야기 주방 소화전펌프 노후 및 부식으로 토출불량 [4F]펌프실 소화전 사용요령표지 미부착 [3F], [2F], [1F], [B1F] 소화전 표지 미부착 [3F], [2F] 소방호스 미비치 [3F](1본), [2F](1본), [1F](1본), [B1F](1본) 소화전 관창 미비치 [3F], [2F], [1F], [B1F] 소화전앞 장애물 설치 [1F], [B1F] 발신기 응답 선로단선 [3F]소화전, [2F]소화전 발신기 확인불가 [1F] 수신기 예비전원 불량 [4F]주수신기, [B1F]오나라수신기 화재감지기 미설치 [4F]사무실, 전면 계단감지기 [3F]303호(2EA), [3F]루쏘헤어(4EA-노출), [2F]디올라인(2EA-인테리어), [1F]네파(2EA-노출) 화재감지기 선로단선 [3F]310호, 301호(3EA-석고), 309호, 308호, 306호, 307호, 304호, 302호, 305호, [1F]죽이야기(2EA-석고), 샤트렌(석고), 복도, [B1F]오나라(석고) 특실, 2실, 3실, 복도(2EA) 화재감지기 선로 단락 [2F]스포츠마사지(4EA), 만화방(2EA), 210호 화재감지기 탈락 [2F]스포츠마사지 주방 피난구유도등 불량 [4F]비상계단 옥상입구, [3F]복도(2EA), 팡팡노래방, [2F]복도, 스포츠마사지내부 계단입구 피난구유도등 미설치 [4F]주계단 옥상입구, [B1F]네파창고(2EA) 피난통로 폐쇄상태 (스포츠마사지에서 복도 및 계단입구를 구획하여 사용중) [2F]비상계단 옥상출입구 시건장치 설치상태 (사계절당구장에서 옥상입구 계단참을 구획하여 창고로 만들고 시건장치를 설치함) [4F] 주계단 옥상입구	미도래
23	관악	공동 주택	성우아파트 (남부순환로198길7)	1. 다음장소 소화기 미비치 - 101동 1-2라인 PH2층 E/V기계실 3-5라인 PH2층 E/V기계실 6-7라인 PH2층 E/V기계실 8-11라인 PH2층 E/V기계실 - 주차장 지하1층 6-7라인 좌측소화전 앞 2. 다음장소 소화기 충압불량 - 101동 3-5라인 16층, 12층, 3층 8-11라인 10층(10호~11호 중간) - 주차장 지하2층 8-11라인 소화전 뒤 1. 다음장소 소화전함 내 감압장치 미설치 - 101동 1-2라인 8층~1층(8개소) 3-5라인 8층~1층(8개소) 6-7라인 8층~1층(8개소) 8-11라인 8층~1층(8개소) - 주차장 지하1층 3-5라인 좌측소화전, 6-7라인 우측소화전, 6-7라인 좌측소화전, 8-11라인 소화전 지하2층 6-7라인 소화전, 6-7라인 우측소화전, 8-11라인 소화전 2개소(4-1,4-2) 1. 다음장소 지구경종 불량(음량미달) - 101동 1-2라인 14층, 3-5라인 17층 8-11라인 7층 2. 다음장소 지구경종 연동불량 - 주차장 지하2층 8-11라인 발신기 3. 다음장소 감지기 선로단선 - 101동 8-11라인 3층, 1층 4. 다음장소 감지기 작동불량 - 101동 8-11라인 7층 계단감지기 5. 다음장소 수신기 도통시험시 단선확인 - 101동 1-2라인 13층, 16층 알람밸브 - 주차장 SVP 1번 탬퍼스위치, SVP 2번 탬퍼스위치, 지하수조 탬퍼스위치 1. 다음장소 피난구 유도등 불량 - 101동 8-11라인 13층 - 주차장 지하2층 6-7라인 소화전 좌측, 6-7라인 우측소화전 우측(양방향), 기계실입구 2. 다음장소 계단통로 유도등 불량 - 101동 8-11라인 1층~지하1층(위쪽) 1. 다음장소 방수기구함 내 호스 미비치 - 101동 1-2라인 3층	미도래
24	관악	복합 건축물	롯데캐슬 (보라매로3길31)	◯ 다음장소에 하론 팩케이지 수동조작 장치 전원 선로 단선 (옥상 승강기 기계실1번) ◯ 다음장소에 피난구유도등 미점등 및 예비전원불량 - 34층 1호라인 계단 출입구 ◯ 다음장소에 피난구 유도등 미점등 - 32층 3호라인 계단실 출입문 - 26층 3호라인 계단출입문 2개소 - 24층 1호라인 계단 옥내측 출입문 - 22층 1호라인 계단 옥내측 출입문	미도래
25	관악	복합 건축물	삼모더프라임타워 (신월로35)	- 옥내소화전설비 - ○소화전 방수구 미부착 상태로 부착 요함 1)B5층 4번 소화전 - 자동화재탐지설비 - ○감지기 동작불량으로 교체 요함 1)6층 산후조리원 606호 열감지기 - 완 강 기 - ○완강기 표지 미부착으로 부착 요함 1)9층 A계단 완강기 - 유 도 등 - ○피난구유도등 기기불량으로 교체 요함 1)8층 공조실 피난구유도등 2)7층 Link Price실 피난구유도등 ○피난구유도등 예비전원불량으로 교체 요함 1)3층 워터플라워 옆 창고 피난구유도등 ○거실통로유도등 기기불량으로 교체 요함 1)7층 아인스 미디어실 거실통로유도등 - 상수도소화용수설비 - ○1층 주차장 입구 좌측 화단 내 상수도소화전 사용 가능하게 철망 제거 요함 - 제 연 설 비 - ○전실 급기댐퍼 모터불량(개방상태)으로 보수 요함 1)3층 비상계단 전실 급기댐퍼
26	관악	근린 생활	태영빌딩 (보라매로4)	다음 장소에 화재 감지기 미설치 ▶옥상층 주택 내 (거실 1개소, 주방 1개소, 우측실 1개소 총 3개소) ▶1층 SK텔레콤 대리점 매장 내 (1개) 다음 장소에 감지기 미설치 ▶1층 일레븐 편의점내 4개소 (매장 2개소 및 상품 창고 내 2개소) ▶1층 종로떡집 2개소 (매장 1개소 및 주방 1개소) 다음 장소에 소화전 발신기 누름스위치 파손 ▶2층 다음 장소에 화재감지기 선로 단선 ▶4층 윤선생영어학원내 전체 다음 장소에 감지기 전체 선로 단선 ▶1층 약국 내 ▶1층 예가 돈가스 다음 장소에 감지기 선로 단선 ▶1층 부동산 점포 내 ▶옥상 물탱크 수조 및 소화전 배관명 미표시 상태 다음 장소에 옥내소화전 함내 호스2본 응고상태 및 관창 미비치 및 소화전 및 소화전사용요령 표지 미부착상태 ▶지하1층 다음 장소에 스프링클러 주펌프 모타 자동 및 수동 기동 불량(동력제어반) ▶지하1층 펌프실 내 다음 장소에 습식스프링클러설비 설치장소 적응성 불량및 압력스위치 선로 단선 ⇒차량램프식 지하1층 주차장등 동파우려장소는 습식 외의 방식(준비작동식밸브 또는 건식스프링클러 설비) 으로 권장 ▶지하1층 주차장 다음 장소에 자탐 화재수신기(10회로)를 복합형 수신기 (감시제어반 기능)으로 교체 설치 권장됨(권장사항) ⇒스프링클러설비 압력챔버 압력스위치,주펌프,보조펌프 모타 감시 및 제어기능 내장형인 복합형 수신기 ▶4층 다음 장소에 피난구 유도등 미설치 ▶1층 현관 주출입구 다음 장소에 계단통로유도등 미설치 ▶1F-B1F 계단참 다음 장소에 피난구 유도등 미점등 ▶4층 출입구 3개소 (소형) 다음 장소에 피난구 유도등 미점등 ▶B1F층 주차장 출입구 (노래방연결)	미도래
27	관악	공동 주택	봉천두산임대아파트 (양녕로31)	◎소화기 미비치 - 302동 1804호 1609호,1309호 ◎소화기 충압 불량 - 301동 1403호 - 302동 1312,1101,709,308호 - 303동 1601호 -1주차장 지하1층(관리번호 3-B1-1) ◎세대내 감지기 탈락 및 불량 - 301동 1704호,207호 주방 정온식감지기 탈락 1503호,1005호 작은방 차동식감지기 탈락 - 302동 2302,1101호 주방 정온식감지기 탈락 1807호 큰방 차동식감지기 탈락 ◎302동 13층 주계단 및 1109호 앞 복도 연기감지기 탈락 ◎경종불량 - 302동 1308호 앞 - 1주차장 지하1층 1번 소화전 내 - 관리동 2층 및 1층 발신기 내 ◎ 2주차장 지하1층 출입구 피난구유도등 전원단선 ◎ 302동 18층 주계단 통로유도등 점등불량	2014.10.20. (완비)
28	관악	업무 시설	서원동주민센터 (신림로282)	◯ 다음장소 소화기 미비치 비치요함. . 2층 홀 . 2층 도서실 ◯ 옥상 고가수조 소화용수량표지 미부착 부착요함. ◯ 지하1층 옥내소화전 옆 창고내 SVP판넬 주차장으로 이설요함. ◯ 다음장소 칸막이 설치로 인해 프리액션밸브 기동용 감지기 미설치 설치요함 . 지하1층 옥내소화전옆 창고내(A,B감지기) . 지하1층 주차장 우측창고내(A,B감지기) ◯ 다음장소 칸막이 설치로 인해 스프링클러헤드 살수반경 미달로 증설요함 . 지하1층 주차장 우측창고(1개) . 지하1층 주차장 좌측창고(1개) ◯지하1층 주차장 좌우측 창고내 스프링클러헤드 천정보로 인해 살수장애되므로 천정보아래로 하향 설치요함 ◯ 3층 출입구 앞 연기감지기 불량 교체요함. ◯ 4층 완강기 표지탈락 부착요함. ◯ 다음장소 피난구유도등 전원미투입 전원투입요함. . 옥상 예비군동대 출입구 . 지하1층 주차장 출입구, 지하1층 기계실내 출입구 ◯ 다음장소 출입구 피난구유도등 점등불량 교체요함. . 4층 출입구,3층 출입구앞(천정형 양면→) 3층 문화사랑방 3층 문화관람실 . 2층 출입구(천정형 양면→),지하1층(중형) ◯ 다음장소 계단 통로유도등 점등불량 교체요함. . 4~PH층,4~3층 ,3~2층,2~1층(2개) ◯ 4층 출입구 방화문 도어체크 미설치 설치요함.	2014.09.19. (완비)
29	관악	교육 연구	당곡초등학교 (보라매로2길23)	◯ 소화기 충압불량 (본관) - 4층 5-6반(1개소) - 4층 좌 엘리베이터 복도(1개소) - 3층 컴퓨터실(1개소) - 2층컴퓨터실(1개소),도서실(1개소),슬기반(1개소) 푸른반(1개소),과학실앞복도(1개소),학습자료센터 (1개소) - 1층 학습준비물지원센터 앞 복도(1개소), 과학실(1개소),교무실(1개소),행정실앞복도 (1개소),서고(3개소) ◯ 소화기 충압불량 (별관) - 1층 돌봄교시2앞 복도(1개소) - 3층 1-5앞 복도(1개소) - 4층 6-6반(1개소) - 4층 6-7반 복도(1개소) ◯ 소화기 충압불량 (신관) - 2층 2-2반 앞 복도(1개소) - 1층 체육관(1개소) ◯ 소화기미비치 (본관) - 1층 교장실(1개소) - 1층 행정실(1개소) ◯ 소화기미비치(별관) - 1층 돌봄교실 2(1개소) - 2층 2-7반 (1개소) ◯ 피난구유도등(천정형) 점등불량(신관) - 3층 4-2반 앞 (1개소) - 2층 2-1반 앞 (1개소)	2014.11.07. (완비)
30	관악	교육 연구	신관중학교 (신림로48길17-16)	◯ 본관 펌프실 소방펌프 후렉쉬볼 누수 ◯ 본관 펌프실 소방펌프 체크밸브 누수 ◯ 체육관 1층입구 소화전 소방호스 및 관창미비치 ◯ 주차장 호스릴 이산화탄소표시등 2개불량 ◯ 본관4층 미술실내부속실 감지기 이설요함 ◯ 본관4층 동아리실앞 감지기 챔버 탈락 ◯ 본관3층 2-5앞 소화전 발신기불량 ◯ 본관2층 3-1앞 소화전 지구경종 불량 ◯ 체육관 강당내소화전 발신기 커버탈락 ◯ 체육관 3층복도 소화전 발신기 선로단선 ◯ 본관4층 동아리실앞 복도 피난구유도등 점등불량 ◯ 본관2층 3-5앞 복도 피난구유도등 점등불량	2014.09.23. (완비)
31	관악	운수 자동차	신림공영주차장 (관천로98)	○ 프리액션밸브 1차측 압력계 작동상태 불량 ◯ 주펌프(엔진) 냉각 순환계통 불량으로 과열발생 ◯ 예비펌프(엔진) 릴리프밸브 작동상태 불량	2014.09.12. (완비)
32	관악	운수 자동차	원신공영주차장 (양지길 63)	○ 주펌프 성능시험시 유량계 작동불량	2014.09.12. (완비)
33	관악	운수 자동차	조원제1공영주차장 (조원중앙로2길19)	○ 호스릴 이산화탄소소화설비 위치표시등 점등불량	2014.09.12. (완비)
34	관악	운수 자동차	보라매제1공영주차 (봉천로21길38)	○ 저수조 T/S 도통시험시 단선확인됨	2014.09.12. (완비)
35	관악	교육 연구	평생학습교육센텨 (남부순환로1546)	◯ 유도등 등기구 점등불량 : 5개소 - 6층 계단입구 피난구 - 5층 계단입구 피난구 - 3-4층 계단통로 - 3층 계단입구 피난구 - 지1층 전기실내 피난구	2014.08.19. (완비)
36	관악	업무 시설	보라매동주민센터 (봉천로279-8)	○ B1F 옥내소화전 펌프1MPa이상 압력계 교체요함 ○ 화재수신기 주경종 자체불량 ○ 각층(4개소) 지구경종단락으로 인해1층 화재수신기 내 퓨즈 소손됨. ○ B1F 식당후문측 FL타입 피난구유도등(중형) 예비전원불량	2014.09.19. (완비)
37	관악	공동 주택	관악푸르지오임대 아파트 (청림5길28)	◎ 다음 장소에 수동식소화기 압력미달 [2개소] - 2009호 세대 내 - 지하1층 8~15호 입구쪽 ◎ 1011, 211호 세대 내 보일러실에 자동확산소화기 압력 미달 ◎ 세대내 감지기 탈락 - 1209호 주방 및 작은방 - 920호 주방 - 102호 작은방 ◎ 10층 1006호 앞 연기감지기 작동불량 ◎ 발신기내 경종불량 - 12층 1구역 - 11층 2구역 - 9층 906호앞 - 지하2층 2번 발신기내 - 지하3층 2번 발신기 내 ◎ 다음 장소에 피난구유도등 점등불량 - 13층 1306호 앞 E/V실 출입구 - 지하1층 P7C 지역 앞 - 지하1층 창고 B02 옆 출입구 - 지하3층 70번 기둥 옆 - 관리동 1층 어린이집 내 ◎ 다음 장소에 통로유도등 점등불량 - 1F/B1F 107호옆 출구 쪽 - B2F/B3F 차량출구	2014.09.24. (완비)
38	관악	업무 시설	인헌동복합청사 (남부순환로246가길 20)	◯ 다음의 장소는 소화기 충압불량인 상태 - 4층 식당내, 3층 대강당앞, - 2층 소화전앞,다목적실내, 도서관 내 소도서관 ◯ 3층 여자화장실내 화재감지기 동작불량인 상태 ◯ 다음의 장소는 소화전함내 호스말려있는 상태 - 4층, 3층, 1층, 지하1층 ◯ 지하1층 동대장실 연결살수설비 헤드 살수반경미달. ◯ 4층 테라스완강기 표지위치 확인안됨 ◯ 지하1층 방화셔터 2단 강하연동 안되는상태. ◯ 3층 방화셔터 1단 및 2단 강하 리미트 조정요함.	2014.10.20. (완비)
39	관악	노유자 시설	은비유치원 (청림5길22)	◯ 소화기 불량(1개소) 3층 : 히터창고 ◯ 투척용 소화기 불량(4셋트) -3층,2층,1층,지하1층 ◯ 경종 불량(1개소) -2층 : 발신기함 ◯ 피난구 유도등 적응성 불량(1개소) -지하1층 : 강당 출입문(소형→중형) ◯ 휴대용비상조명등 배터리 불량(2개소) -3층 : 복도(1개소) -지하1층 : 복도(1개소)	2014.11.07. (완비)
40	관악	교육 연구	신성초등학교 (신림로18길17)	○ 3층 3-3교실 분말소화기 충압불량 파손 ○ 1층 기계실 펌프 후드밸브 불량(물올림탱크 계속 누수) ○ 독서실입구 소화전 지구경종 불량(전압정상)	2014.09.24. (완비)

불량대상 현황(3분기)