소방시설공사 감리완공 대상 소방특별조사 결과

소방시설공사 감리완공 대상에 대한 소방특별조사를 실시하고, 문제점을 도출하여 안전 사각지대를 개선하고자함

□ 소방특별조사 개요

○ 기    간 : 2018. 1. 1~ 2018. 3. 31

○ 대    상 : 감리완공대상(    15 개소)

- 상주  4개소,  비상주 11개소, 성능위주설계 대상  개소

○ 조사대상 : 감리완공대상( 3 개소) -완공대상의 10%이내 표본, 2개소 이상

- 상주  3개소,  비상주  개소, 성능위주설계 대상  개소

○ 합동 소방특별조사반 운영 : 총 5개반 5명

- 예방과장, 예방팀장, 예방계획, 시설지도, 특별조사2

□  조사 세부내역 – 조사한 내역 작성

○ 감리결과보고서와 실제 현장에 설치된 소방시설 일치여부

○ 소방시설법 및 화재안전기준 등에 맞게 설치 유지여부 확인

□  조사결과 : 양호  3건, 불량   건 – 붙임(엑셀서식) 포함

○ 조치결과

- 현지시정 지도함.

□  문제점 및 개선과제–구체적으로 작성

○ 주요 문제점

- 점검해본 결과 실제 설치된 소방시설 작동 불능으로 화재발생시 사용에 어려움 등

- 스크린셔터 비상구와 유도등 위치 불일치하여 유도등 위치 수정.

- 수신반 프로그램이 업그레이드 되어서 감지기에 반응하지않고 방화셔터, 제연경계벽 등이 미작동하는 경우 있음

○ 개선사항

- 감리결과보고서를 중점으로 검토하여야 할 사항

- 특별조사에 있어 관심을 가지고 확인하여야 할 사항 등

-

-

□ 기타 건의사항

○