■ 소방기본법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2016.1.27.>
화재 등 사고상황보고서(최종)
수 신 : 서울종합방재센터 참 조 : 발 신 : 송파소방서			보 고 일 자 : 2017. 10. 23.(월) 작 성 자 : 소방사 정소리 보고책임자 : 소방경 김명완
발신지	송파종합상황실	관할소방서	송파소방서	접수시간	20:19
제목	88. 송파구 올림픽로 99(잠실동 19) 엘스아파트 변전실 화재(최종)
1. 발생개요 가. 일 시: 2017. 10.22.(일) 20:19~ 23:56 (완진 20:58) 나. 장 소: 송파구 올림픽로 99(잠실동 19) 엘스아파트 148동 지하2층 변전실 다. 대 상: 잠실 엘스아파트 제5변전실(148동지하) ※ 148동 : 양식 철근조 스라브가 30/2층 총 12,730.53㎡ 라. 원 인: 조사중 마. 개 요: 잠실엘스아파트 제5변전실 전기설비에서 원인미상의 화재가 발생하 여 전기설비 일부가 소실되고 출동한 소방대에 의해 진화된 화재 ※ 총 72개동중 33개동 정전 (130동~162동) 2,724세대 2. 피해상황 가. 인명피해: 구조인원 17명 - 대피유도 5명 - 구조인원 12명(엘레베이터 구조 6명) 나. 재산피해: 총 7,000천원 - 부동산 : 7,000천원 (50㎡ 중 50㎡그을림) 변전실(LBS 자동개폐기, MOF 한전계량기, PF 파워퓨즈)소실 - 동 산 : 해당없음 3. 동원상황 가. 인원: 173명 (소방126명, 경찰30명, 구청7명, 전기10명) 나. 장비: 33대 (지휘1, 펌프9, 탱크6, 구조8, 구급2, 굴절1, 기타6) 4. 조치사항 ❍ 20:22 배연차 추가비발 요청 ❍ 20:24 구조대, 펌프차, 탱크차 추가비발 요청 ❍ 20:24 운동장대 선착대 현장도착 활동개시 ❍ 20:27 강남지휘차 현장도착 현장지휘 실시 ❍ 20:30 송파지휘차, 마천대, 구조대 현장도착, 활동개시 ❍ 20:32 송파구청 통보완료 ❍ 20:32 충분한 소화기 확보지시 ❍ 20:34 1차 통제선 설치 ❍ 20:37 지하 송풍기 투입 -> 20:39 추가 송풍기 투입 지시 ❍ 20:39 초진 ❍ 20:40 잠실2동 주민센터 윤OO 등 5명 현장도착 및 현장확인
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

❍ 20:48 1차 상황판단회의실시

❍ 20:50 2703호 요구조자 ‣ 21:06 5명 송파구조대 대피유도 완료

❍ 20:54 지휘팀장- 각 출동대에 임무 부여하여 각 동 인명검색 실시

❍ 20:58 완진

❍ 21:01 145동 6층 1-2호라인 요구조자 발견 ‣ 21:14 2명 수서펌프 구조완료

❍ 21:01 한전 및 송파구청 연락(비상발전시설 요청)

❍ 21:05 149동 3-4호라인 엘리베이터 요구조자 갇힘(2명 구조완료)

❍ 21:20 한국전력 김OO 2명 현장도착 전기작업 실시

❍ 21:31 배연작업 완료

❍ 21:33 한전 변전실 작업중

❍ 21:37 강남 비상발전기 지원요청

❍ 21:40 송파소방서장 정전 긴급복구 지시

❍ 21:42 지휘팀장 2차 상황판단회의 소집

❍ 21:52 송파소방서장 현장도착 현장지휘 실시

❍ 21:55 인명검색 최종 확인한 바 추가 특이사항 없음

❍ 21:56 강남 비상발전차량 비발

❍ 21:59 송파소방서장 주민 안내방송 지시

❍ 22:02 타서지원차량 비철

❍ 22:05 비상발전기 가동완료- 엘리베이터 및 비상전기 공급(세대 전기공급X)

❍ 22:12 강남 비상발전차량 현장도착
❍ 22:15 전기전문업체 현장도착, 전기시설 확인

❍ 22:18 제3차 상황판단회의 실시

❍ 22:20 엘스아파트 정전 세대 단수 여부 확인 및 전기 외 특이사항 파악

❍ 22:26 송파서장 당직관에 지시사항- 송파구청에 복구 장기화될 경우 대책수립

❍ 22:34 전기안전공사 추가 비발

❍ 22:38 상환판단회의 결과 정전 복구 3~4시간 소요예정

❍ 22:42 지휘차, 운동장, 구조대, 조명차, 구급대, 비상발전차 제외 비철

❍ 22:42 송파소방서장 ‣ 지휘팀장 지휘권 이양

❍ 23:40 운동장, 구조대, 조명차, 구급차, 비상발전차 비철

❍ 23:56 상황종료 - 현장 인계 후 지휘차 비철

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

5. 위치도 (148동)

6. 현장사진

화재발생장소

소실된 변전실