2016년 9월

배수지ㆍ가압장 월간 정기점검 결과 및 조치 내역

□ 중앙제어실

시 설 명	점 검 내 용	점검결과 조치계획	비 고
중앙제어실	◦ PLC 및 계측기, 통신기기 ◦ 운영 및 감시PC 동작상태 ◦ MMI 운영 및 표시상태 ◦ 프린터 등 기타 주변기기	◦ PLC 및 계측기, 통신상태 양호 ◦ 운영 및 감시PC 동작 양호 ◦ 배수지,가압장 감시 MMI양호 ◦ 프린터 등 주변 기기 양호	◦추석대비 합동점검 (무인증압장,가압장,배수지 전류, 관압 수위 등 데이터 분석) ⇒다우안전기술단, 에드온스마 트,기전팀(9.07)

□가압장(우면산,방배,삼성,내곡,일원,반포),배수지(서초,양재,방배,반포,삼성,봉은,내곡,일원,수서)

시 설 명	점 검 내 용	점검결과 조치계획	비 고
우면산가압장 양재배수지 서초배수지	◦ 모타펌프(진동,소음)및변류 ◦ 수․배전반 동작상태 ◦ 기전설비 가동상태 ◦ 기전설비 관리상태 양호 ◦ 중앙제어및감시설비(PLC) ◦ 무정전전원장치(UPS) ◦ 계측설비(센서등) 경보설비 작동상태 ◦ 기타 환경정비상태 등	◦ 모타펌프 가동상태 : 양호 ◦ 수배전반 동작상태 정상 ◦ 기전설비 가동상태 양호 ◦ 기전설비 관리상태 양호 ◦ 중앙제어및감시설비 양호 ◦ 무정전전원장치(UPS)양호 ◦ 계측설비(센서등) 경보 설비 양호 ◦ 환경상태 양호	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.07)
방배가압장 방배배수지	◦ 모타펌프(진동,소음)및변류 ◦ 수․배전반 동작상태 ◦ 기전설비 가동상태 ◦ 기전설비 유지관리상태 ◦ 중앙제어및감시설비(PLC) ◦ 무정전전원장치(UPS) ◦ 계측설비(센서등) 경보설비 작동상태 ◦ 기타 환경정비상태 등	◦ 모터펌프 가동상태 양호 ◦ 수․배전반 동작상태 양호 ◦ 기전설비 가동상태 양호 ◦ 기전설비 관리상태 양호 ◦ 중앙제어및감시설비 양호 ◦무정전전원장치(UPS)양호 ◦ 계측설비 작동상태 양호 ◦ 환경상태 양호	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.09)

시 설 명	점 검 내 용	점검결과 조치계획	비 고
삼성가압장 삼성배수지 봉은배수지	◦ 모타펌프(진동,소음) 및 변류 ◦ 저압배전반 동작상태 ◦ 기전설비 유지관리상태 ◦ 기전설비 가동상태 ◦ 계측설비(센서등)경보설비 작동상태 ◦ 배수지 환경정비 상태	◦ 모타펌프 가동상태 양호 ◦ 저압배전반 동작상태 정상 ◦ 유지관리상태 양호 ◦ 가동상태 양호 ◦ 계측설비 작동 양호 ◦ 환경정비 양호	◦수배전설비 정기검사 실시 ⇒전기안전공사,상수도사업본부, 급수운영과,수질팀,기전팀 합동 (9.22)
반포가압장 반포배수지	◦모타펌프(진동,소음) 및 변류 ◦ 저압배전반 동작상태 ◦ 기전설비 유지관리상태 ◦ 기전설비 가동상태 ◦ 계측설비(센서등)경보설비 작동상태 ◦ 배수지 환경정비 상태	◦ 모타펌프 가동상태 양호 ◦ 저압배전반 동작상태 정상 ◦ 유지관리상태 양호 ◦ 가동상태 양호 ◦ 계측설비 작동 양호 ◦ 환경정비 양호	◦배수지 유출4지,유입1~4지 전동밸브 교체 ⇒준영엔지니어링, 에너토크, 기전팀 합동(9.02) ◦배수지 유입·유출1~4지 작동신간 조정(0.5→1초) *간헐적 오동작 조치 ⇒준영엔지니어링,에너토크 기전팀(9.05) ◦가압장앞 cctv통신불량 환경정비⇒기전팀(9.09)
내곡가압장 내곡배수지	◦ 모타펌프(진동,소음)및변류 ◦ 수․배전반 동작상태 ◦ 기전설비 가동상태 ◦ 기전설비 유지관리상태 ◦ 변전설비(절연유누유,발열) ◦ 원격제어및감시설비(PLC) ◦ 계측설비(센서등)경보설비 ◦ 배수지 환경정비상태	◦ 모타펌프 가동상태 양호 ◦ 수․배전반 동작상태정상 ◦ 기전설비 가동상태 양호 ◦ 기전설비 관리상태 양호 ◦ 변압기 가동상태 정상 ◦ 원격제어및감시설비 양호 ◦ 계측설비 작동 양호 ◦ 환경정비 양호	◦가압장 토출 전동밸브 1,2,3호 교체작업 ⇒준영엔지니어링,에너토크, 기전팀 합동(9.07) ◦배수지 외등 안전기 교체 ⇒ 기전팀(9.19)
일원가압장 일원배수지	◦ 모타펌프(진동,소음)및변류 ◦ 기동반 동작상태 ◦ 기전설비 유지관리상태 ◦ 원격제어 및 감시설비 ◦ 계측설비(센서등)경보설비 ◦ 배수지 환경정비상태	◦ 모타펌프 가동상태 양호 ◦ 기동반 상태 양호 ◦ 기전설비 관리상태 양호 ◦ 원격제어 및 감시설비 양호 ◦ 계측경보설비 양호 ◦ 환경상태 양호	◦가압장 한전변압기 선로 점검 ⇒ 한전(9.02) ◦가압장 정류기설치공사 ⇒ 진우산전,기전팀 합동(9.02) ◦배수지앞 노출 전선관 매설작업⇒ 기전팀 합동(9.12)
수서배수지	◦ 모타펌프(진동,소음)및변류 ◦ 기동반 동작상태 ◦ 기전설비 유지관리상태 ◦ 원격제어 및 감시설비 ◦ 계측설비(센서등)경보설비 ◦ 배수지 환경정비상태	◦ 모타펌프 가동상태 양호 ◦ 기동반 상태 양호 ◦ 기전설비 관리상태 양호 ◦ 원격제어 및 감시설비 양호 ◦ 계측경보설비 양호 ◦ 환경상태 양호	◦배수지 정문cctv 통신불량 조치(spd점검,리셋) ⇒ 기전팀(9.12) ◦배수지 항청소 대비 전동밸브 제어실과 실시간 개폐 동작 확인 ⇒ 기전팀(9.19)

□ 증압가압장(방일초등 증압가압장 외 23개소)

시설명	구분	점 검 내 용		점검결과 및 조치계획	비고
		점검사항	세부점검사항
방일초등 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦ 배수펌프 센서고장 교체 ⇒ 기전팀(9.13)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태
국민단지 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(9.01)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.01)
송동 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(9.20)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.20)
서초 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(9.01)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.01)
도곡 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(9.01)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.01)
삼성 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦노후 전송제어반 교체 ⇒ 누리제어시스템, 기전팀 (9.30)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.22)
구룡마을 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(9.22)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.22)
논현1 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦2호 타이머 고장,예비품으로 교체 ⇒기전팀(9.12)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태
논현2 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(9.22)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(9.22)
논현3 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦노후 전송제어반 교체 ⇒ 누리제어시스템, 기전팀 (9.29)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.6)
역삼1 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.6)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.6)
역삼2 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.6)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.6)
역삼3 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.6)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.6)
궁마을 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.6)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.6)
쟁골 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.7)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.7)
자곡 및 신자곡 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.7)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.7)
방죽 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(9.28)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦모터펌프 관압제어 이상, 펌프 수리업체에 정비 의뢰 ⇒ 기전팀(9.28)
세곡 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.6)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.6)
형촌 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.12)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.12)
도곡2 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.1), (9.20)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.1), (9.20)
대치 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.20)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.20)

수서 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.12)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.12)
우면산 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.7)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(9.7)

□ 구역 유량계 접지공사

ㅇ 없음

□ 전기방식 시설 : 55개소

ㅇ 배류기 3개소 : 특이 사항 없음

ㅇ 희생양극 측정함 30개소 : 이마트, 풍전빌딩앞 2개소 보수

ㅇ 외부전원 측정함 22개소 : 특이 사항 없음

□ 배수지 관사(4개소)

시 설 명	점 검 내 용	결과 및 조치	비 고
우면산 관사 1호	구조물 및 각종시설	특이 사항 없음
우면산 관사 2호	〃	〃
우면산 관사 3호	〃	〃
우면산 관사 4호	〃	〃

끝.