- 현장에 강한 중부소방서 구현을 위한 -

재난현장 Know-how 전수훈련 결과

(초)고층 건축물 재난발생시 소방대원의 효율적인 소방활동에 필요한 비상용 승강기시설 활용 숙달훈련 결과임.

□ 훈련목표

○ (초)고층건축물 재난발생시 전 소방대원의 대응활동능력 함양

○ 재난현장 표준작전절차에 의한 대응 절차 및 안전기준 준수

- SOP 204-11, 12 (초)고층건물 화재 대응절차

□ 훈련개요

○ 일    시 : 2018. 9. 20.(목) 14:00

○ 대상현황 : 남산센트럴 자이건물  ※ 가상화점 : 지상 20층

▲ 위치도(중구 퇴계로 235)	▲ 전 경

- 건물구조 : 양식 철근콘크리트조 지하 7층/지상 32층, 연면적 77,218.73㎡

- 층별 용도

층별 용도	지하7층	지하6층	지하5층 ~ 지하1층	1층 ~ 2층	3층 ~ 4층	5층	6층 ~ 32층
복 합	주차장 기계실 전기실	주차장 중 앙 감시실	주차장 방 재 센 터	근생 등	업 무 시 설	관리실 노인정 등	아파트

- 소방시설 현황

구 분	소화설비	경보설비	피난설비	소화용수설비	소화활동설비
종 류	소화기 옥내소화전	비상경보 자탐설비	유도등 비상조명등 피난기구	상수도소화 용수설비	제연설비 연결송수관 비상콘센트 무선통신보조 비상전원

○ 동원소방력 : 차량 7대, 인원 29명

- 현장대응단 : 지휘차, 1펌프, 구조버스 --- (3대, 17명)

- 을지로센터 : 펌프차 -------------------- (1대,  4명)

- 충무로센터 : 펌프차 -------------------- (1대,  4명)

- 회  현센터 : 펌프차 -------------------- (1대,  4명)

- 신  당센터 : 펌프차 -------------------- (1대,  4명)

○ 훈련종목 : 비상용 승강기시설 활용 숙달훈련

○ 안전관리 책임자: 지휘팀장  / ○ 훈련강평: 현장대응단장

□ 훈련 전 토론사항

○ 비상용 승강기시설은 소방관이 재난발생시 사용하는데 그 목적

이 있으나, 설치 법령은 소방법령에 근거하고 있지 않아, 직원

들의 재난발생시 활용 빈도가 상대적으로 낮음.

- 따라서 재난발생시 소방관의 적극적 사용을 위한 비상용 승강

기 사용․활용 숙달훈련이 요구됨.

- 적극적 활용을 위해서는 평소 비상용 승강기 활용방법 숙달, 재

난발생시 대상처 관계자 적극 협조[소방스위치 키(key) 관리

․신속한 제공] 체계 구축이 필요함.

□ 훈련결과 분석

○ (초)고층건축물 재난발생시 적극적인 비상용 승강기 활용 기대

되며,

○ 대원이 비상용 승강기 시설 활용에 대한 자신감을 갖게 되어, 향

후 신속하고 효율적인 작전수행이 기대됨.

○ 재난발생시 대상처 관계자의 소방스위치 키(key) 관리․신속한

제공을 위하여 자체 24시간 제공․확보 체계 구축함.

□ 전술적 고려사항

○ 화재 규모가 커서 비상용승강기 시설 사용에 의문이 들거나 운행

상 장애가 예상될 것으로 판단 될 때에는 비상용승강기 사용을

중지하고, 피난계단 활용을 고려해야 함.

○ SOP 204-11 고층건물 화재 대응절차(대응절차 및 안전기준)

◇ 엘리베이터 사용이 안전하다고 판명되는 경우 화재 층을 기점으로 2개층 이

하까지 엘리베이터를 이용, 기타 지역은 계단 이용

◇ 화재층 이동시 화재진압장비 팩(연결송수관 설비에 연결할 예비호스, 관창

묶음)을 미리 준비하고 계단실이나 직접 조작하는 비상용엘리베이터를 이용

하여 운반

○ SOP 204-12 초고층 건물화재 대응절차(사고특성 및 위험요인)

◇ 비상용엘리베이터 활용 화점층을 기점으로 2개층 이하까지 진입 원칙

□ 행정사항

○ 비상용승강기 시설의 종류 및 다양화에 따른 사용법이 조금씩 상

이하여 대상처별 맞춤 훈련이 지속적으로 요구됨. ⇒ 향후 고층

건축물 소방훈련 시 등 각종훈련 시에 비상용 승강기 사용 훈

련을 포함하여 계획수립 실시.

□ 훈련장면

○ 교관 : 오티스 엘리베이터 직원 하재하외 1명(승강기 관리업체)