2019년 9월 원・정수 수질검사 결과 보고서

2019. 10.

서울물연구원

먹는물분석과

원・정수 수질검사 결과

Ⅰ		검사 개요

□ 사업근거

○ 2019년 아리수 수질검사・관리 종합계획 (수질과-640, 2019.1.18.)

○ 수도법 제29조 수질검사와 수량분석 (2017.12.)

○ 먹는물관리법 제5조 먹는물 등의 수질관리 (2018.6.)

○ 상수원관리규칙 제25조 원수의 수질검사 (2018.8.)

□ 채수일자: 원수 9월 9일 (1회), 정수 9월 9일, 9월 23일 (2회)

□ 검사대상

○ 원수 5점: 취수장 5개소(팔당, 강북, 암사, 자양, 풍납)

○ 정수 7점: 정수센터 7개 공장(광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포1, 2)

○ 병물 아리수 1점

□ 검사항목

○ 원수 127항목: 상수원 관리규칙 23, 하천수 환경기준 3(상수원관리규칙 중복 17), 먹는물수질기준 15, 서울특별시 감시 86

○ 정수 73항목: 먹는물 수질기준 60, 서울특별시 감시 10, 기타 3

□ 정수 평가항목

○ 아리수정수센터 수질비교평가 8항목 (잔류염소, 총트리할로메탄, 탁도, 알루미늄, 총유기탄소, 입자수, 2-MIB, 지오스민)

○ 건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성도 5항목

(나트륨, 칼륨, 마그네슘, 칼슘, 총유기탄소)

○ 고도정수처리 수질 감시 8항목

- 전구물질: 브롬이온, 용존성 유기탄소(DOC), UVA-254, SUVA

- 소독부산물: 브롬산염, 포름알데히드, 아세트알데히드

- 흡착능 감시인자 : 알루미늄

Ⅱ		검사 결과

□ 원수 검사결과 요약

○ 9월 원수 5점에서 127항목 중 110항목이 ‘불검출’ 되었고

16항목이  ‘검출’되었고, 바이러스는 분석 중

1) 불검출 110항목

구 분	항 목
상수원 관리규칙 (23항목)	납, 불소, 비소, 세레늄, 수은, 시안, 안티몬, 카드뮴, 크롬, 유기인, 폴리클로리네이티드비페닐, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사염화탄소, 벤젠, 1,2-디클로로에탄, 세제, 디클로로메탄, 디(2-에틸헥실)프탈레이트, 클로로포름
하천수 환경기준 (3항목)	1,4-다이옥산, 포름알데히드, 헥사클로로벤젠
먹는물 수질기준 (10항목)	구리, 브롬산염, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 톨루엔, 크실렌, 에틸벤젠, 1,1-디클로로에틸렌, 1,2-디브로모-3-클로로프로판
서울특별시 감시 (74항목)	녹농균, 크립토스포리디움, 퍼클로레이트, 니켈, 몰리브덴, 우라늄, 주석, 베릴륨, 은, 아질산성질소, 펜타클로로페놀, 염화비닐, 스티렌, 1,3-디클로로프로펜, 과불화옥탄산, 과불화옥탄술폰산, 과불화헥산술폰산, 노닐페놀, 아세트알데히드, N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민, 클로로에탄, 디(2-에틸헥실)아디페이트, 비스페놀-에이, 아나톡신-에이, 디부틸프탈레이트, 1,2-디클로로벤젠, 1,3-디클로로벤젠, 1,4-디클로로벤젠, 1,1-디클로로에탄, 1,2-디클로로에틸렌, 1,1,2-트리클로로에탄, 헥사클로로부타디엔, 글라이포세이트, 디메토에이트, 2,4.5-티, 1,2-디클로로프로판, 메틸파라티온, 몰리네이트, 부타클러, 클로르피리포스, 트리플루랄린, 퍼메트린, 펜디메탈린, 포레이트, 메토밀, 부틸벤질프탈레이트, 벤조(에이)피렌, 모노클로로벤젠, 2,4-디, 시마진, 알라클러, 에틸렌디브로마이드, 엠티비이, 카보푸란, 2,4-디비, 디엘드린, 메톨라클러, 메틸디메톤, 알드린, 엔도설판, 엔드린, 이프로벤포스, 이피엔, 터부틸아진, 페노브카브, 펜토에이트, 헵타클러, 헵타클러에폭사이드, 마이크로시스틴-LR, 클로로페놀, 2,4-디클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀, 요오드-131

2) 검출 16항목

구 분		항 목	원수 5점
			평균, mg/L (검출범위)
미생물	서울특별시 감시 (3항목)	분원성연쇄상구균	검출/250 mL
		장구균	검출/100 mL
		지아디아	0 포낭※/10 L (0포낭~1포낭)
무기물	먹는물 수질기준 (5항목)	망간	0.038
		아연	0.004
		철	0.29
		붕소	0.01
		알루미늄	0.36
	서울특별시 감시 (7항목)	바륨	0.022
		브롬이온	0.024
		스트론튬	0.093
		나트륨	10.0
		마그네슘	3.6
		칼륨	2.7
		칼슘	16.0
기타	서울특별시 감시 (1항목)	부식성지수	-0.78 (단위 없음)

※ 지아디아는 자양원수에서 1포낭 검출

□ 정수 검사결과 요약

1. 먹는물 수질기준 60항목

○ 9월 정수 7점 및 병물 아리수는 먹는물 수질기준에 ‘적합’

구 분	항 목
미생물(4)	일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 대장균
유해영향 무기물질(9)	납, 불소, 비소, 세레늄, 수은, 시안, 크롬, 암모니아성질소, 카드뮴
유해영향 유기물질(17)	페놀, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1,1-디클로로에틸렌, 사염화탄소, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 1,4-다이옥산
소독제 및 소독부산물(4)	디클로로아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 디브로모아세토니트릴, 포름알데히드
심미적 영향물질(7)	냄새, 맛, 동, 색도, 세제, 철, 망간

- 60항목 중 41항목이 ‘불검출’ 됨

- 19항목은 수질기준 이내로 ‘검출’

(브롬산염, 잔류염소, 총트리할로메탄, 탁도, 알루미늄은 1, 2차 합산 평균 농도임)

구 분	항 목	먹는물 수질기준	정수 7점	병물 아리수
			평균
유해영향 무기물질	질산성질소	10 mg/L	1.3	1.2
	붕소	1 mg/L	0.01	0.01
	브롬산염	0.01 mg/L	불검출※ (불검출~0.0007)	0.0007
소독제 및 소독부산물	잔류염소	4 mg/L	0.57	0.23
	총트리할로메탄	0.1 mg/L	0.029	0.030
	클로로포름	0.08 mg/L	0.018	0.019
	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L	0.002	0.003
	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L	0.007	0.008
	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L	불검출※ (불검출~0.0006)	0.0006
	할로아세틱에시드	0.1 mg/L	0.005	0.004
심미적 영향물질	경도	300 mg/L	56	57
	과망간산칼륨소비량	10 mg/L	1.1	1.1
	수소이온농도	5.8~8.5	7.0	7.0
	아연	3 mg/L	0.002	불검출
	염소이온	250 mg/L	20.5	21.2
	증발잔류물	500 mg/L	110	115
	탁도	0.5 NTU	0.05	0.04
	황산이온	200 mg/L	10	11
	알루미늄	0.2 mg/L	0.03	0.02

※ 브롬산염, 클로랄하이드레이트의 정수 7점의 평균 농도는 정량한계 미만으로 불검출됨.

2. 서울특별시 감시 10항목

○ 9월 정수 7점 및 병물 아리수는 수질기준에 ‘적합’

- 10항목 중 3항목은 ‘불검출’, 검출된 7항목 중 4항목은 수질기준 이내임.

수질기준 미설정 3항목은 통상적인 수준으로 검출됨.

1) 불검출 3항목 : 브롬이온, 아세트알데히드, 지오스민

2) 검출 7항목 (2-MIB, 총유기탄소, 입자수 1, 2차 합산 평균 농도임)

구 분	항 목	수질 기준	정수 7점	병물 아리수
			평균
심미적 물질	2-MIB	0.00002 mg/L	불검출※ (불검출~0.000002)	불검출
	총유기탄소	5 mg/L	1.0	1.0
	입자수	미설정 (개/mL)	5	6
	나트륨	200 mg/L	10.4	10.1
	칼륨	12 mg/L	2.6	2.6
	마그네슘	미설정	3.5	3.6
	칼슘	미설정	15.7	15.7

※ 2-MIB의 정수 7점의 평균 농도는 정량한계 미만으로 불검출됨.

3) 2-MIB 원・정수 검출 농도                                      (단위 mg/L)

항 목	채수일	광암원수	강북원수	암사원수	자양원수	풍납원수
2-MIB	9/9	0.000016	0.000015	0.000018	0.000014	0.000019
	9/23	0.000016	0.000014	0.000018	0.000014	0.000014

항 목	채수일	광암 정수	강북 정수	암사 정수	구의 정수	뚝도 정수	영등포 정수1	영등포 정수2
2-MIB	9/9	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	9/23	불검출	불검출	불검출	0.000002	불검출	0.000002	0.000002

3. 기타 3항목

○ 정수처리 공정 운영 인자 3항목으로서 통상적인 수준을 나타내었음.

1) 검출 3항목 (용존성 유기탄소, UVA-254, SUVA는 1, 2차 합산 평균 농도임)

항 목	수질 기준	정수 7점	병물 아리수
		평균 (mg/L)
용존성 유기탄소	미설정	1.0	1.0
UVA-254	미설정 (1/cm)	0.0146	0.0148
SUVA	미설정 (L/mg-m)	1.5	1.6

끝.