9호선운영부문 전기설비관리시행내규 일부개정내규(안) 제안요지

1. 개정사유

가. 2019년 철도안전관리체계 정기검사 결과 시정조치 사항 조치

나. 산업통상자원부 고시 제2016-16호「전기안전관리자의 직무」 관련, 점검사항 추가

2. 주요골자

가. 역사전기설비 점검사항 추가(별표 4, 별지 제28-2호서식)

◦ 점검 항목 신설(별표 4)

- “접지저항 측정”

◦ 점검기록표 신설(별지 제28-2호서식)

- “전기실 6개월 점검표-저압 접지저항 점검기록표”

나. 변전설비 점검사항 개정 및 점검사항 추가(별지 제23호서식 등)

◦ “변전 1년 검사일지” 검사표 개정(별지 제23호서식)

- “변전 1년 검사일지” → “변전1년 검사표(4)-교류차단기 연동검사표”

◦ 점검기록표 신설

- “변전1년 검사표(5)-직류차단기 연동검사표(1)”(별지 제23-2호서식)

- “변전1년 검사표(5)-직류차단기 연동검사표(2)”(별지 제23-3호서식)

- “변전1년 검사표(6)-보호계전기 연동검사표(1)”(별지 제23-4호서식)

- “변전1년 검사표(6)-보호계전기 연동검사표(2)”(별지 제23-5호서식)

다. 오 기입 사항 등 미비사항 재정립

◦ 오 기입 사항 재정립(별지 제20호서식, 별지 제21호서식)

3. 참고사항

가. 제안 근거

◦ 사규관리규정 제3장(제정·개정·폐지)

◦ 2019년 철도안전관리체계 정기검사 결과 시정조치 통보(철도안전정책과-5818, ’19.11.14)

◦ 철도안전관리체계 변경승인 요청중인 1~8호선 변전소 보호계전기 검사표 송부(전기처-7172, ’19.12.26.)

◦ 전기안전관리자의 직무(산업통상자원부 고시 제2016-16호)

나. 예산 조치 : 없 음

다. 별도 합의 : 없 음

라. 절    차

◦ 입안 ⇒ 의견수렴 및 홈페이지 개정 예고 ⇒ 부패영향평가 ⇒ 사규심의위원회 심의 ⇒ 사장 결재 ⇒ 개정 시행

붙임  1. 9호선운영부문 전기설비관리시행내규 일부개정내규(안) 1부.
2. 9호선운영부문 전기설비관리시행내규 일부개정내규(안) 신·구조문대비표 1부.  끝.

9호선운영부문 전기설비관리시행내규 일부개정내규(안)

9호선운영부문 전기설비관리시행내규 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 4 중 11.분전반의 검사항목란 및 검사주기란을 다음과 같이 한다.

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기
		5일	1월	6월	1년	3년
11.분전반	1) 분전반 개폐기 전선등의 발열, 손상, 변색 유무			○
	2) 개폐기 동작 상태	○
	3) 단자조임상태 및 이완 유무			○
	4) 반내 습기 누수 여부	○
	5) 절연저항 측정(간선포함)				○
	6) 접지저항 측정			○

별지 제20호서식 중 AC SWGR 및 DC SWGR의 검사내용란을 다음과 같이 한다.

구 분	검 사 내 용
AC SWGR	항 목				52 R1	52 R2		52 R3		52-1	52-2		52-3		52 D1		52 D2	52 D3		52 H1		52 H2		52 H3	52 REG		비고
	DS	절연저항 측정																									1000V/ 2000㏁ 메거사용
	차단기	절연저항 [㏁]		1차 -2차
				1차 -G
				2차 -G
DC SWGR	항 목				54 -1		54 -2		54 -3			54G		54 F1		54 F2			54 F3		54 F4		54 FS			비고
	HSCB [㏁]	1차-2차																								1000V/ 2000㏁ 메거사용
		1차-G
		2차-G
	주접점간격 [㎜] (차단기투입상태)																									제작사:세세롱 45[mm]표준 제작사:인텍 45.5[mm] 표준
	DS [㏁]		1차-2차																							1000V/ 2000㏁ 메거사용
			1차-G
	LA 1차-2차 절연저항 [㏁]

별지 제21호서식 중 저압배전반[㏁]의 검사내용란을 다음과 같이 한다.

구분	검 사 내 용
저압 배전반 [㏁]	항 목	ROOM LTG	급기팬		배기팬	ROOM CONSENT	ROOM CONSENT (380V)		MAIN (220V)
	AC반 부하전원 측정[500V/1000㏁]
	DC반 제어전원 측정[250V/1000㏁]
	ATS 동작상태	REMOTE				LOCAL

별지 제23호서식을 별지와 같이 한다.

별지 제23-2호서식을 별지와 같이 신설한다.

별지 제23-3호서식을 별지와 같이 신설한다.

별지 제23-4호서식을 별지와 같이 신설한다.

별지 제23-5호서식을 별지와 같이 신설한다.

별지 제28-2호서식을 별지와 같이 신설한다.

부     칙(’  .  .  .)

(시행일) 이 내규는 2020년  월   일부터 시행한다.

윤리강령

[별지 23]   (제17조관련)

변전 1년 검사표(4) - 교류차단기 연동검사표 ■ 검사일자 : 년 월 일 ■ 검사장소 : ■ 검 사 자 :																결재	담당자				조 장				팀 장
																	전기안전관리자:
차단기	차단기명		차단기종류		차단전류			정격전압			정격전류		제작회사						제작번호					제작년월일
계전기	계전기명		계전기번호	제작 회사 제조일		세팅값 (탭) LEVEL	CT비 ( )		자체시험			연동시험														결과
									최소 동작값	동작 시간 (SEC)		차단기 동작		타켓 동작				관제 현시		표시 램프			54-와 연동. 54DB와 연동
	OCR 순시	R상
		S상
		T상
	OCR 한시	R상
		S상
		T상
	OCGR순시
	OCGR한시
	59(OVR)한시
	32
	27(한시)
	67( G)
	RDR(87)
	27B( )
	27C( )
	27H( )
	64L( )
주 1. OCR, OCGR 한시 최소동작값은 원판이 움직이는 순간 전류를 기록하고 동작시간은 탭값의 200%의 전류 인가시 동작 시간을 기록 2. 차단기동작, 타켓 동작, 사령현시, 표시램프는 ○,×로 표기 3. RDR(87)은 최소 동작값 항에 최소동작전류/비율탭 동작값을 기록 4. OCR, OCGR 순시 동작시간은 50ms 이내

[별지 23-2]   (제17조관련)

변전 1년 검사표(5) - 직류차단기 연동검사표(1)
검사장소 : 변전소 ℃																결재		담 당 자									조장							팀장
검 사 일 : 년 월 일
검 사 자 :
																		전기안전관리자 :
차단기	차단기명			차단기 종류				차단 용량				정격 전압										정격 전류				제작 회사					제작번호				제 작 년월일			용도
특성시험	시험 구분			설정값 (A)	특성시험																			연동시험														결과
					공장 data					1회			2회						3회					차단기 동작				타켓 동작				관제 현시			표시 램프
	목성치 Testcoil전류
	최소 Holding전류
	수동트립동작
계전기	계전기명		계전기번호		제작 회사 제조일				설정값 (kA,sec)					특성시험시험(50F)														연동시험(85F는상대측)											결과
														공장 data				1회					2회		3회			차단기동작				타켓 동작	관제 현시				표시 램프
	50F
	76D
	85F
차단기	차단기명		차단기 종류		차단 용량					정격 전압							정격 전류							제작회사						제작번호					제작 년월일			용도
특성시험	시험구분			설정값 (A)		특성시험																		연동시험														결과
						공장 data					1회				2회						3회			차단기동작				타켓 동작				관제 현시			표시 램프
	목성치 Testcoil전류
	최소 Holding전류
	수동트립동작
계전기	계전기명		계전기번호		제작 회사 제조일				세팅전류 (KA)					특성시험시험(50F)														연동시험(85F는상대측)											결과
														공장 DATA				1회					2회		3회			차단기동작				타켓 동작	관제현시				표시램프
	50F
	76D
	85F
주 : 1. Testcoil 전류 : 공장Data값의 ±5% 이내 2. Secheron, 인텍 제품은 목성치(76I) 동작실험시 수동트립장치 조작 3. 50F : 공장data값(Secheron설정값)의 ±10% 이내 4. 76D : 설정값의 ±5% 이내
점검항목							판 정 기 준
							TV(목표값)													NI(허용값)									AV(경고값)							IV(조치값)
특성시험 (후지)		TEST COIL 전류					정정값 ±3%이내													정정값 ±5%이내									-							정정값 ±5%초과

[별지 23-3]   (제17조관련)

변전 1년 검사표(5) - 직류차단기 연동검사표(2)
검사장소 : 변전소 ℃	결재	담 당 자	조장	팀장
검 사 일 : 년 월 일
검 사 자 :
전기안전관리자 :
차단기	차단기명	차단기 종류	차단용량 (KA)	정격전압 (V)	정격전류 (A)	제작회사	제작번호	제작년월일	용도
특성시험	시험구분	설정값 (A)	특성시험	연동시험	결과
공장 Data	1회	2회	3회	차단기 동작	타켓 동작	사령 현시	표시 LAMP
목성치 TestCoil 전류
최소 Holding전류
수동트립동작
주 : 1. TestCoil전류 : 공장 Data값의 ±5% 이내 2. Secheron 제품은 목성치(76I) 동작시험시 수동트립장치 조작
계전기	계전 기명	계전기 번호	제작 회사 제조일	설정값 (A)	시험 전류 (A,㎷)	특성시험시험(32)	연동시험	결과
공장 Data	1회	2회	3회	차단기 동작	타켓 동작	사령 현시	표시 램프
32
주 : 1. 32 동작값은 공장Data의 ±20% 이내 (Secheron : 설정치의 ±10% 이내) 2. 설정값/시험전류 : Fuji(-1000A/1A), Secheron(-1000A/Rev7.5㎷) Secheron(-800A/6㎷), 인텍(-2000A/-2mA)
계전 기명	계전기 번호	제작 회사 제조일	설정값 (V,A)	동작값 (V,A)	복귀 전압 (V)	차단기 동작	타켓 동작	사령 현시	표시 램프	결과
측정값	판정
64PG
64RG
64HR
주 : 1. 64PF : 휴즈인출 동작시험 및 휴즈 단선 확인, 64HR : Trip 단자 단락시험 2. 64P : 동작전압은 설정값의 ±5% 이내, 복귀전압은 설정값의 ±20% 이내
종별	점검항목	판 정 기 준
TV	NI	AV	IV
특성시험	TEST COIL 전류	정정값 ±3%이내	정정값 ±5%이내	-	정정값 ±5%초과
계전기	64PG	정정값 ±3%이내	정정값 ±5%이내	-	정정값 ±5%초과
64PR
64HR	정정값 ±10%이내	정정값 ±20%이내	-	정정값 ±20%초과

[별지 23-4]  (제17조 관련)

변전 1년 검사표(6) - 보호계전기 연동검사표(1)

검사장소 : 변전소 ℃								결재		담당자				조장			팀장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
										전기안전관리자 :
구분	차단기반	SR.TR				D.TR						SR							비고
		63 ( )	26T ( )	26A ( )	87	63 ( )	26T ( )		26A ( )		87	64C ( )	64X ( )		26 ( )	26A ( )		DIX
변전소	52R1
	52R2
	52R3
	52-1
	52-2
	52-3
	52D1
	52D2
	52D3
	52H1
	52H2
	52H3
	54-1
	54-2
	54-3
	54F1
	54F2
	54F3
	54F4
	54FS
	54ESS
	표시
	쇄정
	경보
관제	표시

[별지 23-5] (제17조 관련) 변전 1년 검사표(6) - 보호계전기 연동검사표(2)
검사장소 : 변전소 ℃							결재		담 당 자			조장			팀장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
									전기안전관리자 :
구분	차단 기반	27B ( )	27C ( )	23C ( )	29 ( )	64PG ( )		64PR ( )		64PF ( )	64HR ( )		32 ( )	27DC		비고
공통반	52R1
	52R2
	52R3
	52-1
	52-2
	52-3
	52D1
	52D2
	52D3
	52H1
	52H2
	52H3
	54-1
	54-2
	54-3
	54F1
	54F2
	54F3
	54F4
	54FS
	54ESS
	쇄정
	표시
	경보
관제	표시

[별지 28-2]   (제17조관련)

전기실 6개월 검사표 - 저압 접지저항 점검기록표

■ 검사일자 : 년 월 일 ■ 검사장소 : ■ 검 사 자 :							결재		담당자		조 장			팀 장
측정대상	사용전압 (V)	기준치 (Ω)	측정치 (Ω)	결과	비고	측정대상		사용전압 (V)		기준치 (Ω)		측정치 (Ω)	결과		비고
※ 사용장비 또는 계측기 : 주) 1. 접지저항치는 통합접지 3Ω이하를 기준값으로 한다.

9호선운영부문 전기설비관리시행내규 일부개정내규(안) 신·구조문대비표

현    행

개   정(안)

비    고

[별표 4] (16조관련)

4. 역사 전기설비 中

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					열화상 측정 (3개월)	비고
		5일	1월	6월	1년	3년
11.분전반	1) 분전반 개폐기 전선등의 발열, 손상, 변색 유무			○			○
	2) 개폐기 동작 상태	○
	3) 단자조임상태 및 이완 유무			○			○
	4) 반내 습기 누수 여부	○
	5) 절연저항 측정(간선포함)				○

[별표 4] (16조관련)

4. 역사 전기설비 中

설비명	검 사 항 목	검 사 주 기					열화상 측정 (3개월)	비고
		5일	1월	6월	1년	3년
11.분전반	1) 분전반 개폐기 전선등의 발열, 손상, 변색 유무			○			○
	2) 개폐기 동작 상태	○
	3) 단자조임상태 및 이완 유무			○			○
	4) 반내 습기 누수 여부	○
	5) 절연저항 측정(간선포함)				○
	6) 접지저항 측정			○

- ‘접지저항 측정’ 점검항목 주기 신설

※ 전기안전관리자의 직무(산업통상자원부 고시 제2016-16호)

[별지 20]   (제17조관련)

변전 1년 검사표(1) ■ 검사일자 : 년 월 일 ■ 검사장소 : ■ 검 사 자 :																			결재					담당자									조 장											팀 장
																								전기안전관리자:
구 분	검 사 내 용
변압기	절연 저항 [㏁]	기기명			SR- TR1			SR- TR2				SR- TR3				DTR1						DTR2					DTR3				STR-1						STR-2				INV. TR				비 고
		1차-2차																																											500V/ 1000㏁ 1000V/ 2000㏁ 메거 사용
		1차-G
		2차-G
	절연애자의 균열오손여부
	탭(볼트)기능의 양부
AC SWGR	항 목				52 H1	52 H2			52 H3				52-1	52-2				52-3					52 D1		52 D2				52 D3			52 H1				52 H2			52 H3			52 REG			비고
	DS	절연저항 측정																																											1000V/ 2000㏁ 메거사용
	차단기	절연저항 [㏁]		1차-2차
				1차-G
				2차-G
정류기	항목				SR-1호															SR-2호																		SR-3호
	절연저항 측정 [㏁]				주회로 -대지															주회로 -대지																		주회로 -대지
					제어회로 -대지															제어회로-대지																		제어회로 -대지
회생 저장 장치	모선-대지 절연저항[㏁]																모선 - 제어회로간 절연저항[㏁]
	제어회로-대지 절연저항[㏁]
DC SWGR	항 목				54 -1		54 -2			54 -3					54G						54 F1					54 F2				54 F3					54 F4					54 FS			비고
	HSCB [㏁]	1차-2차																																									1000V/ 2000㏁ 메거사용
		1차-G
		2차-G
	주접점간격 [㎜] (차단기투입상태)																																										45[㎜]표준, 38 [㎜] 이하시 교체
	DS [㏁]		1차-2차																																								1000V/ 2000㏁ 메거사용
			1차-G
	LA 1차-2차 절연저항 [㏁]
※ 절연저항 측정기준은 전기설비관리규정 제20조, 제26조에 의거 적용한다. ※ 사용장비 또는 계측기 :

[별지 20]   (제17조관련)

변전 1년 검사표(1) ■ 검사일자 : 년 월 일 ■ 검사장소 : ■ 검 사 자 :																			결재					담당자									조 장											팀 장
																								전기안전관리자:
구 분	검 사 내 용
변압기	절연 저항 [㏁]	기기명			SR- TR1			SR- TR2				SR- TR3				DTR1						DTR2					DTR3				STR-1						STR-2				INV. TR				비 고
		1차-2차																																											500V/ 1000㏁ 1000V/ 2000㏁ 메거 사용
		1차-G
		2차-G
	절연애자의 균열오손여부
	탭(볼트)기능의 양부
AC SWGR	항 목				52 R1	52 R2			52 R3				52-1	52-2				52-3					52 D1		52 D2				52 D3			52 H1				52 H2			52 H3			52 REG			비고
	DS	절연저항 측정																																											1000V/ 2000㏁ 메거사용
	차단기	절연저항 [㏁]		1차-2차
				1차-G
				2차-G
정류기	항목				SR-1호															SR-2호																		SR-3호
	절연저항 측정 [㏁]				주회로 -대지															주회로 -대지																		주회로 -대지
					제어회로 -대지															제어회로-대지																		제어회로 -대지
회생 저장 장치	모선-대지 절연저항[㏁]																모선 - 제어회로간 절연저항[㏁]
	제어회로-대지 절연저항[㏁]
DC SWGR	항 목				54 -1		54 -2			54 -3					54G						54 F1					54 F2				54 F3					54 F4					54 FS			비고
	HSCB [㏁]	1차-2차																																									1000V/ 2000㏁ 메거사용
		1차-G
		2차-G
	주접점간격 [㎜] (차단기투입상태)																																										제작:세세롱 45mm표준 제작:인텍 45.5mm표준
	DS [㏁]		1차-2차																																								1000V/ 2000㏁ 메거사용
			1차-G
	LA 1차-2차 절연저항 [㏁]
※ 절연저항 측정기준은 전기설비관리규정 제20조, 제26조에 의거 적용한다. ※ 사용장비 또는 계측기 :

1. 점검대상 중복으로 정정
(52H1, 52H2, 52H3 → 52R1, 52R2, 52R3)

2. 3단계 직류고속도차단기 설비기준 추가

- 2단계 제작사(세세롱) 표준 주접점 간격 : 45[㎜]

- 3단계 제작사(인텍) 표준 주접점 간격 : 45.5[㎜]

※ 제작사 설비사양서 기준

[별지 21]   (제17조관련)

변전 1년 검사표(2) ■ 검사일자 : 년 월 일 ■ 검사장소 : ■ 검 사 자 :	결재	담당자	조 장	팀 장
전기안전관리자:
구분	검 사 내 용
축전지 충전장치	절연저항 [㏁]	주변압기 1차-2차		주변압기 1차-대지간		주변압기 2차-대지간
대지전압 [V]	+측과 대지간		-측과 대지간		* 충전기 출력측에서 측정
충전기 충전전압[V]		부하전압[V]		PCB카드,소형TR, 냉각팬 등 이상유무
고압 배전반 [㏁]	항 목	22.9㎸반 모선(BUS)과 대지간	6.6㎸반 모선(BUS)과 대지간	비 고
절연저항 측정 [1000V/2000㏁]
저압 배전반 [㏁]	항 목	ROOM LTG	급기팬	배기팬	ROOM CONSENT	ROOM CONSENT (380V)	MAIN (220V)	MAIN (220V)	ROOM CONSENT
AC반 부하전원 측정[500W/1000㏁]
DC반 제어전원 측정[100W/20㏁]
ATS 동작상태	REMOTE		LOCAL
접지저항 [Ω]	AC 1종		DC 1종		LA 1종		2종		3종		특3종		예비
연락차단회로	구 분	차 단 기 명	F1	F2	F3	F4	비고
선로저항 (Ω/㎞)	출력측단자 (#9,#10,#11#12)					1㎞당 20Ω이내 디지털테스터로 측정
입력측단자 (#1,#2,#3,#4)					1㎞당 20Ω이내 디지털테스터로 측정
※ 사용장비 또는 계측기:

[별지 21]   (제17조관련)

변전 1년 검사표(2) ■ 검사일자 : 년 월 일 ■ 검사장소 : ■ 검 사 자 :	결재	담당자	조 장	팀 장
전기안전관리자:
구분	검 사 내 용
축전지 충전장치	절연저항 [㏁]	주변압기 1차-2차		주변압기 1차-대지간		주변압기 2차-대지간
대지전압 [V]	+측과 대지간		-측과 대지간		* 충전기 출력측에서 측정
충전기 충전전압[V]		부하전압[V]		PCB카드,소형TR, 냉각팬 등 이상유무
고압 배전반 [㏁]	항 목	22.9㎸반 모선(BUS)과 대지간	6.6㎸반 모선(BUS)과 대지간	비 고
절연저항 측정 [1000V/2000㏁]
저압 배전반 [㏁]	항 목	ROOM LTG	급기팬	배기팬	ROOM CONSENT	ROOM CONSENT (380V)	MAIN (220V)
AC반 부하전원 측정[500V/1000㏁]
DC반 제어전원 측정[250V/1000㏁]
ATS 동작상태	REMOTE		LOCAL
접지저항 [Ω]	AC 1종		DC 1종		LA 1종		2종		3종		특3종		예비
연락차단회로	구 분	차 단 기 명	F1	F2	F3	F4	비고
선로저항 (Ω/㎞)	출력측단자 (#9,#10,#11#12)					1㎞당 20Ω이내 디지털테스터로 측정
입력측단자 (#1,#2,#3,#4)					1㎞당 20Ω이내 디지털테스터로 측정
※ 사용장비 또는 계측기:

1. 점검항목 중복으로 삭제

- ‘MAIN(220V)’, ‘ROOM CONSENT’ 항목삭제

2. 구분에 ‘저압배전반’ 측정계측기 사양 정정

- 500W/1000㏁
→ 500V/1000㏁

- 100W/20㏁
→ 250V/1000㏁

[별지 23]  (제17조 관련)

변전 1년 검사일지 ■ 검사일자 : 년 월 일 ■ 검사장소 : ■ 검 사 자 :							결재	담당자		조 장		팀 장
								전기안전관리자:
구분	검 사 내 용										비 고
공통	○ 보호 계전기 연동시험
	구 분	정류기 1호기		정류기 2호기		정류기 3호기
	이상유무
	구 분	SRTR 1	SRTR 2	SRTR 3	DTR 1	DTR 2			DTR 3
	이상유무
	구 분	52R1	52R2	52R3	52-1	52-2			52-3
	이상유무
	구 분	52D1	52D2	52D3	52H1	52H2			52H3
	이상유무
	구 분	54J-1	54J-2	54J-3
	이상유무
	구 분	54F1	54F2	54F3	54F4	54FS
	이상유무
※ 3년검사중 AC반은 한국전기안전공사에 위탁 검사 결과를 첨부후 표기함 ※ 사용장비 또는 계측기 :

[별지 23]  (제17조 관련)

변전 1년 검사표(4) - 교류차단기 연동검사표 ■ 검사일자 : 년 월 일 ■ 검사장소 : ■ 검 사 자 :												결재	담당자		조 장			팀 장
													전기안전관리자:
차단기	차단기명		차단기종류		차단전류			정격전압		정격전류		제작회사			제작번호		제작년월일
계전기	계전기명		계전기번호	제작 회사 제조일		세팅값 (탭) LEVEL	CT비 ( )		자체시험		연동시험						결과
									최소 동작값	동작 시간 (SEC)	차단기 동작	타켓 동작		관제 현시	표시 램프	54-와 연동. 54DB와 연동
	OCR 순시	R상
		S상
		T상
	OCR 한시	R상
		S상
		T상
	OCGR순시
	OCGR한시
	59(OVR)한시
	32
	27(한시)
	67( G)
	RDR(87)
	27B( )
	27C( )
	27H( )
	64L( )
주 1. OCR, OCGR 한시 최소동작값은 원판이 움직이는 순간 전류를 기록하고 동작시간은 탭값의 200%의 전류 인가시 동작 시간을 기록 2. 차단기동작, 타켓 동작, 사령현시, 표시램프는 ○,×로 표기 3. RDR(87)은 최소 동작값 항에 최소동작전류/비율탭 동작값을 기록 4. OCR, OCGR 순시 동작시간은 50ms 이내

1. 점검항목 개정

- 변전소 보호계전기 동작시험 적합여부에 대한 판정기준 및 점검방법 신설 및 표준화

※ 2019년 철도안전관리체계 정기검사 결과 시정조치 통보 (철도안전정책과-5818, ’19.11.14)

<신 설>

[별지 23-2]  (제17조 관련)

변전 1년 검사표(5) - 직류차단기 연동검사표(1)
검사장소 : 변전소 ℃	결재	담 당 자	조장	팀장
검 사 일 : 년 월 일
검 사 자 :
전기안전관리자 :
차단기	차단기명	차단기 종류	차단 용량	정격 전압	정격 전류	제작 회사	제작번호	제 작 년월일	용도
특성 시험	시험 구분	설정값 (A)	특성시험	연동시험	결과
공장 data	1회	2회	3회	차단기 동작	타켓 동작	관제 현시	표시 램프
목성치 Testcoil전류
최소 Holding전류
수동트립동작
계전기	계전기명	계전기번호	제작 회사 제조일	설정값 (kA,sec)	특성시험시험(50F)	연동시험(85F는상대측)	결과
공장 data	1회	2회	3회	차단기동작	타켓 동작	관제 현시	표시 램프
50F
76D
85F
차단기	차단기명	차단기 종류	차단 용량	정격 전압	정격 전류	제작회사	제작번호	제작 년월일	용도
특성 시험	시험 구분	설정값 (A)	특성시험	연동시험	결과
공장 data	1회	2회	3회	차단기 동작	타켓 동작	관제 현시	표시 램프
목성치 Testcoil전류
최소 Holding전류
수동트립동작
계전기	계전기명	계전기번호	제작 회사 제조일	세팅전류 (KA)	특성시험시험(50F)	연동시험(85F는상대측)	결과
공장 DATA	1회	2회	3회	차단기동작	타켓 동작	관제 현시	표시 램프
50F
76D
85F
주 : 1. Testcoil 전류 : 공장Data값의 ±5% 이내 2. Secheron, 인텍 제품은 목성치(76I) 동작실험시 수동트립장치 조작 3. 50F : 공장data값(Secheron설정값)의 ±10% 이내 4. 76D : 설정값의 ±5% 이내
점검항목	판 정 기 준
TV(목표값)	NI(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)
특성시험 (후지)	TEST COIL 전류	정정값 ±3%이내	정정값 ±5%이내	-	정정값 ±5%초과

1. 점검항목 개정

- 변전소 보호계전기 동작시험 적합여부에 대한 판정기준 및 점검방법 신설 및 표준화

※ 2019년 철도안전관리체계 정기검사 결과 시정조치 통보 (철도안전정책과-5818, ’19.11.14)

<신 설>

[별지 23-3]  (제17조 관련)

변전 1년 검사표(5) - 직류차단기 연동검사표(2)
검사장소 : 변전소 ℃	결재	담 당 자	조장	팀장
검 사 일 : 년 월 일
검 사 자 :	전기안전관리자 :
차단기	차단기명	차단기 종류	차단용량 (KA)	정격전압 (V)	정격전류 (A)	제작회사	제작번호	제작년월일	용도
특성시험	시험구분	설정값 (A)	특성시험	연동시험	결과
공장 Data	1회	2회	3회	차단기 동작	타켓 동작	사령 현시	표시 LAMP
목성치 TestCoil 전류
최소 Holding전류
수동트립동작
주 : 1. TestCoil전류 : 공장 Data값의 ±5% 이내 2. Secheron 제품은 목성치(76I) 동작시험시 수동트립장치 조작
계전기	계전 기명	계전기 번호	제작 회사 제조일	설정값 (A)	시험 전류 (A,㎷)	특성시험시험(32)	연동시험	결과
공장 Data	1회	2회	3회	차단기 동작	타켓 동작	사령 현시	표시 램프
32
주 : 1. 32 동작값은 공장Data의 ±20% 이내 (Secheron : 설정치의 ±10% 이내) 2. 설정값/시험전류 : Fuji(-1000A/1A), Secheron(-1000A/Rev7.5㎷) Secheron(-800A/6㎷), 인텍(-2000A/-2mA)
계전 기명	계전기 번호	제작 회사 제조일	설정값 (V,A)	동작값 (V,A)	복귀 전압 (V)	차단기 동작	타켓 동작	사령 현시	표시 램프	결과
측정값	판정
64PG
64RG
64HR
주 : 1. 64PF : 휴즈인출 동작시험 및 휴즈 단선 확인, 64HR : Trip 단자 단락시험 2. 64P : 동작전압은 설정값의 ±5% 이내, 복귀전압은 설정값의 ±20% 이내
종별	점검항목	판 정 기 준
TV	NI	AV	IV
특성시험	TEST COIL 전류	정정값 ±3%이내	정정값 ±5%이내	-	정정값 ±5%초과
계전기	64PG	정정값 ±3%이내	정정값 ±5%이내	-	정정값 ±5%초과
64PR
64HR	정정값 ±10%이내	정정값 ±20%이내	-	정정값 ±20%초과

1. 점검항목 개정

- 변전소 보호계전기 동작시험 적합여부에 대한 판정기준 및 점검방법 신설 및 표준화

※ 2019년 철도안전관리체계 정기검사 결과 시정조치 통보 (철도안전정책과-5818, ’19.11.14)

<신 설>

[별지 23-4] (제17조 관련) 변전 1년 검사표(6) - 보호계전기 연동검사표(1)
검사장소 : 변전소 ℃								결재		담당자				조장			팀장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
										전기안전관리자 :
구분	차단기반	SR.TR				D.TR						SR							비고
		63 ( )	26T ( )	26A ( )	87	63 ( )	26T ( )		26A ( )		87	64C ( )	64X ( )		26 ( )	26A ( )		DIX
변전소	52R1
	52R2
	52R3
	52-1
	52-2
	52-3
	52D1
	52D2
	52D3
	52H1
	52H2
	52H3
	54-1
	54-2
	54-3
	54F1
	54F2
	54F3
	54F4
	54FS
	54ESS
	표시
	쇄정
	경보
관제	표시

1. 점검항목 개정

- 변전소 보호계전기 동작시험 적합여부에 대한 판정기준 및 점검방법 신설 및 표준화

※ 2019년 철도안전관리체계 정기검사 결과 시정조치 통보 (철도안전정책과-5818, ’19.11.14)

<신 설>

[별지 23-5] (제17조 관련) 변전 1년 검사표(6) - 보호계전기 연동검사표(2)
검사장소 : 변전소 ℃							결재		담 당 자			조장			팀장
검사일시 : 년 월 일
검 사 자 :
									전기안전관리자 :
구분	차단 기반	27B ( )	27C ( )	23C ( )	29 ( )	64PG ( )		64PR ( )		64PF ( )	64HR ( )		32 ( )	27DC		비고
공통반	52R1
	52R2
	52R3
	52-1
	52-2
	52-3
	52D1
	52D2
	52D3
	52H1
	52H2
	52H3
	54-1
	54-2
	54-3
	54F1
	54F2
	54F3
	54F4
	54FS
	54ESS
	쇄정
	표시
	경보
관제	표시

1. 점검항목 개정

- 변전소 보호계전기 동작시험 적합여부에 대한 판정기준 및 점검방법 신설 및 표준화

※ 2019년 철도안전관리체계 정기검사 결과 시정조치 통보 (철도안전정책과-5818, ’19.11.14)

<신 설>

[별지 28-2]  (제17조 관련)

전기실 6개월 검사표 - 저압 접지저항 점검기록표

■ 검사일자 : 년 월 일 ■ 검사장소 : ■ 검 사 자 :							결재		담당자		조 장			팀 장
측정대상	사용전압 (V)	기준치 (Ω)	측정치 (Ω)	결과	비고	측정대상		사용전압 (V)		기준치 (Ω)		측정치 (Ω)	결과		비고
※ 사용장비 또는 계측기 : 주) 1. 접지저항치는 통합접지 3Ω이하를 기준값으로 한다.

1. ‘접지저항 측정’ 점검 항목 신설

- 점검표 신설

※ 전기안전관리자의 직무(산업통상자원부 고시 제2016-16호)