승강장안전문(PSD) 미비사항

2015.4.15.

번호	미 비 사 항	조 치 요 구	미 비 사 항 사 진	진행사항
				미결	진행	완료
1	5개역 자동/수동 모드스위치에 표기된자동/수동 글씨가 작고 선명하지 않음	금속스티커 제작 부착
		(서울메트로 부착사진)
2	5개역 도어 개폐키 표기가 커버로 잘못 표기되어 있음	금속스티커 제작 부착
		(서울메트로 부착사진)
3	삼성중앙역 종합제어반 상/하선 UPS이상 및 UPS주전원 이상 발생 시 확인 불가	상/하선 UPS함체 내 미체결상태의 UPS 감시케이블 체결
4	- 삼성중앙역 상/하선 UPS실 접지 단자함 PSD접지 미체결[A포인트] 및 인입접지선 용도 불명확[B, C 포인트] - 삼성중앙역 상/하선 UPS실 접지 단자함 접지단자 COMMON 안됨	- 상/하선 UPS실 PSD접지 체결, 접지단자함 접지선 네임타이 부착 - 접지단자 COMMON 조치
5	삼성중앙역 상/하선 UPS실 분전반 접지케이블 미체결	접지케이블 체결
6	- 봉은사역 상/하선 UPS실 접지단 자함 인입접지선 용도 불명확[B, C포인트] - 봉은사역 접지단자함 접지단자 COMMON 안됨	- 상/하선 접지단자함 인입접 지선 용도 확인(A포인트가 분전함접지로 체결됬는지, B, C포인트 접지선 용도) 네임타이 부착 - 접지단자 COMMON 조치
7	삼성중앙역, 봉은사역, 종합운동장역 UPS실 상/하선 ATS분전반 MCCB 1호기(A), 2호기(B) 라벨 미부착	라벨부착
8	5개역 종합제어반 내부에 릴레이 불완전하게 설치되어 있음	케이스 제작 설치
9	삼성중앙역 하선 2-1 가동도어 개폐 표시등 LED 불량	가동도어 개폐 표시등 교체
10	[토목/건축분야] 봉은사역 B1층 하선 엘리베이터옆 수도 사용 및 배수시 B2층 하선 PSD UPS실 천정 누수 됨	방수작업 필요
11	[건축분야] 종합운동장역 상선 PSD기구물(시/종점 선로출입문 포함)하부 및 하선 종점 선로출입문 하부에 바닥공사 시 틈새가 발생함	실리콘 마감작업 실시
12	[전기분야] 언주역, 선정릉역 상,하선 환풍기 및 전원콘센트 미설치	환풍기 및 전원콘센터 설치
13	[전기분야] 종합운동장역 상,하선 전원콘센트 없음	전원콘센트 설치
14	[전기분야] 봉은사역 하선 전원콘센트 없음	전원콘센트 설치