“도시철도 최고의 기업. 일등 Metro”
		서울메트로
수신	서울특별시 도시기반시설본부 도시철도국 도시철도설비부(도시철도설비부장)
(경유)
제목	9호선 2단계 5개역 냉방관련 민원발생 긴급조치 재 요청

1. 기계설비분야 현장점검 결과 조치 요청(사업수행센터-3350/‘15.7.14)와 관련입니다.

2. 위와 관련, 9호선 2단계 각 역사 하절기 폭염 주의보 발령 및 민원발생 관련 냉동기 가동이 시급한 실정이며,

3. 삼성중앙역~종합운동장역(3개역) 냉동기 시운전 결과냉각탑 풍량부족에 따른 냉각수 열교환 불량 및 고압상승으로 정상적인 가동이 불가하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 현안사항

구 분	언주역	선정릉역	삼성중앙역	봉은사역	종합운동장역	비 고
시운전	미시행	미시행	시행 중	시행 중	시행 중
성 능	-	-	1대 풍량부족	풍량부족	풍량부족

나. 요청사항 : 각 역사 냉동기 풀부하 시운전 및 정상가동. 끝.

							서울메트로사장
과장										부장										기술팀장34
협조자
시행			사업수행센터-3437									(	2015.07.21.					)		접수			도시철도설비부-7420								(	2015.7.22.					)
우	158-070					서울특별시 양천구 목동로3길41 (신정동) 토목동 5층															/			www.seoulmetro.co.kr
전화		6110-6285						/전송			6110-6289					/	subin@seoulmetro.co.kr												/	대시민공개