도시철도 9호선 3단계 시설물검증시험 시행결과

Ⅰ		시설물검증시험 개요

□ 시험근거

❍ 철도종합시험운행 시행지침(국토교통부 고시 제2017-149호, 2017. 3.10)

❍ 국토교통부 철도시설안전과-1737호(2018. 6.26)

❍ 한국교통안전공단 철도기술처-1194호(2018. 6.26)

□ 시험목적

❍ 시설물의 정상작동 여부 확인과 전동차와의 연계 적합성을 확보하여

영업시운전 가능 여부를 판단하기 위함.

□ 시험기간(23일)

❍ 2018. 6.27(수) ~ 2018. 7.27(금) : 시설물검증시험 시행

❍ 2018. 7.30(월) ~ 2018. 8. 3(금) : 보완 및 결과 제출

□ 시험분야 : 궤도, 송변전, 전차선, 신호, 통신, PSD(승강장안전문),

관제(신호, 통신, 설비, SCADA)

□ 시험구간 : 종합운동장역 ~ 올림픽공원역 ~ 중앙보훈병원역(9.14km)

□ 시운전 전동차 : 4량 1편성, 6량 1편성

□ 시 험 자 : 철도시설관리자(9명)와 철도운영자(10명)로 구성

□ 시험방법 : 시험절차서에 따라 시험자가 시행하며, 시험기준에 부적합

사항은 조치완료후 재시험

□ 시험항목

총계	선로	전철전력	신호	관제
				TTC	SCADA
97	4	5	12	66	10

Ⅱ		시 험 결 과

□ 분야별 시험 결과 총괄

분야		시험항목	적 합	보 완	부적합	비 고
선로시설		4	4	-	-
전철전력설비		5	5	-	-
신호설비 및 열차제어설비		12	12	-	-
관제	TTC	66	66	-	-
	SCADA	10	10	-	-
계		97	97	0	0

□ 시험결과 세부 사항

분야	코드	시험항목	시험기간	방법	시험결과
선로시설 (4항목)	TR_01	궤도성능시험, 궤도검측, 육안점검, 레일탐상	6.27 ~ 7. 3	용역	적합
전철전력 설비 (5항목)	PS_01	전차선 비디오 모니터링 시험	7. 5	자체	적합
	PS_02	전철변전소 특성시험	7.9, 7.11, 7.13	자체	적합
	PS_03	전철변전소 유도장애시험	7. 4	자체	적합
	PS_04	레일전위측정시험	7.9, 7.11, 7.13	자체	적합
	PS_05	연장급전시험	7.9, 7.11, 7.13	자체	적합
신호설비 및 열차제어 설비 (12항목)	SI_01	정위치 정차(SSP) 검증(4량)	7. 9 ~ 7.13	자체	적합
	SI_02	PSD 시스템 시험(4량)	7. 9 ~ 7.10	자체	적합
	SI_03	STIB 및 PSBd 비콘에서 초기화(4량)	7.12	자체	적합
	SI_04	ATS 정차 유지(Train Hold) 확인(4량)	7. 9	자체	적합
	SI_05	정위치 정차(SSP) 검증(6량)	7. 4 ~ 7.27	자체	적합
	SI_06	PSD 시스템 시험(6량)	7. 4 ~ 7.27	자체	적합
	SI_07	STIB 및 PSBd 비콘에서 초기화(6량)	6.27	자체	적합

분야	코드	시험항목	시험기간	방법	시험결과
	SI_08	ATS 정차 유지(Train Hold) 확인(6량)	6.28	자체	적합
	SI_09	Global Test 시험(6량)	7. 5	자체	적합
	SI_10	출입문 개방 방향 확인(6량)	7. 3	자체	적합
	SI_11	역 무정차 통과(Skip Station) 확인(6량)	6.29	자체	적합
	SI_12	연속진로(Fleet, Cycle) 설정시험(6량)	7. 2	자체	적합
관제설비 (76항목)	TTC_01	TTC(Train Traffic Control) 관제설비 설치시험	7. 2	자체	적합
	TTC_02	관제실과 현장설비간 인터페이스	7.25	자체	적합
	TTC_03	시스템 기능(S/W) 시험	7.25	자체	적합
	TTC_04	시스템 제어시험	7. 4	자체	적합
	TTC_05	스케쥴 관련 이상 유무 확인	7.25	자체	적합
	TTC_06	열차운행 제어상태 확인	7.25	자체	적합
	TTC_07	관제설비간 인터페이스 시험	7. 6	자체	적합
	TTC_08	주전송설비	7. 2	자체	적합
	TTC_09	종합영상설비	7. 3	자체	적합
	TTC_10	관제전화설비	7. 4	자체	적합
	TTC_11	열차무선시스템	7.16 ~ 7.18	자체	적합
	TTC_12	통합교환설비	7. 5	자체	적합
	TTC_13	통합관리시스템	7. 6	자체	적합
	TTC_14	기타(소방,CCTV 등)시험	7. 10~ 7.16	자체	적합
	SCA_01	SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 설비 기능시험	7.11 ~ 7.25	자체	적합

Ⅲ		장애현황 등 조치결과

□ 분야별 조치사항 총괄

분야	건 수		조치결과
	장애	기타
신호	1	-	조치완료
전차선	-	-
송변전	-	-
차량	-	-
기계(PSD)	-	-
통신	-	-
SCADA	-	-
신호/운영	-	-
신호/PSD(고무발판)	1	-	조치완료
신호/PSD(가동발판)	-	1	조 치 중
계	2	1

□ 장애현황 세부 조치사항

점검분야 (관리코드)	구간 위치	조치내용	발생 원인	조치 부서	조치 결과
신호 (SI_09)	931 정거장	1) 7. 4(수) 관제신호 시험중 931정거장 하선 진입중 차량 EB(비상제동) 발생 ↳ 7. 5. 930역 지상 ATC 업데이트 실시 7. 6. 야간 검증하여 비상제동 미발생	업데이트 미실시	현대 정보 기술	′18. 7. 6 조치완료
신호 (SI_11)	935 정거장	1) 7. 4(수) 03:00경 관제신호 시험중 935정거장 상선 진입중 차량과 시설물 (고무발판 볼트) 접촉 ↳ 7.25(수) 차량 속도 45km/h 설정, 고무발판 및 고정볼트 조정	곡선속도 미반영	현대 정보 기술	′18. 7.25 조치완료

□ 기타현황 세부 조치사항

점검분야 (관리코드)	구간 위치	조치내용	발생 원인	조치 부서	조치 결과
신호 (가동발판) (SI_06)	935 정거장	1) 7.25(수) 10:30경 PSD 개방상태에서 열차 후진 중 전동차와 가동발판 접촉 ↳ 가동발판 보수 및 정상작동 확인 예정	기관사와 감리단의신호오류	포스코 건설	영업시운전 전까지 완료예정

Ⅳ		종 합 의 견

□ 시설물검증시험 절차서에 따라 시험한 결과, 보완 및 부적합사항은 없고,

장애사항 2건을 조치 완료하였으며, 기타사항 1건은 영업시운전 전까지 조치할

계획인바, 영업시운전 시행 가능하다고 판단됨.

Ⅴ		향 후 일 정

□ 시설물검증시험 결과 보고 : 2018. 7.30(월) ~ 8. 3(금)

□ 영업시운전

❍ 시행기간 : 2018. 8.11.(토) ~ 10. 1.(월) (52일간)

❍ 결과보고 : 2018.10. 2.(화) ~ 10. 5.(금)

□ 종합시험운행(영업시운전) 개선사항 통보(국토부) 및 처리

❍ 통보 및 처리기간 : 2018. 10. 8.(월) ~  10.12.(금)

□ (국토부)철도운영체계변경 승인서 발행절차 이행(10.15~10.26)

□ 개통 예정일 : 2018.10.27.(토)

붙 임 1. 시설물검증시험 분야별 결과 각 1부.

2. 장애현황 등 기록부(보고서 포함) 1부

3. 영업시운전 세부계획서 1부.  끝.