9호선 3단계 착수전 공정회의

1. 착수전 준비사항

○ 비치할 서류

- 감 리 원 : 감리업무일지외 31건(감리업무수행지침 참조)

- 공사업자 : 하도급현황, 주요인력 및 장비투입현황, 작업내역서, 기자재 공급원 승인현황, 주간공정계획 및 실적보고서, 안전관리비 사용실적현황, 각종측정기록표

○ 입찰안내서, 시방서, 설계기준, 제안서 숙지

○ 시공계획서 작성 제출

○ 계약도서류 검토 제출(7.31일한)

- 부하설비(기계, 신호, 통신 등)용량 검토 - 간선규격 재검토

- 설계도서 오류, 누락, 불분명 등 보완이 필요한 사항

- 건축도면과 기능실 구획, 조명등 배열 일치여부

○ 시공상세도 작성 철저 (타 시설물과의 간섭, 불합리한 배치 사전 방지)

- 상세도에 불명확 부분 - 공사업자 제출일로부터 7일이내 검토 승인

- 천장내 각종(전기, 소방, 통신, 덕트) 배관 : 설비주관

- 벽 및 천장면 기구(분전반, 소화전, 조명등, 감지기 등)취부 : 건축 주관

- 터널 내 벽면 장비(조명등, Tray, 연결송수관, 복합유도등, 터널콘센트 등) : 전기 주관

2. 안전관리 및 자재관리

○ 안전관리자 : 현장작업자에 대한 안전관리교육 실시(대장 및 사진 비치)

○ 작  업  시 : 안전모, 안전화 필히 착용, 공구, 손전등 휴대

○ 이동식 작업대

- 바퀴고정장치, 안전난간, 발판, 안전고리, 각목설치 등

- 감리원 확인을 받고 사용이 허용된 작업대만 사용 → 사진 촬영 제출

○ 자재보관 철저

- 받침대 설치하여 규격별로 표찰 부착 보관

- 우수 또는 물이나 습기 등 결로에 대비 → 천막 등으로 보호

- 책임관리인 지정 및 수불대장 비치 → 감리원 확인필

○ 자재승인 및 검사철저

- 공정계획에 의거 사전에 주요기자재 수급계획을 수립 - 발주자에게 보고

- 주요기자재 공급원 승인 신청서를 기자재 반입 7일전까지 제출

- 시험성적서, KS기준 등에 적합여부 판단하여 승인

○ 주요기자재 검수 및 관리

- 현장반입 시 송장 사본 접수 후 검수 - 검수부에 기록비치

- 검수시 공사업자 입회

○ 주요기자재 제작도면 및 사양서 승인 철저

- 수배전반, 변압기, UPS, REC, MCC반, 조명등(LED, 기타 특수등) 등

3. 감리보고 및 처리사항

○ 긴급하게 발생되는 사항, 불특정하게 발생하는 중요사항 - 수시 보고

○ 분기보고 (익월 5일 이내)

- 공사추진현황, 감리원 업무일지, 품질검사 및 관리현황, 검사요청 및 결과 통보내용, 주요기자재 검사 및 수불내용, 설계변경현황

○ 월간보고 (익월 5일이내)

- 공사추진현황, 주요 기자재 승인현황 등

- 비상주 감리원 활동사항 보고

· 현장 품질점검 및 안전점검 결과

· 공정별 월간 시공사항 : 잘된 점, 보완사항, 기타 개선사항 등

· 공정별 시공도면 및 상세도 검토 사항

○ 설계실정보고

- 발주자에 의한 변경

· 경미한 설계변경 : 검토 확인 후 우선 변경시공 이후 서면보고

· 공사업자는 지시내용의 이행가능여부 확인 책임감리원 에게 보고 - 책임감리원은 검토 확인 후 지체 없이 발주자에게 보고 후 승인을 득한 후 시공

- 공사업자에 의한 변경

· 현장여건과 부합되지 않거나 공사비의 절감, 품질향상 등의 사유로 변경요구 시 감리원은 기술검토의견서를 첨부 보고 후 발주자의 방침을 득한 후 시공

- 발주자는 설계변경원인이 설계자의 하자라고 판단되는 경우 - 설계자에게 설계 변경을 요구

○ 감리원 의견제시

- 공사업자의 공법 변경요구 등 중요한 기술적인사항 : 7일 이내 발주자에게 보고

- 시공과 관련 검토한내용 필요시 - 발주자 공사업자에게 서면으로 제시

○ 사진촬영 및 보관

- 시공사항(공사전, 중, 후)을 촬영 시공일자, 위치, 공종, 작업내용 등 설명서 기재 제출

- 주요 공종, 매몰, 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 사항 등

4. 시공시 유의사항

○ 도면에 의한 시공이 원칙

- T/K 사업으로 분야간 일치되지 않거나 계산상의 오류, 누락 등이 있으므로 반드시 확인하고 시공

○ 시공시 공구별 담당자가 협의하여 시공

- 특별 사항이 아닌 경우에는 통일 시공

○ 유지관리부서 요청시 반드시 본부에 보고후 시공

○ 시공사 임의대로 판단하여 시공되지 않도록 사전에 공지

○ 감리원이 검측한 사항에 대하여 오류 발생시 감리원 책임

5. 기타 행정서류

○ 협력업체 선정에 따른 하도급 승인 및 계약보고

- 하도급 부적정 지급사례 방지

- 직불제 검토

○ 세부시공계획서 및 공정보고

- 세부시공계획서 작성 제출 후 승인 요청 ⇒ 승인 후 협력업체 전달

- 주간공정 : 매주 금요일 17:00(E-mail)

- 월간공정 : 매월 5일 이내(전월실적, 당월계획) 제출

- 분기공정 : 매분기 5일 이내

- 공정 제출 시에는 주요공정 사진 제출