문서번호	도시철도설비부-9860
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
협조

9호선 3단계 920공구

933S2,E2 본선환기구 풍도축소에 따른 기계분야 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

도시기반시설본부 도시철도국

(도시철도설비부)

9호선 3단계 920공구

933S2,E2 본선환기구 풍도축소에 따른 기계분야 검토 보고

서울지하철 9호선 3단계 920공구 933S2,E2 본선환기구 풍도 축소 및 개구부 확대에 따른 검토요청에 대하여 기계분야의 해당사항을 검토하고 보고드림

근거 : 도시철도토목부-11717(‘15.9.11), 벽산(엔)제920감리-15-505(’15.9.21)

□ 변경개요

○ 변경시설 : 본선환기구 933S2 풍도 및 개구부

※ 지상 환기구 면적 변경 없음

○ 변경사유 : 흑막이 가시설공사 공법변경으로 인한 환기구 구조물 변경

○ 변경내용

구 분	환기구 일반도
	당 초	변 경
평면도
풍도크기	폭(B)=9.1m, 높이(H)=5.0m, 길이(L)=13.75m 풍도 단면적:45.5㎡	폭(B)=6.0m, 높이(H)=5.0m, 길이(L)=13.75m 풍도 단면적:30.0㎡
풍도내 개구부	폭(B)=5.0m, 높이(H)=4.0m	폭(B)=5.5m, 높이(H)=4.0m

□ 검토내용

○ 풍도내 풍속검토

구 분	당 초	변 경
풍도내 풍속 (5m/s 이내)	급기fan 2대 동시 가동시 3400㎥/min×2대÷60÷45.5㎡ = 2.5m/s⟨ 5m/s	급기fan 2대 동시 가동시 3400㎥/min×2대÷60÷30.0㎡ = 3.8m/s⟨ 5m/s
적정 여부	적 정	적 정

* 서울특별시 도시기반시설 지하철 주요설계기준(설비분야) 적용

환기구 형식기준(탑형) 풍도내 풍속:5m/s

○ 풍도내 개구부 : 구조물단면 확대로 검토 제외

○ 감리단 검토의견

- 환기설비 풍도변경에 따른 적정성 여부 검토 결과 풍속 설계기준에 충족함으로 적정

□ 검토의견

○ 933S2, E2 환기구 구조물 변경에 따른 기계설비분야 검토결과 본선환기설비 설계기준에 적합함으로 구조물 변경에 대한 특별한 의견 없음으로 도철철도토목부에 검토결과를 통보코자 함

□ 조치계획

○ 도시철도토목부에 검토결과 통보.

붙임 : 감리단 검토결과 보고 1부.  끝.