9호선 915공구 내부계단 조명 변경

I		기존 조명등 현황

○ 926정거장

- 지하1층 중앙계단 고천장(계단상부 약 9m 높이) 부위에 형광등(간접등 포함)과 할로겐 등기구를 설치토록 설계

․ 형광등기구(간접등) : 1/21W × 18등, 형광등기구 : 2/28W × 16등

․ 할로겐스포트(간접등) : 150W × 7등,

- 지하2층 ～ 지하4층 고천장(계단상부 약 7m 높이) 부위에 형광등을 설치토록 설계

․ 형광등기구 : 2/28W × 28등

○ 927정거장

- 지하1층 ～ 지하3층 천장(계단상부 약 7m 높이)에 형광등 및 메탈등을 설치토록 설계

․ 형광등기구 : 3/28W × 24등,  메탈등기구(CDM-T) : 70W × 56등

- 지하1층 ～ 지하3층 천장 및 벽체 등박스(계단상부 약 5～9m)에 형광등을 설치 토록 설계

․ 형광등기구(간접등) : 1/21W × 48등,  1/28W × 480등

II		문 제 점

- 조명 등기구가 대부분 바닥에서 7.0m ～ 9.0m 이상 높이에 설치됨에 따라 노후시 즉시 교체되지 못하고 방치 또는 부점등 되는 사례 빈번

- 운영부서에서 유지관리의 어려움 등으로 고천장 조명등을 점등하지 않아 조도부족으로 인한 안전 등 위험요소 가중

III		처리방안

- 고천장 부위에 있는 조명등을 대부분 삭제하고 유지관리가 용이한 구간에 조명등 별도 설치(내부계단 좌, 우측 경사면을 따라 설치)

- 당초 조명의 조도 등이 저하되지 않도록 하고 조명의 효율 및 성능이 유지되도록 보완

IV		변경내용

정거장	위 치	당초설계	변경설계	변 경 내 용	비고
926	지하1층 (중앙계단)	· 형광등(간접등) (1/21W) 18등 · 형광등 (2/28W) 16등 · 할로겐스포트(간접등) (150W) 7등	· 할로겐스포트 (150W) 14등	· 당초 간접등 및 고천장 매입등으로 설치 예정인 형광램프와 할로겐스포트 조명을 삭제하고 · 할로겐스포트를 유지관리가 가능한 위치에 직접등으로 설치
	지하1층～ 지하4층 (내부계단)	· 매입형광등 (2/28W) 28등	· 벽부형형광등 (2/28W) 64등	· 지하1층 ～ 3층 천장에 설치 예정인 매입형광등 삭제 · 내부계단 양쪽으로 벽부형형광등 설치
927	지하1층～ 지하3층 (내부계단)	· 4각등박스 (1/21W) 48등 (1/28W) 480등 · 메탈등기구 (CDM-T 70W) 56등 · 형광등 (3/28W) 24등	· 4각등박스 (1/28W) 240등 · 벽부형형광등 (2/28W) 152등	· 지하1층 ～ 3층 천장에 설치 예정인 매입형광등과 메탈등기구는 유지관리 어려움으로 모두 삭제 · 당초 내부계단을 중심으로 좌,우 및 상부 천장에 설치예정인 4각 박스등을 좌, 우측 3.6m 높이까지 설치하고 · 내부계단 양쪽으로 벽부형 형광등 설치

※ 변경 등기구는 LED 등기구로 변경 추진

V		검토의견

- 9호선 2단계 915공구의 정거장 내부계단의 고천장 부위 조명등은 삭제 후 벽부형 조명으로 변경하고, 박스등기구의 경우 고천장 등기구는 삭제하고 좌,우측 벽면의 박스등기구는 바닥에서 3.6m 높이까지만 설치