정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014. 9. 30. (화)

□ 점검자 : 청원경찰 주기석

□ 점검결과 적출사항

① 송수펌프실 DMC 배전반 옥상 벽체균열 및 벽돌 이탈 (06:40)

- 송수펌프실 DMC 배전반 옥상 벽체 접합부 균열 등 마감처리 벽돌 이탈됨.

② 아리수광장 배수구 점검 (07:15)

- 아리수광장 빗물배수 홈통부분 마감처리 후 배수 퇴출구가 시멘콘 크리트로 막힌 곳이 많으므로 점검 필요

③ 아리수광장 기초건물접합부 처리미흡 (07:45)

- 행정관리과-3666(7. 3)호 ④항, 5428(9. 2) ③항, 균열 누수 및 여과지 지면

빗물 유입 지적사항 관련입니다.

- 아리수광장 조성 활성탄 흡착지와 송수펌프실을 연결하는 기초부분에 목재

제거 및 방수처리 하고 레미콘 타설하여야하나 접합부처리 미흡

① 송수펌프실 DMC 배전반 옥상 벽체균열 및 벽돌 이탈
② 아리수광장 배수구 점검	③ 아리수광장 기초건물접합부 처리미흡