‘17. 9. 5(화) 16:00 4층회의실

유수율 향상대책

회   의   자   료

서부수도사업소

보 고 순 서

■  유수율T/F팀 보고

1. 유수율 현황 및 평가계획 보고

유수율총괄팀 (행정6급 김대진) ………… 2

2. 2017년 상반기 조정량 현황 및 관리대책

조정량관리팀 (행정6급 백승훈) ………… 17

3. 서대문구 공급량관리 및 유수율 관리대책 보고

공급량관리1팀 (시설6급 김찬모) ………… 20

4. 마포구 공급량관리 및 유수율 관리대책 보고

공급량관리1팀 (시설6급 이승영) ………… 23

5. 누수탐지 실적 및 향후 누수탐지 계획보고

누수탐지팀 (시설6급 이승영)………… 26

6. 은평구 유수율 및 공급량 분석보고

공급량관리2팀 (시설6급 이준호) ………… 27

7. 유량계 관리현황 및 향후 계획 보고

기 전 팀 (공업6급 이상연)………… 34

유수율현황 및 평가계획 보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1∼6월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017목표	95.50	91.25	96.66	96.57	95.50	94.30	95.05	97.67	97.61
2017실적	96.31	91.50	99.09	97.95	94.73	95.47	96.22	97.76	97.96
목표대비 증 감	0.81	0.25	2.43	1.38	-0.77	1.17	1.17	0.09	0.35

○ 전년대비 누계(1-6월)                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017년	96.31	91.50	99.09	97.95	94.73	95.47	96.22	97.76	97.96
2016년	95.96	89.52	98.85	95.96	97.11	94.86	95.60	98.45	99.15
증감(%)	0.35	1.98	0.24	1.99	-2.38	0.61	0.62	-0.69	-1.19

○ 최근2월(5∼6월) 전년대비                                                                                                                      (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017년	97.18	92.41	98.80	99.87	94.52	96.19	97.48	101.60	95.71
2016년	97.56	91.34	100.90	98.01	97.95	95.96	96.71	101.72	99.50
증 감	-0.38	1.07	-2.1	1.86	-3.43	0.23	0.77	-0.12	-3.79

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-6월	570,305	564,264	-6,041	-1.06	60,816	60,350	-466	-0.77	0.29
	1 월	95,206	93,242	-1,964	-2.06	10,151	9,768	-382	-3.76	-1.71
	2 월	87,919	84.815	-3,105	-3.53	9,416	9,063	-353	-3.74	-0.21
	3 월	95,266	95,007	-259	-0.27	10,197	10,164	33	-0.33	-0.06
	4 월	93,743	93,531	-212	-0.23	10,035	9,993	-43	-0.43	-0.20
	5 월	99,054	98,865	-189	-0.19	10,587	10,668	81	0.76	0.95
	6 월	99,115	98,804	-312	-0.31	10,428	10,694	266	2.55	2.86
	7 월	103,737	103,227	-510	-0.49	11,022	11,188	166	1.51	2.00
조정량	1-6월	547,278	543,440	-3,838	-0.70	60,114	59,798	-316	-0.53	+0.17
	1 월	85,955	84,241	-1,714	-0.99	10,036	9,917	-119	-1.19	-0.20
	2 월	87,116	85,613	-1,503	-1.73	9,042	8,810	232	-2.57	-0.84
	3 월	87,981	88,200	-219	-0.24	10,289	10,395	106	1.03	+0.79
	4 월	92,883	93,283	400	0.43	9,541	9,570	29	0.30	-0.13
	5 월	94,135	93,775	-360	-0.38	11,059	11,083	24	0.22	+0.60
	6 월	99,209	98,327	-882	-0.89	10,146	10,022	-124	-1.22	-0.33

○ 8월 사업소별 공급량 변화추이(단위 : ㎥)

3.  중블록별 유수율 현황ㅋ

○ 서대문구

구 분		서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)		97.11	98.20	99.10	99.70	97.80	95.50	92.70
목표대비증감(%)		+2.56	+1.47	+25.8	-4.07	+2.12	-8.98	-3.62
전년대비 유수율	2017년	99.67	99.67	124.9	95.63	99.92	86.52	89.08
	2016년	99.48	98.86	99.96	99.47	99.92	99.68	99.45
	증 감	+0.19	+0.81	+25.24	-3.84	0.0	-13.16	-10.37

○ 마 포 구

구 분		마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)		94.97	98.10	98.40	92.20	92.75	93.40
목표대비증감(%)		+5.82	+7.44	+6.84	-0.08	+9.82	-12.22
전년대비 유수율	2017년	100.79	105.54	105.24	92.12	102.07	81.18
	2016년	98.91	99.45	99.14	99.58	98.07	99.09
	증 감	+1.88	+6.09	+6.10	-7.46	+4.00	-17.91

○ 은 평 구

구 분		은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
유수율 목표(%)		97.90	98.30	98.80	99.10	95.40
목표대비증감(%)		-1.08	+3.66	-16.92	+11.34	-6.82
전년대비 유수율	2017년	96.82	101.96	81.88	110.44	88.58
	2016년	98.25	97.98	98.74	98.48	98.47
	증 감	-1.43	+3.98	-16.86	+11.96	-9.89

○ 중블록별 유수율이 2016년에 비해 100%초과, 90%미만이 많은 원인은

- 2016년말 도면에 의한 중블록별 경계확인 전산프로그램 개발로 인해 중블록       간의 전산코드를 대사한 결과 코드오류 수전이 다량 확인되어 중블록 코드        변경으로 인한 중블록간 조정량 변화가 중블록의 유수율에 큰 변화

- 중블록간 공급량을 사업소자체 임의보정을 금지한 부분도 또한 원인임.

4.  가압구역 유수율

총 27개 가압구역 중 중점관리가 필요한 가압구역 15개소(과대4, 과소11)에

대한 지속적인 노력으로 정상범위 유수율 유지 협조

○ 서대문구 - 15개소

북악	현행	창천	홍은3	홍제 증압	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압	정원1 증 압	정원2 증 압
85.1	104.2	97.5	89.1	93.2	70.7	75.8	91.9	91.2	87.9

북가좌2증압	연희3 증 압	자하문 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
110.3	87.9	100.0	86.4	91.5

○ 마 포 구  - 7개소

와우산	노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압	만 리 증 압
93.4	98.5	76.8	90.9	105.4	111.5	90.2

○ 은 평 구 - 5개소

녹신	진관증압	불광증압	응암2증압	독박골1증압
80.2	95.2	92.2	80.8	37.5

5.  2017년 유수율향상 추진사업 평가계획 관련

○ 항목 별 배점 기준

구 분	유수율 증 대	누 수 탐 지	배급수관 정비공사	불용관 정 비	중블록 공급량 관리	재개발 재건축 지역관리	유량계 관 리	가압급수 관 리	조 례 위 반	중블록 유수율	요금 심사	유수율 분 석	유공 실적
배 점 (100)	52	7	4	5	5	3	5	4	5	4	2	2	2

○ 평가항목 및 배점 조정 : 신설 3, 폐지(변경) 3, 배점조정 5

연번	평 가 항 목	배점조정		비 고
		전	후
1	[배점조정] 유수율 증대	57	52	유수율 달성도 및 순위 점수 대폭 조정
2	[변경] 기존관 철거	2	-	배급수관 정비공사 추진실적에 포함하여 평가
3	[신설] 배급수관 정비공사	-	4	배급수관 추진실적 목표 달성율 평가
4	[배점조정] 불용관 정비	3	5	불용관 사전예방에 역점적 관리 강화
5	[폐지] 노후 인입급수관 정비	2	-	노후 인입급수관 정비 완료
6	[폐지] 유수 장애 정비	3	-	심한 편차 및 평가 불합리성 제기
7	[신설] 과학적 중블록 공급량 관리	-	5	유량감시시스템과 자료 관리 일치
8	[배점조정] 가압급수 지역 관리	5	4	평가항목 개선에 따른 점수 축소
9	[배점조정] 조례위반 추징 실적	4	5	조정량 증대를 위한 노력도 평가확대
10	[신설] 철저한 요금 심사	-	2	철저한 심사를 통한 조정량 증대
11	[배점조정] 중블록 유수율 관리	5	4	평가항목 개선에 따른 점수 축소

- 신설항목 중 “과학적 중블록 공급량관리” 항목이 평가에 있어 대단히 중요하게          작용될 것으로 예상됨.

· 배수지가 많은 우리사업소 중블록은 유량오차 발생소지가 있고 유수율이 높아 조금만    소홀히 해도 유수율이 100%가 넘을 수 있어 관리에 따른 많은 노력과 세심한 관리가    요구됨.

· 엄격한 유량관리시스템에 의한 유량관리체계 확립으로 중블록간 유량보정이 어려워     중블록별 유수율 평가도 전년에 비해 평가에서 어려움이 예상됨.

- 신설항목중 “철저한 요금심사” 항목도 새롭게 평가항목으로 추가됨에 따라 평가메뉴얼을     잘 숙지한 상태에서 세심한 대처가 요구됨.

- 기존항목중 “가압급수 지역관리” 항목은 배점축소(5 →4점)로 평가에 대한 부담이 줄어든     것으로 보이나 평가점수 산출식(상대평가 → 절대평가)이 2016년부터 변경됨에 따라 사업소    간 점수차가  크게 날 수 있는 평가방식으로 평가대비 꾸준한 노력이 요구됨.

1

유수율 증대실적

평가배점

52점 (57점⇒52점)

평가기준

유수율 목표 달성도 및 유수율 증대 실적

평가방법

❍ 금년목표 대비 유수율 증대실적 평가 (52점)

- 산출식 : 목표달성도 (50점) + 유수율 순위 (2점)

- 평가 기준은 1~12월 누계 확정 유수율로 평가

목표 달성도 (50점)	(평가사업소 목표달성도 ÷ 목표달성 1위 사업소의 달성도) × 50점 ※ 목표달성도 = 실적 ÷ 목표
유수율 순위 (2점)	유수율 1순위 사업소를 2.0점으로 하고 순차적으로 0.1점씩 감점 최하 1.3점 부여

❍ 가점사항 : 전년 실적대비 유수율 증가분(%)에 따른 가점(최고1.0점)

- 초과시 가점(증가분=’17년 실적 - ’16년 실적)

(단위 : %)

구 분	0.1~0.2	0.3~0.4	0.5~0.6	0.7~0.8	0.9~1.0	1.1~1.2	1.3~1.4	1.5~1.6	1.7~1.8	1.9이상
가점	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

2			누수탐지
평가배점		7점
평가기준		누수탐지 실적 및 기간제 근로자 관리
평가방법		【2-1】 누수탐지 실적 : 6.5점 ※ 다점형 탐지(70%),일반탐지(30%)평가 반영 ❍ 다점형 계획탐지 실적 인정 - 야간탐지 : 주간 오후 설치, 익일 회수 및 누수분석 - 실적확인 : 장비 프로그램 파일 및 GIS 프로그램 입력결과 ❍ 배점 - 목표 달성 사업소는 6.5점(만점) ․ 미달 사업소는 순차적으로 0.2점씩 감점 ․ 목표 초과 달성 사업소 달성율에 따라 0.1씩 가점 ▸ 달성율110~119% 0.1점 가점, 실적120~129% 0.2점, 130%이상 0.3점 가점 ❍ 가점사항 - 누수탐지 성과 평가시 80㎜ 이상 탐지실적 우대(상대 평가) ‣ 탐지적출 실적 대비 80㎜이상 비율이 가장 많은 사업소를 0.7점으로 하고 순차적으로 0.1점씩 감점 ❍ 감점사항 - 누수 취약지역 관리 계획 수립 및 결과보고 미실시 0.2점 감점(상, 하반기) - 점검결과 탐지실적이 보고내용보다 적을시 건당 0.1점 감점 - 탐지실적 월보 보고 기일 미 준수 시 건당 0.5점 감점 【2-2】 기간제 근로자 관리 : 0.5점 ❍ 출․퇴근 관리 지문인식기 사용 여부(상시) ❍ 근로자에 대한 근무평가 실시 여부(상, 하반기) ❍ 감점사항 : 미시행시 각 0.25점 감점

3

(신설)

배급수관 정비공사

평가배점

4점

평가기준

배급수관 정비공사 추진실적 및 기존관 철거율 평가반영

평가방법

❍ 대   상 : 노후 상수도관(배급수관)정비

❍ 평   가 : 추진실적 / 사업소별 배급수관 정비목표

❍ 평가방법 : 배급수관 추진실적 및 기존관 철거율 75%미만시 감점

❍ 세부 평가점수 적용

- 배급수관 정비 추진실적 반영(3점)

(단위:㎞)

구 분	달성도(%)						비 고
	100	98이상	97이상	96이상	95이상	95이하
정비목표	3점	2점	1.9점	1.8점	1.7점	1.6점

- 기존관 철거율(1점)

(단위:㎞)

구 분	달성도(%)						비 고
	75이상	72이상	70이상	68이상	66이상	65이하
정비목표	1.0점	0.9점	0.8점	0.7점	0.6점	0.5점

4

불용관 정비

평가배점

5점 (3점⇒5점)

평가기준

불용관 사전예방을 위한 관리방안으로 평가기준 변경

평가방법

❍ 평가방법

- 신발생 불용관 예방에 역점을 두고 예방적 차원의 불용관 관리

․ 기존관을 미폐쇄하여 불용관을 발생할 시 감점적용하여 평가

❍ 세부 평가점수 적용

- 과년도 불용관 정비시 가점부여 : 0.5점(장기관리 없는 사업소 0.5점 부여)

- 기존관 미폐쇄 및 발견된 불용관 미정비시 감점

구 분		50㎜이하	80㎜이상	비 고
기존관 분기점 미폐쇄		0.1점씩 감점	0.2점씩 감정	최대-4.5점 감점처리
발견된불용관 분기점 미폐쇄	최초발견후 20일내 정비	0.1점씩 감점	-
	최초발견후 30일내 정비	-	0.2점식 감점

5

(신설)

과학적인 중블록 공급량 분석 관리

평가배점

5점 (신설)

평가기준

유량감시 시스템에 의한 중블록 공급량 분석 관리 여부

평가방법

❍ 과학적인 공급량 분석 관리

- 표준 보고서식(본부 지정)에 의한 체계적인 공급량 증‧감 원인분석 실시

- 유량감시 시스템(블록 통계)에 의한 과학적인 공급량 분석 관리

※ 월별 분석 보고하는 공급량과 유량감시 시스템 공급량 일치 여부

▸유량감시 시스템 공급량은 본부에서 매월 통보하는 공급량(보정량 포함)과        일치되도록 입력 관리

▣ 공급량 차이 발생 주요원인

- 유량감시 시스템 중블록별 공급량 산출식(유입 유량계-유출 유량계) 착오 입력

- 수계 전환 등으로 유입‧유출 유량계가 변경되었는데 기존 산출식을 수정하지 않을 경우

- 수계별 보정량 유량감시 시스템에 미 입력

❍ 가점 사항

- 미 고립되었던 중블록을 고립 완료한 경우(블록 당 0.2점 가점)

▸ 중블록 세분화(분리) 포함 – 세분화(분리)는 유량감시 시스템까지 완료

⇒ 보고서 등 관련 증빙 자료를 제출

※ 고도정수처리 관련 대체급수, 한시적인 수계전환 대상 중블록 제외

❍ 감점 사항

- 공공용수 사용 현황 미제출 ⇒ 1회당 0.2점 감점

- 월별 분석 보고하는 공급량과 유량감시 시스템 블록별 공급량 미 일치

⇒ 블록 당 0.1점 감점

※ 단, 부득이한 사유(고도정수처리 관련 대체급수, 한시적인 수계전환)로

중블록 간 혼용 급수하는 경우 미 감점 → 혼용 사유에 대한 증빙 자료 제출

☞ 혼용되는 각 중블록 공급량 합계는 일치되어야 함

6

재개발 ⁃ 재건축 지역 관리

평가배점

3점

평가기준

재개발 ⁃ 재건축 지역의 상수도 시설물 관리 실태 점검

평가방법

❍ 점검 대상

(단위 : 개소)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
합 계	199	28	47	30	13	10	25	29	17
사업시행인가	69	10	16	13	5	4	4	11	6
관리처분계획인가	57	5	14	6	6	3	10	8	5
착공	73	13	17	11	2	3	11	10	6

※ 대상지역은 사업추진에 따라 변동될 수 있음

❍ 배   점

평가사항

점수

점  검  내  용

재개발

재건축

현장 관리실태

3점

① 관리계획 수립 : 1점

- 우수(1.0) : 사업단계별 분야를 세분화하여 구체적으로 계획 수립

- 보통(0.5) : 일상적인 관리계획 수립

- 저조(0.0) : 관리계획 미 수립

② 관리실태 점검 : 2점(GIS시스템 입력 여부)

- 사업 단계별 주요 입력 사항

‣ 사업시행인가 : 기본정보, 협의/추진사항

‣ 관리처분 계획인가 : 기본정보, 협의/추진사항, 순찰/점검(분기1회), 폐전사항

‣ 착공 : 기본정보 및 모든 세부 추진사항(밸브 철거/폐쇄, 누수복구 이력 제외)

- 입력 실적에 따라 감점

‣ 사업대상(기본정보) : 91~95%(0.1점 감점), 90%이하(0.2점 감점)

‣ 세부 추진사항

구 분	세부 추진사항(폐전 사항 등)
	91~95%	81~90%	71~80%	61~70%	60%이하
감 점	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5

❍ 감점 사항

- 누수 및 조례위반 사항 적출 시 감점 (수시 점검 포함)

▸누수적발, 부정급수 (도수) 적발 감점 : 1건당 0.3점

▸플러그 미설치 : 1건당 0.1점씩 감점

- 사업소 자체점검 시 3건을 적발하면 본부 점검 시 적발된 1건을 상쇄

(과태료 부과한 부정급수 1건은 플러그 미설치 3건으로 상쇄)

7

유량계 및 유량감시시스템 관리

평가배점

5점

평가기준

구역 ․ 중블록 유량계, 가압장 ․ 배수지 유량계

평가방법

❍ 유량계 관리 점검

- 자체 유지관리계획 수립, 점검결과 지적사항에 대한 조치관리

❍ 유량감시시스템 운영 점검

- 통신불량 및 공급량 보정, 일일 공급량 분석

- 시설현황 자료 관리, 심야시간 최소유량 분석 등

❍ 점검 체크리스트 산정표에 의하여 평가

- 점검 체크리스트 상□하반기 각각 별도 통보 예정

❍ 산출식 = (평가사업소 실적률/1위 사업소 실적률) × 배점 5점(소수점2자리)

- 실적률 = 양호물량(점검대상물량-지적건수)/점검대상물량

❍ 구역․중블록 유량계 현황

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
합 계		180	40	30	36	8	15	35	11	5
구역	초음파	55	14	6	14	3	4	8	5	1
	전자식	5	5	0	0	0	0	0	0	0
중블록	초음파	115	19	23	22	5	11	25	6	4
	전자식	5	2	1	0	0	0	2	0	0

❍ 가압장, 배수지 유량계 현황

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
합 계		214	38	41	22	30	18	21	34	10
가압장	초음파	136	28	31	9	28	15	11	8	6
	전자식	19	1	1	0	0	0	0	17	0
배수지	초음파	59	9	9	13	2	3	10	9	4
	전자식	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8

가압급수 지역 관리

평가배점

4점 (5점⇒4점)

평가기준

가압급수 지역 유수율 편차 해소 및 정확도 개선

평가방법

❍ 유수율 과대․과소 가압급수 지역 기준

- 과대 : 100% 이상

- 과소 : 가압급수 지역 사업소별 기준표(유수율 목표의 94.24%)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
가압급수 지역 수	125	15	24	8	26	15	6	24	7
’17년 유수율 목표(%)	95.50	91.25	96.66	96.57	95.5	94.30	95.05	97.67	97.61
과소기준 (%)	90.00	85.99	91.09	91.01	90.00	88.87	89.58	92.05	91.99

※ 상반기는 평가 항목에서 제외, 하반기는 1~12월 누계 확정 유수율로 평가

❍ 배 점

- 산출식 : [(전체 가압급수지역-유수율 과대과소 가압급수지역)÷전체 가압급수지역]×3점

- 가압수 지역 유수율 정확도 개선 : 1점

▸ 순찰 점검, 집중 누수탐지, 수전대사 작업 등 추진사항

▸ 가압급수지역 관리자료 GIS시스템 입력(관리카드, 수전내역, 밸브현황)

❍ 가점사항

- 급수지역 경계 및 수전 대사 작업 후 수전 정보 수정 실적(최대 1.0점)

☞ 요금과 통보 공문 및 수정 입력자료 제출 시(지역 당 0.1점)

❍ 감점사항

- 가압급수지역 관리자료 GIS시스템 입력 여부(미 입력 시 건당 0.1점)

※ 입력경로 : 시설물 관리/가압장 관리/가압장 정보/가압지역 선택/관련자료(첨부)

9

중블록 유수율 목표 관리

평가배점

4점 (5점⇒4점)

평가기준

중블록 유수율 편차 해소 및 목표관리

평가방법

❍ 유수율 과대․과소 중블록 기준

- 과대 : 유수율 100%이상

- 과소 : 중블록 사업소별 기준(유수율 목표의 94.24%)

(단위 : %)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
중블록 수	104	23	15	11	5	16	23	6	5
’17년 유수율 목표	95.50	91.25	96.66	96.57	95.5	94.30	95.05	97.67	97.61
과소기준	90.00	85.99	91.09	91.01	90.00	88.87	89.58	92.05	91.99

▸산출 근거 : 공급량(유량감시 시스템), 조정량(Arisu 인포 시스템)

※ 상반기는 평가 항목에서 제외, 하반기는 1~12월 누계 확정 유수율로 평가

❍ 배    점

- 산출식 : [(전체중블록수-유수율 과대과소 중블록수) ÷ 전체중블록수] × 3점

- 중블록별 유수율 목표관리 추진사항 실행 여부 : 1점

❍ 감점 사항

- 중블록별 공급량 일일 결산제 실행(과장이상 결재) 여부

- 월15회 미만 실행 시 1일당 0.1점 감점

10

조례위반 처분 추징

평가배점

5점 (4점⇒5점)

평가기준

조례위반 처분에 의한 조정량 증대 실적

평가방법

❍ 평가대상

- 계량기를 통하지 않고 부정한 방법으로 수도관을 연결하여 사용

- 계량기 조작 등을 통해 사용량을 포탈하는 등의 조례위반 사항

- 적발하여 조정량을 증대한 실적

- 조정량 증대를 위한 업무추진 노력(과태료 부과)

실적제외 : 승인없는 급수공사 시공, 정수처분 중 임의개전 사용 등

요금차액 포탈 (혼용)은 제외

- 검침수탁자로부터 제출되는 근무보고서 처리 실적

❍ 배점

①  추징량이 많은 순으로 최고 3.0점부터 0.1점씩 차감

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
점수	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3

② 과태료 부과건수가 많은 순으로 최고 1.0점부터 0.1점씩 차감

(조정량 증대는 없으나 부정급수를 적발하기 위한 노력 평가)

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
점수	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3

③ 근무 보고서 미처리 건수가 적은 순으로 최고 1.0점부터 0.1점씩 차감

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
점수	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3

❍ 감점사항

- 근무보고서 접수처리부에 미등재 또는 처리담당자 미지정(건당 0.1점)

- 근무보고서 3개월(90일)이상 미처리 시(건당 0.1점)

11

(신설)

철저한 요금 심사

평가배점

2점

평가기준

철저한 심사를 통해 정확한 조정량 증대

평가방법

❍ 평가대상

- 전산 심사 미실시 : 차수 마감전까지 미심사 건수

- 인정조정 연속 6회이상 수전 수

❍ 배점

①  전산심사 미실시 건수가 적은 순으로 1.0점부터 0.1점씩 차감

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
점수	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3

②  인정조정 6회이상 수전수가 적은 순으로 1.0점부터 0.1점씩 차감

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
점수	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3

※ 전년(12월)대비 인정조정 감소율(%)에 따른 가점: 최고0.7점

감소율	0~5%	6~10%	11~15%	16~20%	21~25%	26~30%	31%이상
가점	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7

* 인정조정 순위점수와 합하여 최대 1점 적용

❍ 감점사항

- 요금관리 “수용가 개전관리” 6개월 미처리(반영여부) 건당 0.1점

- 6개월 이상 신개전 누락 발생 건당 0.1점

조정량 관리팀

보고자 : 행정6급 백승훈

□ 2017년 상반기 조정량 현황(1~6월 사용량)

○ 업종별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

업 종 별	2017년 상반기		2016년 상반기		증감량	증감율 (%)
	건 수	조 정 량	건 수	조 정 량
계	769,323	59,798	761,045	60,114	-316	-0.53
가 정 용	674,950	41,601	669,913	42,071	-470	-1.12
공 공 용	6,229	4,431	6,195	4,379	52	1.19
일 반 용	87,659	12,404	84,424	12,242	162	1.32
욕 탕 용	485	1,362	513	1,422	-60	-4.22

○ 구별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

업 종 별	2017년 상반기		2016년 상반기		증감량	증감율 (%)
	건 수	조 정 량	건 수	조 정 량
계	769,323	59,798	761,045	60,114	-316	-0.53
마 포 구	230,970	21,865	230,572	22,071	-206	-0.93
서대문구	195,515	17,679	194,824	17,477	202	1.16
은 평 구	342,838	20,254	335,649	20,566	-312	-1.52

※ 수 전 현 황

(‘17. 8월 현재)

구 분	총수전수	가정용	공공용	일반용	욕탕용
계	279,072	247,669	2,126	29,178	99
은 평 구	125,121	114,186	777	10,121	37
서대문구	69,867	62,093	705	7,043	26
마 포 구	84,084	71,390	644	12,014	36

□ 사용량 증·감 원인분석

○ 2016년 상반기대비 서울시 전체로는 0.7% 감소하였으나, 우리사업소는        0.53%(316천㎥) 감소되었으며, 생활환경 변화 및 인구감소에 따라 수돗물      사용이 전반적으로 줄어 들고 있는 것으로 추정됨.

- 가정용 1.12%(470천㎥)이 감소되었고,

․주된 감소원인은 주택재개발로 응암·증산·수색동, 홍제·남가좌·북가좌동,    아현·염리동 지역 주택철거에 따라 인근지역 세대이주로 폐전(4,886전)    및 공실이 증가하여 전반적으로 가정용 사용량이 많이 감소하였으나,

․서대문구 북아현동 이편한세상 입주(5개단지 1,657세대 117천㎥)로     인해 사용량이 증가하였음.

- 공공용 1.19%(52천㎥)증가하였으며,

․은평구·서대문구의 경우 전체적으로 소폭 증가, 마포구는 소폭 감소되었음

․특별히 많은 량의  증감을 보이는 곳은 없고,

․일부 지하철역사, 공원, 학교 등에서 일시적으로 사용량 증감이 있었음.

- 일반용 1.32%(162천㎥)이 증가되었고,

․은평구 진관동 롯데쇼핑몰 (102천㎥) 등 인근 주상복합상가 신축,

․마포구 상암동 노을그린에너지 (55천㎥), 공덕동 효성헤링턴스쿼어 등    상가입주로 사용량이 증가하였고,

․서대문구의 경우 전반적으로 소폭 감소하였음.

- 욕탕용 4.22%(60천㎥)이 감소되었고,

․감소된 원인은 욕탕용 수전이 전년대비 104전 → 99전으로  5전 폐전,

․9개업소 폐업 또는 업종전환 으로 욕탕용 사용량이 감소되었으며,

․폐업의 주된 원인은 신축아파트, 휘트니스센터 등의 목욕시설이 현대화    되어 노후 목욕탕 이용자가 점차 줄어들어 폐업된 것으로 판단됨.

□ 사용량의 정확한 조정 및 부과

○ 철저한 검침관리

- 정확한 검침과 전산심사 철저

․누락자원 및 누수 등을 적기에 발견하여 조정량 증대 및 민원예방

※ 사업소별 전산심사 미실시 현황

(‘17. 8월 현재)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
건 수	7,203	40	52	476	514	249	5,416	317	139
순 위		1	2	6	7	4	8	5	3

- 공가세대 및 격증·격감세대 관리

․장기인정조정(공가포함) 세대에 검침협조 안내문발송 및 현장확인을       통하여 인정조정을 해소하고 정확한 사용량 부과

※ 사업소별 6회이상 인정조정 현황

(‘17. 8월 현재)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
건 수	1,661	580	171	446	103	38	177	103	43
순 위		8	5	7	3	1	6	3	2

․사용량 증가 등 누수발생 수용가에 안내문 부착 및 안내문을 발송

- 재개발 재건축지역 관리

․구역내 누수 등 발생하지 않도록 재개발 조합에 협조요청하고 있으며,

․매월 직원순찰을 통하여 부정급수 발생을 사전에 예방

○ 다량급수처 특별관리

- 관리대상 : 1,598수전(일반용 1,151, 공공용 349, 욕탕용 98)

․월평균 300㎥이상 사용하는 급수처(1년 평균으로 선정)

- 관리방법 : 행정직군 직원별 매월 5~7개소를 선정하여 현장방문 점검     ․조례위반, 검침직원의 탁상검침여부, 계량기 고장 등 점검

▶ 고장계량기 및 옥내누수를 조기에 발견하여 요금민원해소

▶ 조례위반 개연성이 있는 업소에 대해 행정지도를 통한 사전방지

▶ 검침종사원의 검침 정확성 검사 및 부조리 발생 사전 억제

공급량관리 1팀(서대문구)

보고자 : 시설6급 김찬모

우리 사업소 공급량 분석

□ ‘17년 상반기 구별 공급량 현황

(단위 : 천톤)

구분	계	서대문구	마포구	은평구
2016	60,815	17,569	22,313	20,933
2017	60,349	17,737	21,694	20,918
증,감	-466	168	-619	-15

❍ ‘17년 상반기 공급량은 전년대비 466천톤 감소하였음

- 중블록간 공급량 분석결과 모든 중블록에서 다소 증‧감 현상이 발생하고 있으나

- ‘16년 공급량은 중블록 유수율을 맞추기 위하여 임의 조정한 자료로 신뢰성은 높지 않으며, 전년대비 중블록 공급량 비교는 무의미하다 판단됨

<<‘17년 상반기 중블록 공급량 분석>>

(단위 : 천톤)

구분	계	서대문구						마포구					은평구
		홍은	백련	백련 6	백련 9	증산 3	남산	증산 4	증산 5	와우 산1	와우 산2	만리 3	불광 터널	증산 1	증산 2	진관
2016	60,815	4,159	3,607	2,999	1,056	2,108	3,640	4,342	5,611	3,973	7,600	787	11,319	2,923	2,781	3,910
2017	60,349	3,616	3,428	3,250	1,039	2,276	4,128	4,284	5,342	4,284	6,968	816	11,039	3,588	2,229	4,062
증,감	-466	-543	-179	251	-17	168	488	-58	-269	311	-632	29	-280	665	-552	152

2.  서대문구 유수율 현황

□ ‘17년 상반기 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	계	강북수계					뚝도수계
		홍은	백련9	백련	백련6	증산3	남산4
유수율 목표(%)	97.11	98.2	97.8	99.1	99.7	95.5	92.7
2017년 6월	99.67	99.67	99.92	124.92	95.64	86.52	89.08
목표대비증감(%)	+2.56	+1.47	+2.12	+25.8	-4.06	-8.98	-3.62

❍ 서대문구 유수율은 99.67%로 전년대비 2.56% 증가되었음

❍ 유수율 편차를 보이고 있는 3개 중블록에 대한 대책이 필요한 실정 임.

□  유수율 과대 및 과소원인

❍ 우리 본부(2016년)에서 시행한 중블록코드 일제정비 정비지침에 의거 중블록 코드변경으로 인한 조정량 변화가 발생된 것으로 판단되며

❍ 수전코드 오기입력과 중블록간 미계측 관로 및 제수밸브 고장 등으로 중블록간 혼용이 발생된 것으로 추정됨

□ 공급량 관리대책

❍ 백련중블록은 인근 백련6중블록과 혼용 가능성 많아 경계밸브에 대한 일제점검을 시행하여 유수율 변화추이를 지속적으로 관찰 필요

구 분	1월 공급량	6월 공급량	증가율	비 고
서부 공급량	9,768,705	10,693,638	109.4%
백련	621,475	476,370	76.6%
백련6	405,482	684,383	168.8%
백련+백련6	1,026,957	1,160,753	113.0%

❍ 증산3 및 남산4중블록은 유수율 과소(90%미만) 중블록으로 경계확인 및 요금관리 시스템과 수전대조 작업 실시 후 일일공급량 변동사항 분석

❍ 또한, 누수우려가 있는 재개발, 재건축 지역 지속적으로 순찰강화하여 사업구역내 현장점검 강화 (증산3중블록 3개소, 남산4중블록 1개소)

3.  서대문구 과소유수율 가압구역 분석 및 해소대책

□ ‘17년 상반기 서대문구 가압구역유수율 현황

(단위:톤)

구 분		서대문계	북악	현행	창천	홍은3
공 급 량		1,579,718	754,016	281,900	337,982	205,820
조 정 량		1,448,499	641,872	293,822	329,434	183,371
전년대비증감(%)		-5.7	-9.5	+12.2	-13	-8.4
전년대비 유수율	2017년	91.7%	85.1%	104.2%	97.5%	89.1%
	2016년	97.4%	94.6%	90.0%	110.5%	97.5%

□ ‘17년 상반기 서대문구 증압구역유수율 현황

(단위:%)

구 분		서대문계	홍제2	홍제4	정원2	북가좌2	연희3	송죽원
전년대비증감(%)		-7.1	-20	-24.1	-8.6	+12.2	+8.8	-13.6
전년대비 유수율	2017년	90.8	70.7	75.8	87.9	110.3	87.9	86.4
	2016년	97.9	90.7	99.9	96.5	98.1	79.1	100

※ 서대문구 관내 11개 증압장

□  유수율 증, 감 원인

❍ 가압구역 유수율 증,감 원인은 가압구역내 오류수전코드 변경으로
인한 조정량 변화가 원인으로 판단됨

⇒ 전산시스템을 활용한 급수지역 수전관리 개선(본부장방침, 2016.6.13.)

□  유수율 감소 해소 대책

❍ 요금관리 시스템과 수전대조 작업 실시  분석 및 수전 재조정

❍ 경계지역에 대하여 전산입력(수전) 적정여부 재조사

❍ 면밀한 검토를 통해 가압지역을 자연수계로 전환시켜 유수율 증대 및 예산절감에 기여

※ 창천가압수계 ► 노고산 자연수계 전환 : 2017년 시행예정

공급량관리 1팀(마포구)

보고자 : 시설6급 이승영

1.  마포구 유수율 과대 또는 과소 4개중블록의 원인 및 대책

□ 유수율 현황(2017.6월말 기준)                                   (단위 : %)

구 분		계	영등포수계	뚝도수계
			증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)		94.97	98.10	98.40	92.20	92.75	93.40
목표대비증감(%)		5.82	7.44	6.84	-0.08	9.32	-12.22
전년대비 유수율	2017년	100.79	105.54	105.24	92.12	102.07	81.18
	2016년	98.91	99.45	99.14	99.58	98.07	99.09
	증 감	1.88	6.09	6.10	-7.46	4.00	-17.91

□ 중블록별 유수율 과소(만리3) 및 과대(증산4,5, 와우산2) 원인

❍ ’17년 유수율(’17.1~ 6월)은  100.79%로 금년목표(94.97%)대비 5.82%가 초과 하였으며, 또한 전년대비 1.88% 증가하였음.

❍ 과소 중블록인 만리3은 중부수도사업소로 유출 구역유량계(CB1, CB4) 오류 또는 블록내 누수되여 유수율이 저조한 것으로 판단되며,

❍ 증산4, 5중블록의 유수율 과대 원인은 인접 중블록인 증산1(81.88%)과 와우산1블록(92.12%)의 경계밸브 오류로 수전이 더 편입되여 유수율이 과대한 것으로 판단되고,

❍ 와우산2중블록 과대 원인은 대흥제2구역 주택재개발사업 시행 등에 따른 폐전(수전수 650) 및 2016년도 말 중블록코드 일제정비 정비지침에 의거 중블록 코드변경으로 인한 조정량 변화가 원인으로 판단됨.

□ 유수율 관리대책

❍ 유수율 과다(100% 이상)인 증산4,5 및 와우산2 중블록의 경계밸브에 대한 일제점검을 시행 및 요금관리시스템과 수전 대사 작업을 실시하여 유수율 변화추이를 지속적으로 관찰하고 일일공급량 변동사항을 분석코자 하며,

❍ 재개발, 재건축 지역 지속적으로 순찰을 강화하여 사업구역내 누수발생, 무단이설, 봉인탈락, 계량기 손망실 여부, 플러그 설치 여부 등 현장점검을 강화하겠음.

2.  마포구 공급량 변화추이 분석 및 관리대책

□ 공급량 변화 추이현황(2017.6월말 기준)                     (단위 : 천톤)

□ 중블록별 전년대비 공급량 비교(1~6월)                 (단위 : 천톤)

구 분	2016	2017	증․감	비 고
계	22,312	21,692	-620	-2.77%
증산4	4,342	4,284	-58	-1.34%
증산5	5,610	5,342	-268	-4.78%
와우산1	3,973	4,283	310	7.81%
와우산2	7,600	6,968	-632	-8.32%
만리3	787	815	28	3.64%

□  공급량 추이 및 분석

❍ ’17년 공급량(’17.1~ 6월)은 21,692천톤으로 전년동기(공급량 22,312천톤) 대비 620천톤(월 103천톤)으로 2.77% 소폭 감소하였으며, 향후 6월이후의 공급량은 안정적인 추세를 유지할 것으로 예상됨.

❍ ’17년 마포구 중블록별 공급량은 와우산2, 증산5중블록은 소폭 감소하고, 와우산1중블록은 증가하였으나, 마포구 전체 공급량은 대흥제2구역주택재개발 추진 등으로 소폭 감소 추세를 보임고 있음.

□ 공급량 관리대책

❍ 공급량 과대, 과소 중블록인 와우산1,2 중블록 경계밸브 점검 및 요금관리

시스템과 수전대조 시행

❍ 매일 중블록별 공급량을 분석하여 이상 징후 발견시 신속하게 대처

3.  마포구 과소유수율 가압구역 분석 및 해소대책

□ 마포구증압구역유수율 현황(2017.6월말 기준)           (단위 : %)

구 분		마포구계	상암증압	성산2	청암증압
전년대비증감(%)		-2.75	-36.32	3.89	-8.72
전년대비 유수율	2017년	100.79	76.80	105.40	111.50
	2016년	103.54	113.12	101.51	120.22

□  유수율 분석

❍ ’17년 증압구역(’17.1~ 6월) 유수율은 100.79%로 전년동기(103.54%)대비 2.75% 소폭 감소하였으며

❍ 이는 증압구역 유수율 증감은 2016년말 본부에서 중블록코드 일제정비 정비지침에 의거 가압구역내 코드오류가 확인되어 일부 코드변경으로 인한 조정량 변화가 원인임.

□ 유수율 감소 해소대책

❍ 요금관리 시스템과 수전대조 작업 실시  분석 및 수전 재조정

❍ 경계지역에 대하여 전산입력(수전) 적정여부 재조사

누수탐지팀

보고자 : 시설6급 이승영

□ 2017년 누수탐지 추진실적

○ 추진실적

구분	목 표				실적(목표대비 58.12%)				방지량 (㎥/일)
	계	상시	다점형	일반	계	상시	다점형	일반
계	234	5	160	69	136	0	88	48	19,481

○ 탐지인력 : 10명(탐지원 3명, 공무직1명, 기간제 6명)

○ 탐지장비

· 다점형 상관식 탐지기 : 9대(로그 64개), · 음청식 탐지기 : 전자식 7대, 청음봉 17대

· 배관 탐지기 : 4대,  철개 탐지기 : 3대, · 전도율 측정기 : 3대, 차량 : 3대

○ 추진 방법

·  다점형 상관식 누수탐지는 24시간 탐지 ⇨ 로거 주간설치, 익일회수 분석

·  정밀 탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기와 음청식 탐지기 병행

·  계절별(겨울철․해빙기 등) 취약지역, 유수율 저조지역 등은 집중탐지

·  연간 탐지대상, 순위 등 사업소자체 실정에 맞게 종합 탐지계획을 수립

○ 추진 방향

·  누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중 ․ 대형관 집중 탐지

·  취약지역 누수 조기발견 탐지활동 강화

·  기간제 근로자는 구별 2명 편성하여 전체 소블록 탐지(음청식) 실시

□ 향후계획

○ 최근 공급량이 급증한 중블록 상수누수진단시스템 운영 중

· 증산4, 백련6중블록 설치 운영 중으로 향후 2개 유수율이 저조한 중블록

이동 설치 운용계획

○ 관내 전 중블록에 대하여 기간제근로자 운용하여 3회 이상 음청 탐지중이며 유수율 과소 및 공급량 급증에 따른 요청 시 우선 탐지실시하겠음.

공급량관리 2팀

보고자 : 시설6급 이준호

1.  은평구 유수율 과대․과소 중블록 분석

□ 급수현황

구 분	인구 (명)	세대	세대당 인구(명)	1인가구	공급량 (천톤)	조정량 (천톤)	유수율 (%)
2017년 2분기	492,835명	201,971	세대당 2.44	69,467	20,918	20,253	96.82
2016년 2분기	499,850명	202,731	세대당 2.46	68,768	20,932	20,565	98.25
증감	감)7,015명	감)760세대	감)0.02	증)699	감)14	감)312	감)1.43

※ 은평구 1인 1일 물사용량 = 3,605,487톤(6월)/30일/급수인구= 0.244톤

□ 유수율 현황(2017.6월말 기준)                                     (단위 : %)

구 분		계	강북수계		영등포수계
			불광터널	진관	증산1	증산2
유수율 목표(%)		97.90	98.30	95.40	98.80	99.10
목표대비증감(%)		-1.08	+3.66	-6.82	-16.92	+11.34
전년대비 유수율	2017년	96.82	101.96	88.58	81.88	110.44
	2016년	98.25	97.98	98.47	98.74	98.48
	증 감	-1.43	+3.98	-9.89	-16.86	+11.96

□ 중블록별 유수율 과소 및 과대원인

○ 유수율(’17.1~6월)은 96.82%로 금년목표(97.90%)대비 1.08% 미달되었고 전년대비 1.43% 감소하였으나, 전년 유수율과 거의 비슷한 수준을 유지하고 있어 향후 6월이후의 유수율은 안정적인 추세를 유지할 것으로 예상됨.

○ 은평구 관내 4개중블록의 유수율 과소 및 과대의 주요 원인은 2016년말 본부에서 중블록코드 일제정비 정비지침에 의거 중블록 코드오류 관련 코드 변경으로 인한 조정량 변화에 의한 것으로 판단됨

【강북 수계 분석】

□ 강북정수장 급수계통도 및 유수율

○ 공급량, 조정량 분석(2017.6월말 기준)

- 중블록별 공급량 증감 원인 분석

• 불광터널중블럭(공급량 감소)

1) 주거환경 노후 및 재개발(갈현1, 대조1)예정에 따른 이주세대 증가

2) 기존건물 철거 후 도시형생활주택 신축 증가에 따른 1인 가구 증가

• 진관중블럭(공급량 증가)

1) 은평뉴타운 미분양 토지였던 단독주택용지내 입주민이 증가

2) 은평뉴타운내 다량급수처(오피스텔, 아파트)준공에 따라 공급량이 증가

구 분	계 (유수율)	강북수계		2016년 (2017 대비)
		불광터널	진관
공급량	15,101,201	11,039,159	4,062,042	15,228,971 (-0.83%)
조정량	14,854,017	11,255,878	3,598,139	14,940,999 (-0.58%)
조정량 - 공급량	-247,184 (98.36%)	216,719	-463,903

- 강북수계 통합 유수율 2017년 98.36%, 2016년 98.11%

□ 은평구 강북수계 통합 유수율 0.25% 향상

- 전년 대비 은평구 강북수계 공급량 변화가 1%이하로 안정적

○ 강북 수계 유수율 과소, 과대 원인 분석

- 은평뉴타운 불광터널중블럭, 진관중블럭 이중배관에 따른 중블록 불일치

□ 지역을 기초로 한 중블럭별 조정량 산정시 오차가 발생

(마고정3단지, 제각말 5단지 아파트 등 실제 진관중블럭이나, 불광중블럭에 포함)

※ 은평뉴타운 최초 협약시 55m 표고를 기준으로 급수공급 이중화

【영등포 수계 분석】- 증산1,2중블록

□ 강북정수장 급수계통도 및 유수율

○ 영등포수계인 증산1,2중블록의 유수율과소 및 과대 원인은 수색4구역등 2개소의 재개발 사업으로 인한 공사용수 및 영등포정수장수계 송수관 누수발생에 따른 일시수계전환 과정에서 인접 중블록과의 수계혼용이 있는 것으로 판단됨

□ 유수율 관리대책

○ 유수율 과다(100% 이상)인 불광터널 및 증산2중블록의 경계밸브에 대한 일제점검을 시행하고 유수율 변화추이를 지속적으로 관찰 및 분석하여 이상 징후 발견시 신속하게 대처

○ 유수율 과소(90%미만)인 진관 및 증산1중블록의 경계 재확인 및 요금관리 시스템과 수전대조 작업 실시 및 일일공급량 변동사항 분석

○ 재개발, 재건축 지역 지속적으로 순찰강화하여 사업구역내 누수발생, 무단이설, 봉인탈락, 계량기 손망실 여부, 플러그 설치 여부 등 현장점검 강화

2.  은평구 공급량 변화추이 분석 및 관리대책

□ 공급량 변화 추이현황(2017.6월말 기준)                        (단위 : 천톤)

□ 중블록별 전년대비 공급량 비교(1~6월)

구 분	2016	2017	증․감	비 고
증산1	2,922	3,587	+665	+22.7%
증산2	2,781	2,229	-552	-19.8&
불광터널	11,319	11,039	-280
진관	3,909	4,062	+153

□  공급량 추이 및 분석

○ ‘17년 공급량(’17.1~ 6월)은 20.918천톤으로 전년동기(공급량 20,933천톤) 대비 14천톤(월 2천톤) 감소하였으며

○ ‘17년 은평구 중블록별 공급량은 증산2중블록 및 불광터널중블록은 전년대비 소폭 감소추세를 보이고 있으며 이는 은평구 관내 응암10구역등 5개소의 재개발 사업 및 인한 물사용량 감소에 따른 영향으로 보이며,

○ 증산1중블록의 ‘17년 1～6월 공급량은 상기 중블록별 전년대비 공급량 비교표 에서 보면 증산1중블록은 22.7% 증가하고, 증산2중블록은 19.8% 감소하였음

○ 증산1중블록은 ‘17년 1~6월 동안 누수, 다량급수처 개전, 수전수 변동 등에 의한  뚜렷한 공급량 증감 원인이 없고 ’17년4월2일 영등포정수장수계(신사동 23- 56호앞) 송수관 누수발생에 따른 수계전환 과정에서 인접 증산2중블록과 수계혼용이 발생한 것으로 판단됨

□ 공급량 관리대책

○ 수계전환 시행구역에 대한 경계밸브 점검 및 중블록내 수전 변경여부 확인

3.  은평구 과소 유수율 가압구역 분석 및 해소대책

□ 은평구 가압구역 유수율 현황(2017.6월말 기준)            (단위 : %)

구 분		은평계	녹신	응암2	독박골1
전년대비증감(%)		-32.48	-16.44	-23.9	-56.9
전년대비 유수율	2017년	66.10	80.2	80.8	37.5
	2016년	98.58	96.64	104.7	94.4

□ 유수율 변화 추이현황(2017.6월말 기준)                  (단위 : %)

❍ 독박골1증압

❍ 응암2증압

❍ 녹신가압

□  유수율 분석

○ 17년 가압구역(’17.1~ 6월) 유수율은 66.1%로 전년 동기(98.58%)

대비 32.48% 대폭 감소하였으며

○ 상기 유수율 변화추이현황을 보면 2016년 8월이후로 평균 유수율 추세를

이탈하여 현재까지 복원되지 않고 있음.

○ 이와 같이 추세를 이탈하여 상기 가압구역(독박골1증압등 3개구역)의 유수율이 90%미만으로 대폭 감소된 원인은 기존 가압구역내 경계지역의 수계혼용으로 인한 공급량 증가와 일부수전의 구역변경으로 인한 조정량 감소가 복합발생한 것이  원인으로 판단됨.

□ 유수율 감소 해소대책

○ 요금관리 시스템과 수전대조 작업 실시  분석 및 수전 재조정

○ 경계지역에 대하여 전산입력(수전) 적정여부 재조사

유량계 관리현황 및 향후 계획

보고자 : 공업6급 이 상 연

Ⅰ		유량계 현황

구 분	형 식	계	구역유량계	중블록유량계	가압장유량계	배수지유량계	기타
실시간 감시	초음파	41	4	13	20	3	10
	다회선	23	1	4	11	8
	전자식	2	0	1	1	0
수 동 검 침	터빈식	1	1	0	0	0
계	계	77	6	18	32	11	10

※ 기타 : 운휴1, 미개통1, 참고용8

Ⅱ		2017년도 유량계 관리실적

2017년도 유량계 교체 및 유지관리

▶ 노후 유량계 교체 사업

- 대상 : 총 1개소(유량계 1대, 전송반 1면)

유량계 명칭	위 치	배관구경(mm)	설치년도	유량계 종류
SPM-13	마포구 백범로 10	700	2005	초음파

- 사업기간 : 2017. 1. 28. ~ 2017. 3. 9.

- 소요예산 : 22,816천원

▶ 2017년 유량계 유지보수 용역

- 용역대상 : 중블록 18개소, 가압장․배수지 43개소, 기타 10개소

- 계약업체 : ㈜한국유량계공업

- 용역기간 : 2017. 3. 3. ~ 2017. 12. 31.

- 소요예산 : 72,935천원

- 용역내용: 정기점검(2회/년) 및 교정검사(1회/년) 실시 등

구역 유량계 교정검사

▶ 검사주기 : 년 2회

▶ 검사기관 : ㈜한국유체기술(국가공인 교정검사기관)

▶ 검사방법

- 기준유량계 설치 후 3시간 이상 연속비교

- 허용오차범위(±0.5%) 초과 시 보정 실시

▶ 검사결과

유량계 명	2017년 상반기			비고(설치위치)
	검사일	오차율
		교정전	교정후
SP-2	2017.4.12.	0.05	-	유입
SP-11	2017.4.12.	0.51	0.13	유입
SP-21	2017.5.17.	-3.56	0.18	유출
SP-28	2017.5.17.	0.45	-	유입
SP-29	2017.5.23.	-0.46	-	유입

Ⅲ		향후 유량계 관리계획

유량계 및 유량감시시스템 유지관리

▶ 배수지․가압장 유량계 교정검사

- 대    상 : 총 51개소(배수지․가압장 : 43개소, 참고용 : 8개소)

- 검사기관 : ㈜한국유량계공업(국가공인 교정검사기관)

- 검사기간 : 2017. 8. 14. ~ 2017. 9. 30.

- 검사주기 : 년 1회

- 검사방법  : 기준유량계 설치 후 3시간 이상 연속비교

▶ 유량계설비 점검

- 정기점검 : 월1회(담당자 및 수리반)

- 수시점검 : 계측이상발생 등 기타 필요시(담당자)

- 특별점검 : 태풍, 호우등 재해발생시

▶ 유량감시시스템 운영

- 시스템 오류 유량계 발생즉시 보정

- 시설현황 자료 변동시 즉시 수정

(비교측정 결과, 유량계설비 보수이력 등)

▶ 휴대용 유량계를 이용한 자체 비교측정 실시

- 가압장/배수지 유량계 자체 비교측정 실시(1회/분기)

(3분기 : 북악터널배수지, 4분기 : 현행, 녹신 가압장)

- 자체 비교측정 능력 배양

본부 시행 유량계 교정검사 입회 및 감독

▶ 구역 유량계 교정검사

- 교정검사 주기 : 년 2회(허용오차 ±0.5% 이내)

- 대상 유량계 : 5개

- 검사기간 : 2017.10.18. ~ 2017.12.11.

▶ 중블록 유량계 교정검사

- 교정검사 주기 : 년 1회(허용오차 ±0.5% 이내)

- 대상 유량계 : 18개

- 검사기간 : 2017. 9.13. ~ 2017.10.25.

▶ 송수 유량계 교정검사

- 교정검사 주기 : 년 2회(허용오차 ±0.5% 이내)

- 대상 유량계 : 5개(강북정수 3개, 뚝도정수 1개, 영등포정수 1개)

- 검사기간 : 2017. 10.16. ~ 2017.11.3.