[붙임 1]

다중이용업소 소방특별조사 결과 보고서

□ 단속개요

❍ 기  간 : 2015. 8. 5. ~ 11. 30.

❍ 대  상 : 175개소

❍ 인  원 : 2개반 4명

□ 추진 결과

❍ 실  시 : 167개소 (양호 : 156개소,  불량 : 11개소)

❍ 미실시 :  8개소 (* 폐업3, 업종변경1, 제외대상2, 중복1, 기타1)

❍ 세부점검 결과 : “생략”

『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

- 다중이용업소가 있는 건물의 자체점검(작동기능점검) 실시 후

소방특별조사 및 비상구 불시단속이 짧은 기간내 이루어진 경우

잦은 방문으로 영업주의 불만이 발생

❍ 향후 개선사항

- 119행정정보시스템의 다중이용업소 등급별 분류기능 추가

- 신규, 폐업 처리 대상을 119행정정보시스템에 즉시 수정입력하는

시스템 구축

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 : 11개소, 11건 (조치명령 9건, 기관통보 2건 등)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	위닝플스 노량진점	동작구 만양로 18길 23	PC방	수신기 1번회로 도통불량 -간이sp맥케이지 배터리충전	조치명령
2	광일 고시원	동작구 만양로 14아길 11	고시원	-507호 앞 유도등 미점등 보완	조치명령
3	그린 고시텔	동작구 만양로 6길 45	고시원	-수신기 예비전원 불량 및 5층 발신기 표시등 점등불량	조치명령
4	고구려	동작구 노량진로 156	일반 음식점	-카운터앞 휴대용비상조명등 교체	조치명령
5	허브 노래방	동작구 동작대로27길 20-6	노래 연습장	-비상구 피난구유도등 점등불량	조치명령
6	일번지 노래연습장	동작구 동작대로 25길 41	노래 연습장	2번 발신기세트 작동불량	조치명령
7	오렌지빌	동작구 상도로 15카길 8	고시원	고시원 취사 가능한 원룸으로 사용	기관통보
8	금강고시원	동작구 등용로 15	고시원	고시원 취사 가능한 원룸으로 사용	기관통보
9	다인클럽	동작구 동작대로 45	유흥 주점	수신기전원이상 각실경보 미작동 수신기 예비전원 이상상태 휴대용비상조명등 2개 미점등	조치명령
10	야시촌	동작구 상도로 99	유흥 주점	주방 자동확산소화기 충압불량	조치명령
11	세븐 (구.뉴월드)	동작구 사당로 303	유흥 주점	-수신기 예비전원 불량 및 주출입구 유도등 점등불량	조치명령

□ 점검 사진

다중이용업소 소방특별조사	E급 다중이용업소 간담회	E급 대상 현지적응훈련

※ 모범사례는 자유서식으로 별도 제출 (사진 등 포함)