분야별 주요 불량내용

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	사당 LG아파트	동작구 사당동 1139	공동 주택	- 소화전 위치표시등 점등 불량 및 기동램프 파손 등 - 자동화재탐지설비 발신기 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
2	상도삼호 아파트	동작구 상도1동 408	공동 주택	- 스프링클러 알람밸브 싸이렌 탈락 등 - 수신기 도통시험 선로 단선 등	자체점검 (시정명령)	동작
3	대방 대림아파트	동작구 대방동 501	공동 주택	- 알람밸브 셋팅 불량 등 - 수신기 선로 단선 등	자체점검 (시정명령)	동작
4	대방동 성원아파트	동작구 대방동 500	공동 주택	- 알람밸브 압력스위치 불량 등 - 수신기 도통시험 단선 등	자체점검 (시정명령)	동작
5	상도 삼호아파트	동작구 상도1동 408	공동 주택	- 스프링클러 알람밸브 싸이렌 탈락상태 등 - 수신기 도통시험 선로단선 상태	자체점검 (시정명령)	동작
6	한신 휴플러스아파트	동작구 본동 487	공동 주택	- 펌프실 주,보조펌프 압력스위치 20K→ 10K로 교체 등 - 소화전 지구경종 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
7	신대방현대 아파트	동작구 신대방1동 707	공동 주택	- 알람밸브 압력스위치 선로 단선 등 - 수신반 도통 단선(18번, 23번) 등	자체점검 (시정명령)	동작
8	경남 교수아파트	동작구 신대방1동 710	공동 주택	- 주차장 통로유도등 및 101동 3-4라인 (13F, 12F) 피난구유도등 불량 등 - 연결송수관 송수구 송수압력범위 미설치 (102동, 101동)	자체점검 (시정명령)	동작
9	신대방 경남아파트 (경남아너스빌@)	동작구 신대방1동 712	공동 주택	- 발신기 위치표시등 불량 등 - 피난구 유도등 불량(3개소) 등	자체점검 (시정명령)	동작
10	두산위브트레지움	동작구 사당3동 1131	공동 주택	- 저층부 보조펌프 탬퍼스위치 동작시 주펌프 탬퍼스위치로 확인 - 압력스위치 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
11	신동아 리버파크 7단지	동작구 노량진1동 325	공동 주택	- 소화기 위치표지 미부착 및 소화전 위치 표시등 불량등 등	자체점검 (시정명령)	동작
12	사당 극동아파트	동작구 동작대로29길 119	공동 주택	- 알람밸브 경보정지밸브 폐쇄 및 압력스위치 선로 단선 등	자체점검 (시정명령)	동작
13	신대방롯데 낙천대아파트	동작구 신대방1동 713	공동 주택	- 분말소화기(3.3KG) 충압불량으로 교체 등 옥내소화전 호스 및 관창 미비치 등	자체점검 (시정명령)	동작
14	상도래미안 1차아파트	동작구 상도2동 450	공동 주택	- 피난구 유도등 점등 불량 - 전실 댐퍼 모터 불량	자체점검 (시정명령)	동작
15	상도래미안1차 임대아파트	동작구 상도2동 447	공동 주택	- 18층 소화전함 내에 수동식소화기 미비치 등 - 1층～지하1층 계단에 계단통로유도등 점등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
16	대방현대 아파트	동작구 대방동 502	공동 주택	- 101동 1-2 19층 기동표시등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
17	상도동아이파크	동작구 상도2동 416	공동 주택	- 알람밸브 1차측 압력계 불량 등 - 발신기 누름버튼 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
18	상도동 중앙하이츠빌아파트	동작구 상도1동 415	공동 주택	- 앵글밸브 손잡이 파손 등 - 연기감지기 탈락 등 - 피난구 유도등 점등불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
19	신대방 벽산아파트	동작구 여의대방로22길 24	공동 주택	- 소화기 충압불량 등 - 1동 1계단 수신기 내 주경종 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
20	본동SH빌 아파트	동작구 본동 490	공동 주택	- 정온식감지기 작동 불량 및 감지기 챔버 탈락 등	자체점검 (시정명령)	동작
21	보라매한성 아파트	동작구 신대방2동 470-8	공동 주택	- 소화기 위치표지 미부착 및 소화펌프 시동표시등 커버 탈락 등	자체점검 (시정명령)	동작
22	흑석동양 아파트	동작구 서달로1길 77	공동 주택	- 분말소화기 충압불량 및 계단통로유도등 미점등 등	자체점검 (시정명령)	동작
23	한국개나리 아파트	동작구 대방동 504	공동 주택	- 연기감지기 감연부 탈락 및 통로유도등 점등불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
24	노량진 우성아파트	동작구 노량진동 323	공동 주택	- 3동 4계단 10층 감지기 탈락 및 계단통로 유도등 점등불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
25	신대방1차 우성아파트	동작구 신대방1동 565	공동 주택	- 105동 1-3라인 1층 소화전 위치표시등 커버파손 및 프리액션밸브 셋팅불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
26	신대방2차 우성아파트	동작구 신대방1동 565-2	공동 주택	- 기계실 연기식감지기 감연부 탈락 및 펌프실 B3변전실 감지기 선로단선 등	자체점검 (시정명령)	동작
27	상도건영 임대아파트	동작구 상도2동 414	공동 주택	- 수동식소화기 압력 미달 및 정온식감지기 챔버 탈락 등	자체점검 (시정명령)	동작
28	흑석한강 센트레빌	동작구 흑석2동 335	공동 주택	- 알람밸브 시험밸브함 압력게이지 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
29	브라운스톤상도아파트	동작구 상도로31길 19	공동 주택	- 피난구유도등 점등 및 발신기 자체불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
30	유원강변아파트	동작구 본동 482	공동 주택	- 소화전 문자 미표기 및 소화전 호스 미비치 등	자체점검 (시정명령)	동작

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
31	동작KCC아파트	동작구 동작동 331	공동 주택	- 소화기 위치표지 미부착 및 중계기 출력 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
32	대방현대 2차아파트	동작구 알마타길 58	공동 주택	- 스프링클러 프리액션밸브 압력스위치 및 탬퍼스위치 선로단선 등	자체점검 (시정명령)	동작
33	대방1차e편한세상아파트	동작구 대방동 508	공동 주택	- 자동확산 소화기 기구 및 피난구 유도등 점등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
34	대방2차e편한세상아파	동작구 대방동 507	공동 주택	- 알람밸브 싸이렌 중계기 및 피난구 유도등 점 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
35	경향렉스빌아파트	동작구 양녕로23길 9	공동 주택	- 계단통로 유도표지 탈락 및 피난구 유도등 미 점등 등	자체점검 (시정명령)	동작
36	숭실대학교	동작구 상도5동 511	교육 연구	- 소화전 사용설명서 미 부착 및 소화기 충압 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
37	총신대학교	동작구 사당3동 산31-6	교육 연구	- 소화기 충압불량 및 비상조명등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
38	서울영등포중학교	동작구 대방동 13-2	교육 연구	- 사격장 피난구 유도등 점등불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
39	서울신상도초등학교	동작구 상도2동 65-59	교육 연구	- 여자화장실 내 시험밸브 압력계 불량 및 유도등 점등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
40	동작도서관	동작구 노량진2동 310-150	교육 연구	- 기계실옥내소화전 압력챔버의 충압펌프 압력스위치 셋팅불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
41	중앙대학교	동작구 흑석1동 221	교육 연구	- 약학대학 및 R&D센터 강의실 소화기 충압불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
42	장승중학교	동작구 상도2동 175-1	교육 연구	- 감지기 및 발신기 동작 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
43	동작고등학교	동작구 사당5동 236-5	교육 연구	- 자동확산 소화기 압력게이지 파손 및 연기감지기 탈락 등	자체점검 (시정명령)	동작
44	서울본동초등학교	동작구 본동 50-8	교육 연구	- 수동식 분말소화기 충압 및 피난구유도등 점등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
45	태성대 아파트	동작구 신대방2동 385-2	교정및군사	- 5동 2라인 12층 소회기 충압 미달 및 내소화전 사용법 훼손 등	자체점검 (시정명령)	동작

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
46	흑석한강 푸르지오상가	동작구 흑석1동 336	근린 생활	- 스프링클러 헤드 미설치 및 감지기 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
47	중대부속 유치원	동작구 흑석동 211-32	노유자 시설	- 옥내소화전함 소화전 표기 일부 훼손 및 피난구유도등 점등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
48	사당노인 종합복지관	동작구 사당1동 1044-42	노유자 시설	- 알람밸브 2차측 압력계 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
49	사당 문화회관	동작구 사당5동 248-6	노유자 시설	- 수영장 교사실 내 감지기 미설치 등	자체점검 (시정명령)	동작
50	동작구민 체육센터	동작구 신대방1동 460-1	노유자 시설	- 준비작동식밸브 감지기 회로 선로 단선 및 발신기 위치표시등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
51	흑석 체육센터	동작구 흑석1동 116-1	노유자 시설	- 한강방향 비상계단 발신기 기구불량. 등	자체점검 (시정명령)	동작
52	대방대림 쇼핑타운	동작구 여의대방로44길 10	복합 건축물	- 소화기 충압 불량 및 소화전 발신기 파손 등	자체점검 (시정명령)	동작
53	코스모 프라자	동작구 대방동 405-11	복합 건축물	- 옥내소화전 관창 미비치 및 피난구 유도등 점등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
54	두성프라자	동작구 사당2동 120-1	복합 건축물	- 수신기의 축전지설비 및 피난구유도등 점등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
55	성원상떼빌	동작구 신대방1동 719	복합 건축물	- 알람밸브 압력스위치 선로 단선 및 피난구유도등 예비전원 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
56	장성교회건물	동작구 노량진2동 312-6	복합 건축물	- 자동확산소화기 약제 압력 및 통로유도등 점등불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
57	흑석해가든아파트	동작구 흑석1동 95-1	복합 건축물	- 감지기 교체 및 유도등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
58	신대방우성스포츠센터	동작구 신대방1동 565-22	복합 건축물	- 경보설비 및 피난설비 불량	자체점검 (시정명령)	동작
59	케이미트 (구,한국냉장)	동작구 노량진1동 19-6	복합 건축물	- 감지기 미설치 및 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
60	삼성옴니타워	동작구 신대방2동 395-62	복합 건축물	- 연기감지기 작동 및 계단통로유도등 점등 등	자체점검 (시정명령)	동작

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
61	한국컴퓨터빌딩	동작구 신대방2동 395-65	복합 건축물	- 소화기 충압 및 피난구 유도등 점등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
62	보라매삼성쉐르빌	동작구 신대방2동 395-66	복합 건축물	- 옥내소화전 함 문짝 파손 및 감지기 감열부 탈락 등	자체점검 (시정명령)	동작
63	비타에듀네트학원(고려빌딩)	동작구 노량진1동 128-2	복합 건축물	- 소화기 충압 및 휴대용비상조명등 점등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
64	박문각임용고시학원(일미일빌딩)	동작구 노량진1동 151-10	복합 건축물	- 소화기 압력 미달 및 피난구유도등 점등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
65	원불교서울회관	동작구 흑석1동 1-3	복합 건축물	- 옥내소화전 함내 관창 미비치 및 차동식감지기 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
66	서울여성프라자	동작구 대방동 345-1	복합 건축물	- 비작동식 밸브 솔레노이드 밸브 선로 단선 및 연기감지기 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
67	우성캐릭터그린빌	동작구 신대방2동 395-73	복합 건축물	- 감지기 및 피난구유도등 예비전원 불량	자체점검 (시정명령)	동작
68	동작우체국	동작구 여의대방로22길 77	업무 시설	- 소화전 시각경보기 파손 및 유도등 점등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
69	남부수도 사업소	동작구 신대방2동 470-11	업무 시설	- 소화기 미비치 및 유도등 예비전원 밧테리 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
70	동작문화 복지센터	상도2동 176-3	업무 시설	- 소화기 및 소화전 충압펌프 자동기동 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
71	상도3동다목적청사	상도3동 315-37	업무 시설	- 하론실 내 솔레노이드 밸브 동작시 과부하로 동작 및 발신기 커버 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
72	전문건설회관	신대방2동 395-70	업무 시설	- 소화기 충압 및 연기감지기 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
73	한국광물자원공사	신대방1동 686-48	업무 시설	- 분말소화기 충압 및 휴대용비상조명등 점등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
74	노량진역 (국철)	동작구 노량진1동 112	운수 시설	- 감지기 선로전압 및 피난구유도등 점등불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
75	중앙대병원	동작구 흑석로 102	의료 시설	- 피난구유도등 점등 및 급기댐퍼 모터 확인접점 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
76	보라매병원	동작구 신대방2동 425	의료 시설	- 스프링클러 헤드 함몰 및 통로유도등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
77	신대방현대아파트상가	동작구 신대방1동 707	판매 시설	- 거실제연댐퍼 연동 및 피난구 유도등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
78	신동아리버파크상가	동작구 노량진2동 325	판매 시설	- 소화전 펌프기동램프 파손 및 피난구 유도등 점등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
79	대림프라자	동작구 사당3동 169-8	판매 시설	- 축압식소화기 압력미달 및 소화전 발신기 누름스위치 불량	자체점검 (시정명령)	동작
80	태평백화점	동작구 동작대로27가길 6	판매 시설	- 소화전 사용법표지 미부착 및 피난구유도등 점등 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
81	도화공영주차장	동작구 상도2동 244-183	항공기및자동차관련	- 주펌프 압력스위치 셋팅 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
82	현대자동차남부서비스센터	동작구 대방동 70-1	항공기및자동차관련	- 옥내소화전 사용표지 탈락 및 감지기 챔버 탈락 등	자체점검 (시정명령)	동작
83	신대방서광공영주차장	동작구 신대방1동 607-45	항공기및자동차관련	- 옥내소화전 함 내 앵글밸브 누수 및 비상조명등 예비전원 불량 등	자체점검 (시정명령)	동작
84	매일주유소	동작구 상도3동 190-1	위험물저장및처리	- 대형소화기 충약 또는 교체	시정명령 (갈음대상)
85	살피재주유소	동작구 상도1동 290	위험물저장및처리	- 주유취급소 표지 및 게시판 기재사항 불량	시정명령 (갈음대상)
86	동작주유소	동작구 상도1동 121-21	위험물저장및처리	- 주유취급소 표지 및 게시판 기재사항 불량	시정명령 (갈음대상)
87	금성주유소	동작구 상도1동 103-1	위험물저장및처리	- 주유취급소 표지 및 게시판 기재사항 불량	시정명령 (갈음대상)	동작
88	현대셀프 주유소 (사당주유소)	동작구 사당동 1007-47	위험물저장및처리	- 주유취급소 표지 및 게시판 기재사항 불량	시정명령 (갈음대상)	동작
89	서경주유소	동작구 신대방1동 687-13	위험물저장및처리	- 주유취급소 표지 및 게시판 기재사항 불량	시정명령 (갈음대상)	동작
90	노량진주유소 (대성제9주유소)	동작구 노량진1동 148-8	위험물저장및처리	- 사무실에 설치된 수신기 정상작동 요함	시정명령 (갈음대상)	동작

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
91	현대주유소	동작구 상도동 290	위험물저장및처리	- 펌프실에 설치된 콘센트 제거 또는 내화 ․ 내화 전선으로 교체할 것	시정명령 (갈음대상)	동작
92	21세기주유소	동작구 신대방1동 686-44	위험물저장및처리	- 소형 분말소화기 2개 충약 불량 으로 재충전 또는 교체 요함	시정명령 (갈음대상)	동작
93	흑석동주유소	동작구 흑석2동 9-46	위험물저장및처리	- 주유취급소 표지 및 게시판 기재사항 불량	시정명령 (갈음대상)	동작
94	유니언마켓팅 (제일상사)	동작구 노량진2동 302-259	위험물저장및처리	- 판매취급소 표지판 정비 또는 교체	시정명령 (갈음대상)	동작
95	GS칼텍스 (주) 직영 남성점	동작구 사당동 86-3	위험물저장및처리	- 주유취급소 표지 및 게시판 기재사항 불량	시정명령 (갈음대상)	동작
96	성원석유	동작구 상도4동 355-20	위험물저장및처리	- 일반취급소 표지판 정비 또는 교체	시정명령 (갈음대상)	동작
97	충남석유	동작구 노량진2동 253-19	위험물저장및처리	- 일반취급소 표지판 정비 또는 교체	시정명령 (갈음대상)	동작
98	궁전장여관	동작구 상도2동 22-108	숙박 시설	- 분말소화기 3.3kg 1개 충약 또는 교체 - 2층 비상구 피난구유도등 밧데리 교체 등 정비	조치명령	동작
99	휴모텔	동작구 대방동 407-25	숙박 시설	- 1층 옥내소화전함 소방호스(40mm) 1본 추가설치 - 1층 복도상에 설치된 열감지기 3개를 연기감지기로 교체 설치	조치명령	동작
100	코자자모텔	동작구 상도2동 147-61	숙박 시설	- 8층 계단상 통로유도등 밧데리 교체 등 정비 - 1층 차동식감지기를 2개 연기감지기로 교체	조치명령	동작
101	탑모텔	동작구 신대방1동 692-3	숙박 시설	- 분말소화기 3.3kg 충압 또는 교체 - 수신기 2층 도통회로 단선 정비 등	조치명령	동작
102	서울가든	동작구 신대방1동 584-8	근생	○ 6층 계단상 연기감지기 탈락 ○ 3층 복도 감지기 1개 불량 등	조치명령	동작
103	장안빌딩	동작구 신대방1동 685-12	복합	○ 1층~5층 옥내소화전 노호호스(40mm) 교체(각 2본) ○ 미점등된 지하1층, 옥상층 피난구유도등 및 계단통로유도등 정비	조치명령	동작
104	천보빌딩	동작구 신대방1동 692-10	근생	○ 수신반에 단선된 1~5번회로 정비 ○ 3층 및 4층 구획된 부분 및 통로부분 감지기 추가설치 등	조치명령	동작
105	금용빌딩	서울시 동작구 노량진로161 (노량진동 112-3)	근린 생활	- 비상경보설비 위치표시등 탈락 - 계단통로유도등 및 피난구유도등 미점등 (지하1층~5층) - 자탐 수신기 1번회로 도통불량(관리실)	조치명령	동작

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
106	세명클리닉빌딩	서울시 동작구 서달로163 (흑석동 100-9)	근린 생활	- 자탐 수신기 예비전원 불량 - 자탐 수신기 일부회로 도통불량 - 주경종 불량	조치명령	동작
107	정희선등3인건물 (구. 정창규건물)	서울시 동작구 상도로22길 11 (상도2동 184-168)	근린 생활	- 통로유도등 미점등(지하1층 ~ 3층) - 피난구유도등 미점등(1층 출입구) - 비상경보설비 위치표시등 미점등 (지하1층 ~ 3층)	조치명령	동작
108	강재만건물	서울시 동작구 상도로19길 7 (상도3동 356-14)	근린 생활	- 통로유도등 미점등(지하1층 ~ 3층) - 피난구 유도등 미점등(지하1층 출입구 및 비상구, 2층 태양상사) - 비상경보설비 위치표시등 미점등 (지하1층)	조치명령	동작
109	김태석의원건물	서울시 동작구 상도로26길 4 (상도2동 183-64)	근린 생활	- 통로유도등 정비(지하1층 ~ 3층) - 비상경보설비 위치표시등 정비 (지하1층 ~ 3층)	조치명령	동작
110	신선빌딩 (이순화건물)	동작구 국사봉1길 12 (상도3동 323-17)	근린 생활	- 지하1층~6층 비상경보설비 위치표시등 미점등 - 자동화재탐지설비 수신반(3. 5번회로) 도통상태 불량 등	조치명령	동작
111	동진빌딩	동작구 상도로 321 (상도5동 463-0)	근린 생활	- 자동화재탐지설비 예비전원 교체 요 - 지하1층-4층 계단통로유도등 미점등 - 지하층 노래방 비상경보설비 위치표시등 탈락	조치명령	동작
112	김신자건물	동작구 국사봉8길 3 (상도3동 229-0)	복합 건축물	- 지하1층 ~ 지상5층 통로유도등 미점등 - 지상1층 ~ 지상5층 비상경보설비 위치표시등 미점등	조치명령	동작
113	영진교회비전센터 (구.영진교회 지역아동센터)	동작구 등용로12다길 21 (대방동 44-151)	노유자 시설	- 2층 계단참 통로유도등 미점등	조치명령	동작
114	유정건물	동작구등용로129 (대방동 70-7)	복합 건축물	- 3층 302호 옆 피난구 유도등 미점등	조치명령	동작
115	세움교회	동작구 등용로 24 (상도2동 454-0)	복합 건축물	- 지상4층 구획된 3개실에 감지기 각 1개 불량	조치명령	동작
116	정병국건물 (수경고시텔)	동작구상도로41다길 11 (상도1동 474-3)	근린 생활	- 지상2층 통로 휴대용비상조명등 미작동	조치명령	동작
117	영광빌딩	동작구 여의대방로 286 (대방동 341-4)	근린 생활	- 1층 현관 피난구 유도등 미점등(NFSC 303) - 4층 계단참 통로유도등 미점등(NFSC 303) - 5층 출입구 피난구 유도등 미점등(NFSC 303)	조치명령	동작
118	장아유치원	동작구 만양로8길 50 (노량진동 323-0)	노유자 시설	- 수신기 내 예비전원 불량	조치명령	동작
119	21세기고시원	동작구 만양로14라길 11-2 (노량진동 206-45)	근린 생활	- 110호 휴대용비상조명등 탈락 - 208호 휴대용비상조명등 배터리 불량 - 2층 비상구 피난구유도등 점등 불량	조치명령	동작
120	서진독서실건물	동작구 만양로8길 53 노량진 215-1)	근린 생활	- 지하1층 유도등 점등 불량 2개소 - 지하1층 → 1층 계단통로유도등 점등 불량	조치명령	동작

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
121	홈에듀리빙스텔 (구.김만식건물)	동작구 만양로14라길 9 (노량진 211-39)	근린 생활	- 수신기 내 예비전원 불량	조치명령	동작
122	모젠하우스건물 모던PC방 (구.언더씨티PC방건물)	동작구 만양로8길 6 (노량진 222-5)	근린 생활	- 수신기 내 예비전원 불량 - 출입구 휴대용비상조명등 배터리 불량	조치명령	동작
123	블랙박스고시원건물	동작구 만양로11길 8 (노량진 218-19)	근린 생활	- 수신기 내 예비전원 불량	조치명령	동작
124	이정혜건물	동작구상도로39가길11 (상도1동 454-0)	근린 생활	- 지상2, 3층, 4층 계단 통로유도등 미점등	조치명령	동작
125	한국네비게이토선교회건물 (구.양태선건물)	동작구상도로39가길 1 (상도1동 458-2)	근린 생활	- 지상 4층 계단 통로 유도등 미점등	조치명령	동작
126	김찬수건물 (베스트하우스)	동작구상도로53길 59 (상도1동 428-0)	근린 생활	- 지상2층 통로 휴대용비상조명등 미작동	조치명령	동작
127	김순길건물	동작구상도로53길 47 (상도1동 318-3)	근린 생활	- 지상 2층 계단 통로유도등 미점등	조치명령	동작
128	대석빌딩	동작구 여의대방로 202 (대방동 385-21)	근린 생활	- 1층현관 및 옥상출입구 피난구유도등 미점등 - 지하층 ~ 4층 계단참 통로유도등 미점등 - 수신기(3, 6번회로) 도통시험 불량	조치명령	동작
129	강남상가 (강남아파트상가)	동작구 상도로 357 (상도5동 488-0)	판매 시설	- 자동화재탐지설비 예비전원 교체 정비 - 2층 관리실내 수신반 2번,4번회로 정비	조치명령	동작
130	은혜교회	동작구 여의대방로22길 120 (신대방2동 352-3)	종교 시설	- 수신기 예비전원 교체 - 수신기 일부회로 정비	조치명령	동작
131	문민빌딩	동작구 장승배기로 41 (상도2동 204-45)	근린 생활	- 지상1층~지상5층 통로유도등 미점등 - 지상5층 출입구 피난구유도등 미점등	조치명령	동작
132	한주빌딩	동작구 장승배기로 7 (상도2동 208-8)	근린 생활	- 지상1층~지상5층 통로유도등 미점등 - 지상1층~지상2층 출입구 피난구유도등 미점등	조치명령	동작
133	성모빌딩	동작구장승배기로 23 (상도2동 204-11)	근린 생활	- 지하1층 ~ 5층 통로유도등 정비 요함 - 지하1층 ~ 5층 피난구유도등 정비 요함	조치명령	동작
134	중흥빌딩	동작구장승배기로 33 (상도2동 201-73)	근린 생활	- 지하1층~지상4층 통로유도등 정비요함 - 지하1층~지상4층 피난구유도등 정비 요함 - 지하1층 비상경보설비 위치표시등 정비 요함	조치명령	동작
135	강미자 의원건물	동작구 상도로 101 (상도3동 341-0)	근린 생활	- 지하1층 ~지상 3층 통로유도등 정비 요함 - 지하1층 ~ 지상 3층 피난구유도등 정비 요함	조치명령	동작

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
136	연마고시원 건물	동작구 노량진14다길 19 (노량진1동 119-112)	근린 생활	- 지하1층(근린생활시설)을 무단으로 룸(7실)으로 변경하여 고시원 형태로 운영함.	기관통보	동작
137	우리은행 (상도남부지점)	동작구 상도로372 (상도5동 484-0)	복합 건축물	- 옥내소화전 충압펌프 정상작동 토록 정비 요함 - 지하층,2층,4층 소화전내 소방호스(40mm) 2벌씩 교체 비치토록 요함	조치명령	동작
138	박형진건물 (구.박예서 건물)	동작구 상도로 119 (상도3동 352-1)	복합 건축물	- 지하1층, 옥상 출입구 피난구 유도등 정비요함 - 지하1층~4층 비상경보설비 위치표시등 정비	조치명령	동작
139	만민교회	여의대방로22길 73 (신대방2동 361-26)	복합 건축물	- 수신기 예비전원 교체 -수신기 1번 회로 정비	조치명령	동작
140	무이비엔오피스텔	동작구 상도로 82 (대방동 336-6)	근린 생활	- 지하층,1층 ~ 7층 통로유도등 미점등	조치명령	동작
141	세종대왕갈비 건물 (구.무등산가든)	동작구 여의대방로 136 (동작구 대방동 417-1)	근린 생활	- 4층, 5층 출입구 피난구유도등 점등 불량 - 5층 계단참 통로유도등 점등 불량	조치명령	동작
142	대방빌딩	동작구 여의대방로 24가길 16 (동작구 대방동 416-3)	복합 건축물	- 3층, 4층 출입구 피난구유도등 점등 불량 - 지하1층~4층 복도에 있는 소화기 불량	조치명령	동작
143	베스트기업 (구.노량진건물)	동작구 노량진로 200 (동작구 노량진1동 141-)	근린 생활	- 1층 → 2층 계단통로유도등 점등 불량	조치명령	동작
144	두덕빌딩 (정미순건물)	동작구 상도로 133 (동작구 상도3동 356-0)	복합 건축물	- 자동화재탐지설비 수신반 도통시험 단선 (3.4번회로) 불량 - 각 층별 감지기 불량정비 요함 · 지상2층 감지기 1개 · 지상4층 감지기 2개 · 지상5층 감지기 1개 - 지상3 ~ 9층 완강기 표지 미부착	조치명령	동작
145	김형재건물	동작구 신대방1나길 26 (동작구 신대방1동 695-1)	복합 건축물	- 지하1층~지상3층 계단통로유도등 점등 불량 - 옥상 출입구 피난구유도등 점등 불량	조치명령	동작
146	지성빌딩 (권성범건물)	동작구 상도로 153 (동작구 상도3동 187-1)	복합 건축물	- 지상1층 관리사무실 감지기(1개) 정비요함 - 지하1층 ~ 지상3층 비상경보설비 표시등 정비요함 - 지상1,2층 출입구 피난유도등 정비요함	조치명령	동작
147	효성빌딩 (이명옥건물)	동작구 상도로 154-1 (동작구 상도2동 184-173)	복합 건축물	- 자동화재탐지설비 수신반 도통시험 (4.5번회로) 단선으로 불량) - 지상6층 계단(옥탑) 감지기 1개 불량 - 지하1층 ~ 지상6층 통로유도등 미점등불량	조치명령	동작
148	영도빌딩	동작구 상도로 176 (상도2동 366-22)	복합 건축물	- 지상5층 수신반 1,2,3 회로 도통 불량 - 지하1층~지상4층 비상경보기 표시등 불량 - 지상1층~지상5층 통로 유도등 불량	조치명령	동작
149	강남빌딩	동작구 상도로 178 (상도2동 368-14)	근린 생활	- 지상 3,4,5,6층 통로 유도등 불량	조치명령	동작
150	영성빌딩 (동작신협)	동작구 상도로 179 (상도2동 365-1)	복합 건축물	-지상 1층 비상경보기 경종 불량	조치명령	동작

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
151	이영일건물	동작구 상도로 181 (상도2동 370-2)	근린 생활	- 건물 좌측 입구 비상경보기 표시등 3개 불량 - 건물 좌측 입구 2층 유도등 2개 불량 - 건물 우측 입구 비상경보기 표시등 2개 불량	조치명령	동작
152	하규현건물	동작구 상도로60길 1 (상도5동 495-2번지)	근린 생활	- 지상1, 2층 계단 통로 유도등 미점등	조치명령	동작
153	김봉진 건물	동작구 상도로 210 (상도2동 26-36)	근린 생활	- 지상 2층 ~ 지상 4층 비상경보기 표시등 3개 불량 - 지상 2층 유도등 1개 불량	조치명령	동작
154	팩토리피씨방	동작구 상도로 204 (상도2동 170-27)	복합 건축물	- 지상 1층 비상경보기 표시등 커버 파손 - 지상 3층 유도등 1개 불량	조치명령	동작
155	안동김씨건물	동작구 보라매로 86-1 (신대방2동 342-15)	복합 건축물	- 지하층 공방 2개소 감지기 덮개 탈락 - 1층 ∼ 4층 계단참 통로유도등 미점등 - 지하층 발신기 셋트 누름스위치 탈락	조치명령	동작
156	진영빌딩	동작구 보라매로 86 (신대방2동 342-10)	복합 건축물	- 1층 ∼ 4층 계단참 통로유도등 미점등 - 건물옥상 피난구 유도등 미점등	조치명령	동작
157	헤브론교회	동작구 상도로 217-10 (노량진 326-1)	종교 시설	- 지하 1, 2, 3층 통로 유도등 3개 불량 - 지하 1, 2, 3층 피난구 유도등 3개 불량	조치명령	동작
158	리버힐 하우스	동작구 현충로 50 (흑석1동 143-23)	복합 건축물	- 수신기 예비전원 교체 - 수신기 2,3번 회로 정비	조치명령	동작
159	흑석성모 교육원	동작구 흑석로 13길 7 (흑석1동 177-8)	교육 연구	- 자탐 수신기 예비전원 불량 - 자탐 수신기 2번회로 도통불량	조치명령	동작
160	성은빌딩	동작구 상도로 214 (상도2동 27-12)	근린 생활	- 출입구 좌측 연결살수설비 연결 부위 일부 변형 불량	조치명령	동작
161	한독빌딩	동작구 상도로 231 (상도2동 23-5)	복합 건축물	- 지상 2층 소화기 1개 불량 - 지상 2층 통로 유도등 1개 불량 - 지상 3층 피난구 유도등 1개 불량	조치명령	동작
162	오름고시원 K관건물	동작구 만양로14길 60-1 (노량진동 202-16)	근린 생활	- 사무실 휴대용비상조명등 불량	조치명령	동작
163	웅비고시원	동작구 만양로14길 62 (노량진동 202-15)	근린 생활	- 2층 출입구 유도등 점등 불량 - 2층 휴대용비상조명등 불량	조치명령	동작
164	한림고시원	동작구 만양로14길 25 (노량진동 124-6)	복합 건축물	- 수신기 내 예비전원 불량 - 휴대용비상조명등 불량(사무실 1개)	조치명령	동작
165	일강빌딩	동작구 상도로 246 (상도2동 32-10)	복합 건축물	- 지하1층 ~지상 4층 통로유도등 미점등 - 지하1층 출입구측 피난구유도등 미점등	조치명령	동작

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
166	칠성빌딩	동작구 상도로 242 (상도2동 32-40)	복합 건축물	- 지하1층,1층,옥상 피난구유도등 미점등	조치명령	동작
167	고은어린이집 건물	동작구 신대방2길 42 (신대방1동 625-1)	노유자 시설	- 2층 복도통로유도등 미점등(1개)	조치명령	동작
168	은성빌딩	동작구 여의대방로24차길44 (신대방2동 351-7)	근린 생활	- 수신기 동작시험 불량 - 2층,3층,6층 발신기 표시등 미점등(3개) - 옥상 피난구유도등 미점등 1개	조치명령	동작
169	이성우건물	동작구 상도로88 (상도3동 324-2)	복합 건축물	- 1층 된 발신기 위치표시등 미점등 - 옥상 된 피난구유도등 미점등 - 3층 마사지샵 피난구유도등 미점등	조치명령	동작
170	상도상가 (대림상가)	동작구 상도로 249 (상도2동 36-1)	판매 시설	- 지상1층 ~ 3층 피난구유도등 미점등 - 2층/3층 옥내소화전 위치표시등(각2개) 미점등	조치명령	동작
171	신대방동S빌딩	동작구 대림로61 (신대방1동 686)	근린 생활	- 1층 및 2층 계단참 통로유도등 미점등(2개)	조치명령	동작
172	대종빌딩	동작구 여의대방로22길 98 (신대방2동 358-3)	복합 건축물	- 3층 계단참 노후소화기(가압식소화기) 불량 (1개) - 1층 및 2층 계단참 축압식소화기 압력 미달 (2개)	조치명령	동작
173	삼보아트빌	동작구 현충로2길 24 (흑석1동 170-47)	근린 생활	- 수신기 예비전원 교체 - 수신기 2번 회로 정비	조치명령	동작
174	노량진2동 새마을금고	동작구 장승배기로19길 15 (노량진동 313-72)	근린 생활	- 경보설비 수신기 주음향장치 음량 불량	조치명령	동작
175	종일독서실	동작구 만양로14나길 15 (노량진동 126-36)	근린 생활	- 3층 주출입구 피난구 유도등 미점등 - 5층(옥상)주출입구 피난구 유도등 미점등	조치명령	동작
176	성대빌딩	동작구 성대로23 (상도4동 250-6)	복합 건축물	- 지상1층~3층 발신기 위치표시등 미점등 - 지상 1층 비상구 유도등 미점등	조치명령	동작
177	우리빌딩	동작구 성대로 43 (상도4동 255-4)	복합 건축물	- 지상1층~6층 출입구 피난구 유도등 미점등	조치명령	동작
178	애정다방 건물	동작구 상도4동 260-14 (성대로69)	근린 생활	- 지상1층~3층 비상경보설비 위치표시등 미점등	조치명령	동작
179	천주교 흑석동성당	동작구 흑석로13길 3 (흑석동 186)	종교 시설	-수신기 2,3번 회로 정비	조치명령	동작
180	수봉고시원	동작구 만양로14마길 6-5 (노량진1동 206-59)	근린 생활	- 1층, 2층, 3층 비상구 피난구유도등 미점등	조치명령	동작

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
181	미래고시원	동작구 만양로14나길 5 (노량진1동 126-20)	근린 생활	- 1층, 2층 비상구 피난구유도등 미점등	조치명령	동작
182	김대연건물	동작구 여의대방로 22 바길 2 (신대방2동 364-75)	근린 생활	- 수신기 도통시험 불량(1번~4번) - 지하1층~지상4층 계단 통로유도등 점등 불량	조치명령	동작
183	영일빌딩 (영일산업)	동작구 여의대방로 22다길 10 (신대방2동 367-2)	공장	- 자동화재탐지설비 수신기 도통시험 불량 (1번,2번)	조치명령	동작
184	화성빌딩	동작구 여의대방로 22길 50 (신대방2동 363-1)	복합 건축물	- 지하1층~지상5층 계단 통로유도등 점등 불량	조치명령	동작
185	청송원룸	동작구 흑석로7길 18 (흑석동 177-12)	근린 생활	- 수신기 예비전원 교체 - 수신기 1번 회로 정비	조치명령	동작
186	이종민건물 (이든하우스)	동작구 사당로16가길 106-4 (사당동 224-62)	근린 생활	- 수신기 예비전원 교체	조치명령	동작
187	이종민외1인 건물 (풀하우스)	동작구 사당로 180-6 (사당동 277-22)	근린 생활	- 1~6층 각층 보일러실 자동확산소화용구 설치	조치명령	동작
188	박성자건물	동작구 노량진로 8길 53 (노량진2동 37-8)	근린 생활	- 지하1층 레전드 PC방 주출입구 및 비상구 피난구 유도등 미점등	조치명령	동작
189	손선자건물	동작구 사당로30길 28 (사당1동 1006-30)	근린 생활	- 지상1층 비상경보설비 위치표시등 미점등	조치명령	동작
190	이규건물	동작구 사당로 260 (사당1동 1001-1)	근린 생활	- 지상1,2,3층 비상경보설비 위치표시등(캡) 탈락	조치명령	동작
191	사당목욕탕	동작구 사당로20길 63 (사당1동 431-4)	근린 생활	- 지상3층 유도등 미점등	조치명령	동작
192	서말순건물 (구. 김순열건물)	동작구 성대로12길 8 (상도4동 262-2)	근린 생활	- 지하1, 지상 1,2,3,4층 비상경보설비 위치표시등 불량 - 지하1, 지상 2,3,4층 통로 유도등 불량	조치명령	동작
193	이무웅 건물	동작구 동작대로 65 (사당1동 1008-20)	근린 생활	- 지상1,2층 휴대용비상조명등 미작동	조치명령	동작
194	김흥수건물 (한라고시원)	동작구 만양로14길 31 (노량진동 125-2)	근린 생활	- 1층 비상구 피난구유도등 점등 불량 - 1층 복도, 105호 휴대용비상조명등 불량	조치명령	동작
195	새길고시원건물 (곽승연건물)	동작구 만양로14가길 30-9 (노량진동 126-12)	근린 생활	- 201호 휴대용비상조명등 배터리 불량 - 3층 복도내 유도등 점등 불량 - 2~4층에 위치한 계단통로 유도등 점등 불량	조치명령	동작

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
196	최춘옥건물 (울엄마김밥)	동작구 만양로14길 49(노량진동 131)	근린 생활	- 1층 울엄마김밥 영업장 내 소화기 불량 2개소	조치명령	동작
197	김대영건물	동작구 사당로 26길 38 (사당1동 1015-48)	근린 생활	- 지상 2, 3, 4층 휴대용비상조명등 미작동	조치명령	동작
198	양해용건물 (수고시원)	동작구 만양로8길 17 (노량진1동 214-125)	근린 생활	- 지하1층 주출입구 피난구 유도등 미점등 - 2층 주출입구 피난구 유도등 미점등	조치명령	동작
199	안철웅건물 (구.이만열건물)	동작구 사당로 28길 52 (사당1동 1027-33)	근린 생활	- 지상2층 비상경보설비 위치표시등(캡) 탈락	조치명령	동작
200	박영숙건물 (구.유근하건물)	동작구 동작대로7길 11 (사당1동 1031-1)	근린 생활	- 지상2층 비상경보설비 위치표시등(캡)탈락	조치명령	동작
201	아름다운 교회건물	동작구 사당로 161 (사당동 208-3)	근린 생활	- 수신기 7번회로 도통불량 정비	조치명령	동작
202	백금옥건물	동작구 상도로 360 (상도5동 475-9)	근린 생활	- 지상 1,3층 비상경보설비 위치표시등 불량 - 지상 2,3층 통로 유도등 불량 - 지상 5층 피난구 유도등 불량	조치명령	동작
203	경신빌딩 (힐하우스)	동작구 남부순환로 2019 (사당1동 1049-4)	근린 생활	- 지상 3층 17호실 휴대용비상조명등 미작동	조치명령	동작
204	이원길건물 (24시전화방)	동작구 동작대로27가길 38 (사당2동 145-13)	근린 생활	- 지상3층 24시 전화방내(카운터) 휴대용 비상조명등 배터리 불량	조치명령	동작
205	뉴서울 주택건물	동작구 상도로41라길 14 (상도1동 478-8)	근린 생활	- 2층 계단 비상경보설비 발신기 표시등 캡 탈락 및 미점등	조치명령	동작
206	한상규건물 (우리고시원)	동작구 상도로41마길 5 (상도1동 641-3)	근린 생활	- 지상1층~3층 계단내 통로유도등 미점등	조치명령	동작
207	성수탕 건물	동작구 동작대로 25길 60 (사당3동 156-3)	근린 생활	- 지상 2층 비상경보설비 위치표시등(캡) 탈락	조치명령	동작
208	신동아 아파트 5단지 상가 (하나영재어린이집)	동작구 동작대로 29길 118 (사당2동 1137-1)	근린 생활	- 1층 피난 유도등 피난방향 부적정	조치명령	동작
209	제일교회 건물	동작구 동작대로 25길 60 (사당2동 708-632)	종교 시설	- 지상 2, 3, 4, 5층 통로 유도등 미점등	조치명령	동작
210	조환욱건물	동작구 사당로13길 6 (사당3동 252-14)	근린 생활	- 지상2층 비상경보설비 위치표시등(캡) 파손	조치명령	동작

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
211	최광조건물	동작구 사당로29길 4 (사당3동 150-12)	근린 생활	- 지상 1층 비상경보시설 경보표시등 커버 불량 - 지상 3층 비상경보시설 발신기 커버 불량	조치명령	동작
212	흰돌교회	동작구 사당로27길 38 (사당동 141-146)	종교 시설	- 지하1, 지상1,2,3층 피난구유도등 불량	조치명령	동작
213	신일교회	동작구 사당로29나길 14 (사당동 141-59)	종교 시설	- 지상 1층 비상경보시설 표시등 불량 - 지상 1, 2층 피난구유도등 불량	조치명령	동작
214	금정빌딩 (골든벨건물)	동작구 동작대로 29 (사당1동 1031-30)	근린 생활	- 건물 옥탑 일부 무단 사용	구청통보	동작
215	삼인빌딩 (사당빌딩)	동작구 동작대로 67 (사당1동 1008-17)	근린 생활	- 건물 6층 일부를 무단 증축 사용	구청통보	동작
216	이수교회 건물	동작구 동작대로 239 (동작동 83-1)	종교 시설	- 건물 2층 일부 및 옥탑 일부 무단 사용	구청통보	동작