[붙임 1]

소방특별조사 추진실적 보고

□ 조사개요

❍ 기  간 : 6. 1 ~ 6. 27

❍ 대  상 : 10개소

❍ 인  원 :  2개반 5명

□ 추진 결과

❍ 실  시 :  10개소 (양호 :  8 개소,  불량 : 2개소)

❍ 미실시 :  없음

❍ 세부점검 결과 : “생 략”

『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

- 특이사항 없음

❍ 향후 개선사항

- 특이사항 없음

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 : 2개소, 9건 (조치명령 2건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	21세기 주유소	동작구 시흥대로 616	위험물저정처리시설	1. 옥상수조 및 지하수조 수조표지판 탈락 2. 1층관리실, 4층실장실 감지기누락 3, 3.4층 완강기 위치표지탈락 4. 콜센터 유도등 누락 5. 지하식당 비상구 유도등 교체	조치명령
2	흑석적환장 (중간집하장)	동작구 서달로 172	분뇨쓰레기처리시설	1. 1.2층 발신기 표시등 점등불량 2. 2층 경종.주경종 작동불량 3. 수신기 예비전원 불량 4. 1층 피난구유도등 점등불량	조치명령
		이	하	빈 칸

※ 수범사례는 자유서식으로 별도 제출 (사진 등 포함)

- 게스트하우스 감지기 및 소화기 점검 및 피난대피로 확인점검 실시

- 외국인 방문시 전기화재 예방 및 긴급전화번호 인지토록 관계인 교육 실시함