[붙임 1]

소방특별조사 추진실적 보고

□ 단속개요

❍ 기  간 : 8. 16 ~ 9.2

❍ 대  상 : 9개소

❍ 인  원 : 2개반 5명 (소방 4, 소방시설관리사 1)

□ 추진 결과

❍ 실  시 : 9개소 (양호 : 8개소,  불량 :1 개소)

❍ 미실시 : 0개소

❍ 세부점검 결과 : “생 략”

『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

- 추석절 대비 백화점의 경우 8월 중에 소방특별조사 실시와

8월 중 주3회 비상구 단속, 9월 중 자치구의 합동점검, 9월 중

본부 확인점검 등 1개 대상에 월 10회 이상 방문을 하는데

추석절 점검기간을 짧은기간에 합동 점검하는게 효율적임

❍ 향후 개선사항

- 특이사항 없음

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 : 1개소 (과태료 1건, 기관통보 1건, 조치명령 38건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	노량진 수산시장	동작구 노들로 674	판매 시설	38건 별첨	조치명령
				B동 6층 - 문서고, 전산실, 통신실 소화약제설비 스위치정지 및 용기 기동장치 폐쇄	과태료
				영업장내 복층구조 무단증축 사용 - ㈜안일수산,(주)대진유통 ===>소방시설은 설치됨 - ㈜영광홍어,가공처리장6호 ===> 소방시설 없음	기관통보

소방시설		점 검 결 과	조치사항 (대책)	비 고
소화설비	스프링클러설비	1. A동 - 6층 쓰레기 투입실 내 SP헤드 파손 - 5층 탕비실 앞 복도 SP헤드 파손 - 589호 복도 화장실 앞 SP헤드 파손 A동 3층 - 주차장 B07 앞 전선트레일 SP헤드살수 장애 - 화물용 E/V앞 SP헤드 살수장애 - 항운노조식당 주방 내 SP헤드 파손 A동 2층 - 숙직실 SP헤드 설치 누락(6개) - 수협마트 축산 냉동고 상부 SP헤드 살수장애 - 수산회관 2호실 내 헤드 미설치 - 수산회관 13호실 앞 헤드 파손 - 수산회관 주방 SP헤드 반자에 묻혀 불량 - 쌍둥이네 큰방 SP헤드 살수장애 2.B동 2층 - 또순이식당 주방 앞 SP헤드 불량 - 진남회수산 우측 첫 번째 방 SP헤드 불량 - 일번지 횟집 주방 SP헤드 불량(2개) - 거부식당 SP헤드 살수장애, 설치불량(8개) - 삼호유통 창고 SP헤드 살수장애 - 대현상회 천장 상부 나무 칸막이 설치로 살수장애 - 삼일상회 천장 상부 나무 칸막이 설치로 살수장애 - 행복상회 천장 상부 나무 칸막이 설치로 살수장애 - 진남상회 천장 상부 나무 칸막이 설치로 살수장애 - 수산상회 천장 상부 나무 칸막이 설치로 살수장애 - 8호상회 천장 상부 나무 칸막이 설치로 살수장애	정비요 (조치명령)
	소화약제 설비	1. B동 6층 - 문서고, 전산실, 통신실 소화약제설비 스위치 정지 및 용기 기동장치 폐쇄	과태료부과

소방시설		점 검 결 과	조치사항 (대책)	비 고
소화설비	기타	1. 지하2층 창고 - 유수검지장치 표지 미부착 2. 지하2층 전기실 및 발전기실 - 가스계 소화설비 방호구역 내 상부 전선관트레이 부분 밀폐불량 및 주출입구 방화문 도어체크 탈락 3. 지하1층 제빙실 출입구 - 방화셔터 연동제어기 파손 방치 4. 영업장내 공작물(선반)설치로 스프링클러 살수 장애 - 지하1층 3개소(청해수산, 서울수산, 대양수산) 5. 1층 F코아 앞 - 옥내소화전 주변 장애물 방치	정비요 (조치명령)
경보설비	자동화재 탐지설비	1. A동 2층 삼호유통 감지기 탈락	정비요 (조치명령)
피난 및 소화 활동 설비		1. A동 - 6층 672호 복도 앞 완강기 설치 불량 600호 앞 완강기 설치 불량 - 5층 599호 복도 앞 완강기 설치 불량 500호 앞 완강기 설치 불량 - 4층 499호 복도 앞 완강기 설치 불량 400호 앞 완강기 설치 불량 - 2층 E/V 앞 특별피난계단 방화문 기밀도 미비 - 휴대용 비상조명등 미비치 B동 - 2층 방화샸다 연동제어기 전원상태불량(직류전원) - 휴대용 비상조명등 미비치 2. A동 - 전층 방수기구함 65mm 수관 적재 불량 B동 - 전층 방수기구함 65mm 수관 적재 불량	정비요 (조치명령)
기타사항	건축법위반	영업장내 복층구조로 무단으로 사무실을 증축하여 사용중임 - ㈜안일수산,(주)대진유통 ===> 소방시설은 설치됨 - ㈜영광홍어,가공처리장6호 ===> 소방시설 없음	구청 기관통보

※ 수범사례는 자유서식으로 별도 제출 (사진 등 포함)

○ 동작소방서장 지시사항(선정심의시)으로

- 대형화재취약대상이자 대형판매시설인 노량진수산사장(현대화건물)을 추가 선정

- 2일간 2개소일 4~5명(소방시설관리사 포함)구성하여 소방특별조사를 실시

- 최근 언론보도사항(8.24 수색역 인근화재) 관련하여

1호선 철도변에 있는 수산시장에 대한 “화재예방 당부말씀” 관서장 명의 공한문 발송