[붙임 1]

소방특별조사 추진실적 보고

□ 조사개요

❍ 기  간 : 2016. 12. 5 ~ 12. 23

❍ 대  상 :  23개소

❍ 인  원 :  2개반 4명

□ 추진 결과

❍ 실  시 : 23개소 (양호 : 15개소,  불량 : 8개소)

❍ 미실시 :  0개소 (*미실시 사유                 )

❍ 세부점검 결과 : “생 략”

『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

- 특이사항 없음

❍ 향후 개선사항

- 겨울철 소방안전대책 중 단속실적 평가로 인해 집중 단속함에 있어

한정된 인원에 달성목표를 위한 많은 출장대상과 민원인과의 접촉이        많고 이에 따른 민원인의 불만사항 있음

- 많은 점검과 실적보다는 적은대상으로 내실있는 점검확인이 필요함.

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 : 8개소, 15건 (과태료 1개소, 조치명령 6개소, 기관통보 1개소)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	나이팅게일 너싱홈	동작구 남부순활로255길 8	노인 요양 시설	-3층 보일러실입구 배관행거 미설치 -303호 입구 SP살수장애(칸막이) -3층 3인실내 감지기 미설치	조치명령
2	흑석동 제일감리 교회	동작구 서달로10나길 21	종교 시설	비상경보설비 작동불량 본당 2층 출입구 피난유도등미설치 본당 3층 계단 통로유도등점등불량	조치명령
3	헤브론 교회	동작구 상도로 217-10	종교 시설	-비상경보설비 작동불량 -전층 피난구유도등,통로유도등 점등불량	조치명령
4	서울예광 교회	동작구 동작대로27길 44	종교 시설	2층복도 피난구유도등을 통로유도등으로 교체 수신기 예비배터리 불량 수신기 23번회(고수조템퍼S/W) 불량	조치명령
5	노량진 교회	동작구노량진로 23가길32	종교 시설	- 펌프실내 동력제어반 주펌프 버튼탈락	조치명령
6	제일영광 독서실	동작구 만양로14라길21-9	교육 연구 시설	5.6층 사이 계단참 통로유도등위치부적정	조치명령
7	베스트 하우스 고시원	동작구 상도로53길 59	교육 연구 시설	- 정기점검결과서 1년보관의무위반	과태료
8	cu숭실대점 건물	동작구 상도로 61길 57	교육 연구 시설	- 2-6층 교육연구시설용도를 주택,원룸으로 사용중	기관통보

※ 수범사례는 자유서식으로 별도 제출 (사진 등 포함)

교육연구시설 소방특별조사 중 CU숭실대점 건물 중 원룸으로 사용됨을 현장확인하여 관계인에 안내 후 동작구청(건축과,주택과)에 통보하였음.