의  견  서 (기계)

의 견	비 고
□ 개요 ○ 건명 : 기계설비 설치위치 변경 ○ 919공구 933정거장 지하 1층 환승통로 ○ 사유 : 대형상수도관 저촉으로 토목구조물 일부 내공높이 조정 ○ 변경내역 - 공조덕트 일부구간 경로변경 : 화장실 천장으로 우회 - E/S 설치위치 변경 : 4대 집중배치를 2대씩 분산배치 □ 설계변경 의견 ○ 공조덕트 경로 변경 - 작은 구간 변경사항이므로 변경 가능할 것으로 판단되나 - 화장실을 통과하는 닥트 시공이 가능하도록 충분한 천정고 확보필요 ○ E/S 설치위치 변경 - E/S 층고 및 설치공간 검토결과 변경 가능함

의  견  서 (전기)

의 견	비 고
□ 개요 ○ 건명 : 건축 평면 변경에 따른 전기설비 검토 ○ 대상 : 환승통로open부, 북카페, 상업공간 화장실, E/S, 역무종합관리실 등 ○ 사유 : 대형상수도관 저촉으로 건축평면 일부 변경 ○ 변경내용 - 건축화조명, 일반조명, 조명제어, 전열, 소방설비 등 변경 - E/S 위치변경에 따른 전력간선 및 동력설비 변경 □ 설계변경 의견 ○ 조명 및 전열, 소방설비, 조명제어설비, 동력설비 등 건축면적 변경에 따른 설치위치 및 설비용량 재검토 ○ 조명 및 전열, 동력설비의 전력간선 및 설비회로 재검토 ○ 조명설비 및 동력설비 변경에 따른 설계보고서, 설계계산서, 도면 등 성과품 재작성