자체점검 시정명령대상 확인점검서(사당5동주민센터)

연번	검사 종별	특정소방 대상물 (다중이용 업종별)	대 상 명 (위치․ 대표자)	검사일 (접수일)	명 령 내 용	구분	명령일	명령 (연기) 기한	확인일	확인 결과	확인자	결재		비고
				검사자			요청일					명령시	완결시
45	종합정밀 점검	업무시설	사당5동주민센터 (동작구 사당5동 228-11)	5.27 (6.20)	*소화설비 가압식소화기 비치됨(5개소) -지하1층 체력단련실 앞, 2층 출입문 쪽, 3층 화장실 앞 자치회관내, 회의실내 소화기 충압불량 : 2층 출입문쪽 *피난설비 -옥탑층 옥상출입문 피난구유도등 불량 2-1층 계단통로유도등 적응성 불량(피난구 → 통로)	시정명령	6.20	7.10	7.14		위.김종기 사.구성서	이철호
				누리앤소방