불량대상 현황

연번	관할서	용도	대 상 명 ( 위 치 )	불량내용	조치	비고
1	서대문	공동주택	독립문극동아파트 (서대문구 현저동 200)	소화설비 ➩ 분말소화기(2.5kg) 감압(압력저하) ⇒ 충전요함 - 101동 [3-4호] 16층 - 113동 [5-6호] 17층 - 122주차장 [B1층] 13번기둥 ➩ 분말소화기 충약 불량 ⇒ 교체요함 - 117주차장 [B1층] 20번기둥 뒤 1EA ➩ 분말소화기 미비치 ⇒ 비치요함 - 122주차장 [B2층] 29번기둥측, 13번기둥 [B3층] 13번기둥 ➩ 옥내소화전 주펌프 기동명시등 파손 ⇒ 정비요함 - 107동 [1-2호] 16층 2. 피난설비 ➩ 중형피난구유도등 점등 불량 ⇒ 교체요함 - 101동 [1-2호] 13층 - 105동 [1-2호] 15층 - 106동 [3-4호] 13층 ➩ 계단통로유도등 점등 불량 ⇒ 교체요함 - 108동 [1-2호] 22/21층 ➩ 복도통로유도등 점등 불량 ⇒ 교체요함 - 122주차장 [B3층] 40번기둥(우방향), 36번기둥(좌방 향), 12번기둥(우방향), 34번기둥(좌방향), 30번기둥 (우방향) ➩ 피난구표지 탈락 ⇒ 설치요함 - 107동 [3-4호] 3층 3.소화활동설비 ➩ 비상콘센트 위치표시등 점등 불량 ⇒ 교체요함 - 107동 [3-4호] 14층 - 110동 [3-4호] 14층, 11층 - 112동 [3-4호] 23층	시정명령 (‘15.02.06) 완비 (시기미도래)
2		근생	김병호건물 (서대문구 북가좌동 334-4)	소화설비 - 옥내소화전 충압펌프 압력스위치 불량(접점 불량) → 정비 요함 2. 경보설비 - 3층 드림리빙텔 311호 앞 복도 감지기 탈락 → 부착 요함 - 3층 드림드림리빙텔 306호 앞 복도, 316호 앞 복도 감지기 작동 불량 → 교체 요함 - 2층 동그라미 산후조리원 26호 앞 복도 감지기 작동 불량 → 교체 요함 - 1층 소담 창고 내부 감지기 작동 불량 → 교체 요함 - 3층 드림리빙텔 315호 앞 단독발신기 내 지구경종 단선 → 선로 정비 요함 - 3층 드림리빙텔 비상방송 엠프 연동 불량 → 정비 요함 3. 피난설비 - 1층 소담 주출입구, 주방출구 피난구유도등 점등 불량 → 정비 요함	시정명령 (시기미도래) 완비 (시기미도래)
3	서대문	판매시설	독립문극동아파트상가 (서대문구 현저동 101)	소화설비 ◎ 자동확산소화기 미설치 장소입니다 - B1 사우나실내 주방 ◎ 분말소화기 충압불량 장소입니다, - 5층 공용복도 ◎ 예비펌프 기동 확인램프 불량 ◎ 예비펌프 압력스위치 수신반 확인램프 불량 2. 경보설비 ◎ 화재 감지기 미설치 장소입니다. - B1 사우나 찜질방 주방 - 정온식 ◎ 화재 감지기 선로 단선 장소입니다. - 3층 교회 예배당 앞쪽 가운데 감지기 ◎ 화재 감지기 작동불량 장소입니다. - 3층 교회내 접견실(차동식) ◎ 주계단 연기 감지기 경계지구 명칭 불일치 장소입니다. - 주계단 연기감지기 지하1층 3번으로 잘못표기됨 ◎ 지하1층 3번 단자대에서 E/V, 계단 감지기 선로 분리요망 ◎ 가스누설경보기 미설치 장소입니다. - B1 사우나 찜질방 주방 ◎ 수동발신기 응답램프 확인 불량장소입니다. - 4-2소화전 발신기 - 지하1층 사우나내 발신기 ◎ 지구경종 불량장소입니다. - 지하2-4 3. 피난설비 ◎ 피난구 유도등 점등불량 장소입니다. - 전기실 출입구(중형), 보일러실 출입구(중형) ◎ 피난구 유도등 예비전원(밧데리) 불량장소입니다. - B1 사우나내 이발소 ◎ 피난구 유도등 기구 전원선로 불량 장소입니다. - B1 사우나 남탕 수면실앞 - B1 사우나 찜질방에서 남탕쪽 입구 ◎ 휴대용 비상조명등 미비치 장소입니다. - B1 사우나 남탕 수면실	시정명령 (‘15.02.06) 완비 (시기미도래)
4	서대문	공동주택	충정현대아파트 (서대문구 충정로2가 185-15)	경보설비 - 101동 (3~4라인) 7층 발신기 동작시 응답랩프 확인 안됨. - 101동 (3~4라인) 4층 발신기 전화선로 분리상태로 확인 안됨. 피난설비 - 101동 (1~2라인) 전층 유도등 점등불량. - 101동 (3~4라인) 전층 유도등 점등불량. - 101동 (3~4라인) 전층 유도등 점등불량. 3. 소화활동설비 - 101동 (3~4라인)18층 비상콘센트 표시등 파손. - 101동 (3~4라인) 17층 비상콘센트 표시등 점등불량. 4. 기타설비 - 101동 (1~2라인) 옥탑 출입문 도어체크 탈락.(1개소) - 101동 (3~4라인) 17층 계단출입구 방화문 도어체크 탈락. - 101동 (3~4라인) 11층 계단출입구 방화문 도어체크 탈락. - 101동 (3~4라인) 7층 계단출입구 방화문 도어체크 탈락. - 101동 (3~4라인) 2층 계단출입구 방화문 도어체크 탈락. - 101동 (3~4라인) 옥탑 출입문 도어체크 탈락.(2개소)	시정명령 (‘15.02.16) 완비 (시기미도래)
5	서대문	문화집회운동	홍성교회 (서대문구 홍제3동 286-30)	소화설비 ○ 지하2층 프리액션밸브용 A, B감지기 작동불량으로 교체요함-주차장 중앙 SK 안테나 옆 ○ 지하3층 프리액션밸브용 B감지기 작동불량으로 교체요함-주차장 중앙 주차입구쪽 3행 2열 기둥 앞 ○ 지하3층 프리액션밸브 압력스위치 불량으로 교체요함 ○ 지하4층 프리액션밸브 1차, 2차 압력게이지 불량으로 교체요함 ○ 지하4층 프리액션밸브 압력스위치용 체크 밸브 불량으로 교체요함 2. 경보설비 ○ 다음 장소 내 감지기 작동불량으로 교체요함(각 1EA) -6층 식당 내 창문쪽 TV 앞 -3층 초중등부 교사실 내 에어콘 옆 -1층 글로리아홀 음향조정실 내 ○ 지하1층 감지기 설치요함(각 1EA) -중보기도실 내 룸, 유치부 선생님실 내 3. 피난설비 ○ 다음 장소 내 피난구유도등 점등불량(각 1EA) -4층 고등부 예배실 좌측 -2층 영접실 내 -지하1층 중보기도실 내, 영유아부 예배실 우측, 유치부 내 천정형 4.기타설비 ○ 4층 방화셔터 감지기 작동시 작동불량으로 정비요함(당해실 앞)	시정명령 (‘15.02.15) 완비 (시기미도래)
6	서대문	복합	화인홍제빌딩 (서대문구 홍제동 158-33)	소화설비 - 5층 에어로빅장 앞 소화기 충압불량 1개소 ⇒ 조치 요함 - 3층 EV앞, 2층, B2층, B3층 옥내소화전 함 사용법 표지 탈락 →부착 요함 - 1층, B1층, B2층, 옥내소화전 앞 장애물 ⇒ 제거 요함 - 7층 알람밸브 셋팅불량 →정비 요함 - 3층 알람밸브 싸이렌 출력불량 ⇒ 보수 요함 - 1층 알람밸브실 앞 장애물 및 명판탈락(롯데슈퍼안) → 정비 요함 - 방재실 스프링클러헤드 살수 장애 → 조치 요함 2. 경보설비 - 3층 EV앞 지구경종 기구불량 → 교체 요함 - B1층, B2층 감지기 선로 단선 → 보수 요함 3. 피난설비 - PH층 피난구 유도등 예비전원 불량 → 조치 요함 - 5층 헬스장 입구, 비상계단 출입구 피난구유도등 예비전원 불량 → 조치 요함 - 3층 김동구 세무사 피난구유도등 점등불량 → 조치 요함 - 1층 롯데슈퍼 앞 피난구 유도등 점등불량 2개소 → 조치 요함 4. 소화활동설비 - B1층 전실 방화문 도어체크 불량 → 정비 요함 - 2계단 급기댐퍼 앞 장애물 → 조치 요함 - B1층 비상콘센트 전원불량 → 보수 요함 5. 기타설비 - 1층 방화문 도어체크 불량 → 정비 요함	시정명령 (시기미도래) 완비 (시기미도래)
7	서대문	복합	사루비아빌딩 (서대문구 창천동 515-2)	소화설비 - 2층 주차장내 분말소화기 충압불량(8개소)→조치요햠 2층 주차장 소화전함내 호스 및 노즐 미비치 →조치요함 지하2층 펌프실내 옥내소화전 라압송수장치 메인전원 차단상태 → 조치 요함 지하2층 옥내소화전설비 이방관 절단상태 →조치 요함 지하2층 옥내소화전함내 앵글밸브 탈락 (40A-1ea, 65A-1ea) →조치 요함 2층 주차장 E/V측 스프링클러배관 개방상태(25A) 9개소 → 조치 요함 2층 주차장 E/V측 스프링클러 배관 개방상태(25A) 9개소 →조치요함 2층 주차장 E/V측 스프링클러배관 설치불량(12개소) →조치요함 2층 주차장 E/V측 경사로 부분 스프링클러배관 자동배수장치 미설치로 설치요함(4개소) 2층 주차장 입구측 경사로부분 스프링클러 배관 자동배수장치 미설치로 설치 요함(4개소) 2층 주차장 좌측 스프링클러배관절단상태(25A-3M) →조치요함 2층 주차장 우측 스프링클러배관 설치불량(25A)(11개소)→조치 요함 2층 주차장 좌특 스프링클러배관 개방상태(25A)(11개소)→조치요함 2층 주차장 전체 프리액션 A,B감지기 선로단선(40ea) →조치 요함 1츨 서현웰빙 우측 실내스프링클러헤드 벽쪽 밀착상태(6ea) 지하2층 스프링클러 가압송수장치 메인전원 차단상태 → 조치 요함 지하2층 스프링클러설비 입상관 절단상태→조치 요함 2. 경보설비 2층 주차장 소화전함내 회로 선로단선→조치요함 1층 서현웰빙 발신기함내 회로 선로 단선→조치요함 1층 서현웰빙 발신기함 내 표시등 파손→조치요함 1층 서현웰빙내 감지기 전체 선로단선(14ea)→조치요함 1층 서현웰빙내 감지기 증설요함(2ea)→조치요함 1층 아웃도어 매장내 감지기 전체 선로 단선→조치 요함 1층 중앙홀내 감지기 미설치(연기식2ea)→조치요함 1층 신한은행내 감지기 전체 선로단선→조치요함 지하1층 전체 감지기 선로단선→조치요함 지하3층 방재실내 R형수신반 불량으로 각종설비 연동불량→조치요함 3. 피난설비 1~2층 주차장 계단내 통로유도등 전원 선로단선→조치요함 1층 서현웰빙내 피난구유도등 전원 선로 단선(1ea)→조치요함 1층 아웃도어 매장내 피난구유도등 전원 선로단선(1ea)→조치요함 1층 중앙홀내 피난구유도등 전원선로단선(2ea)→조치요함 1층 신한은행내 피난구유도등 전원선로단선(3ea)→조치요함 지하1층 전체유도등 전원선로단선→조치요함	시정명령 (시기미도래) 완비 (시기미도래)
8	서대문	업무시설	서부수도사업소 (서대문구 통일로26길 41)	경보설비 5층정보센터내 차동식 열감지기 동작불량 1개(영상감시시스템뒤사무실)→감지기 교체요함 5층좌측복도 연기감지기 미설치1개 →감지기설치요함 4층요금과 차동식열감지기 동작불량 2개 (휴게실앞/요금과내우측에서좌측3번째) →감지기 교체요함 전층소화전 발신기 동작시 응답램프 확인불량 9개소→선로보수요함 전층 감지기동작시 발신기로 확인됨 →선로보수요함 2. 소화설비 기계실 옥내소화전 주펌프 압력스위치 셋팅불량 1개→압력스위치 교체요함 기계실 옥내소화전주펌프성능시험배관순간유량계누수(65A)→유량계 교체요함 전층 소화전 펌프기동표시등 선로단선 9개소→선로보수요함 3. 피난설비 5층식당내조리원휴게실 피난구유도등 점등불량 1개(소형)→유도등 정비요함 5층여직원휴게실 피난구유도등 미설치 1개→유도등 설치요함 4층행정지원과내서고 피난구유도등 미설치 1개→유도등 설치요함 4층소장실 피난구유도등 미설치 1개 →유도등 설치요함 4층요금과내휴게실 피난구유도등 미설치 1개→유도등 설치요함 2층계량기교체반내창고 피난구유도등 미설치 1개→유도등 설치요함 2층 현장민원과 피난구유도등 미설치 2개(중형)→유도등 설치요함 2층현장민원과내휴게실 피난구유도등 예비전원 불량 1개 (소형)→유도등 정비요함 2층시민교객민원실 피난구유도등 점등불량 1개(중형)→유도등 정비요함 1층실험실 피난구유도등 미설치1 개 →유도등 설치요함	시정명령 (‘15.01.07) 완비 (‘15.01.07)
9	서대문	업무시설	상수도사업본부 (서대문구 서소문로 51)	소화설비 본관6층기계실(승강기실) 분말소화기 미비치→소화기 비치요함 2.경보설비 본관4층 서쪽 소화전 발신기 작동불량→발신기교체요함 별관4층 다목적실 샤워장 정온식 감지기 설치됨→차동식감지기로 교체요함 3. 피난설비 본관1층전산실입구 피난구유도등(소형)점등불량→피난구유도등 교체요함	시정명령 (‘14.12.29) 완비 (‘15.01.02
10	서대문	공동주택	쌍용스윗닷홈아파트 (거북골로91-6)	1.경보설비 ○발신기 스위치 탈락 -1~2라인 : 19층 ⇒교체요함 ○감지기 감지부 동작 불량 -5~6라인 : 5층(전실*베이스 접촉 불량)⇒교체요함 ○감지기 감지부 적응성 불량 -5~6라인 : 4층(전실*연기식으로 교체요함) ⇒교체요함 2. 피난설비 ○계단 통로유도등 점등 불량(전원이상) -1~2라인 : 19/18층, 18/17층, 16/15층, 14/13층 13/12층, 12/11층, 11/10층, 1/B1층 ⇒보수요 3~4라인 : PH/20층, 20/19층, 18/17층, 16/15층 13/12층, 12/11층 ⇒보수요 5~6라인 : 19/18층, 18/17층, 16/15층, 14/13층 12/11층 ⇒보수요 3.소화설비 ○분말소화기 충압 불량 -5~6라인 입구 앞 기둥측 ⇒교체요함 주차장 유도등 및 유도표지 ○복도 통로유도등 점등 불량 –3~4라인 입구측(좌방) ⇒교체요함	시정명령 (‘14.12.29) 완비 (‘15.01.02)
11	서대문	업무시설	경찰청 (서대문구 통일로 97)	경보설비 ○13F 1308호 정보통신담당관 : 정보화협력계실 우측 행정업무구역 연기식감지기 동작 불량 ⇒교체요함 ○12F 우측계단 : 연기식 감지기 동작불량 ⇒교체요함 ○11F 1107호 보안2과 : 사무실내 좌측(벽 시계 앞쪽) 연기식감지기 동작 불량 ⇒교체요함 2. 피난설비 ○13F 1308호 정보통신담당관 : 기술지원실 피난구유도등(중형) 점등 불량 ⇒교체요함 ○4F 좌측복도 :계단 전실 입구 피난구유도등(중형, 천정형, 양면, 한쪽 방향 표시) 점등 불량 ⇒교체요함 1. 경보설비 ○6F 사이버안전국장실 : 안쪽 내실 차동식감지기 동작 불량 ⇒교체요함 ○B1F 우측 전기PIT실 : 연기식감지기 동작 불량 ⇒교체요함 2. 피난설비 ○3F 303호 과학수사센터 : DNA 인적관리팀 피난구유도등(소형) 점등 불량 ⇒교체요함 경찰청 남관 경보설비 ○4F 404호 본부소대 : 생활실 연기식감지기 동작 불량 ⇒교체요함	시정명령 (‘14.12.23) 완비 (‘14.12.23)
12	서대문	교육연구	와이비엠신촌어학원 (서대문구 신촌로 113)	1. 경보설비 다음 장소에 차동식감지기 작동 불량 - 10F 제6강의장 좌측 ⇒교체요함 다음 장소에 연기감지기 작동 불량 - 7F 미소랑 치과 준비소독실 - 6F 605호 앞 복도 ⇒교체요함 2. 소화설비 다음 장소에 알람밸브 템퍼스위치 접점 불량- 10F ⇒교체요함 3. 피난설비 다음 장소에 피난구유도등 점등 불량 - 3F 307호 ⇒교체요함 4. 기타설비 다음 장소에 방화셔터 연동 불량 (연기 및 열감지기 저전압 및 송배전 방식으로 결선요함)- 7F E/L앞 ⇒보수요함	시정명령 (‘15.01.05.) 완비 (‘15.01.05)
13	서대문	공동주택	문화촌현대아파트 (서대문구 문화촌길 6-24)	소화설비 •소화전함내 호스(40mm) 미비치 102동(9-10라인) 1층 ⇒ 비치 요함. •소화전 사용 설명서 미부착 101동(1-4라인) 9~3,1층 ⇒ 부착 요함. •알람밸브 압력스위치 선로 탈락 ⇒ 정비 요함. 101동(5-8라인) 18층 , 02동(3-4라인) 16층 •프리액션밸브 셋팅 불량 1주차장 B2층 ⇒ 정비 요함. 경보설비 •중계기 불량 104동(1-2라인) 15층 ⇒ 교체 요함. •연기 감지기 탈락 103동(3-4라인) 8층 ⇒ 부착 요함. •세대 감지기 적응성 불량 ⇒ 교체 요함. 101동 1312,1210호 주방(차동식 → 정온식 교체요망) 피난설비 •피난구 유도등 점등 불량 101동 1205,1204호앞 ⇒ 교체 요함. •복도 통로 유도등 점등 불량 101동(5-8라인) 14층 ⇒ 교체 요함. •계단 유도표지 미부착 102동(7-8라인) 2층 ⇒ 부착 요함. •복도 유도표지 미부착 101동 106호옆 ⇒ 부착 요함. 소화용수설비 •상수도 소화전 제수변 핸들 비치요망 관리동 ⇒ 비치 요함. 소화활동설비 •제연댐퍼 틀 고정 불량 104동(6-7라인) 2층 ⇒ 정비 요함. •연결송수구 마개 탈락 2주차장(2개), 101동(1개) ⇒ 부착 요함. •연결송수구 압력표지 미부착 2주차장 ⇒ 부착 요함. •비상콘센트 표시등 불량 1주차장 B1층 차량입구 ⇒ 교체 요함. 기타설비 •방화셔터 감지기 탈락 1주차장 B2,B3층 ⇒ 부착 요함.	시정명령 (‘15.01.18) 완비 (‘15.01.20)
14	서대문	근린생활	준빌딩 (서대문구 연세로5길 36)	소화기구 Ｏ 소화기 충압 불량 -엘리베이터 기계실 앞 복도 -10층 체험실 내 -4층 출입구 앞 -지하1층 경보설비 Ｏ 수신반 작동불량 -10층 감지기 또는 발신기 작동시 계단감지기로 확인됨 Ｏ 감지기 미설치 -10층 출입구 실 -7층 상담실 -6층 복도 통로 Ｏ 감지기 작동 불량 -지하2층 2번 방 Ｏ 경종 작동 불량 -지하2층 9번 방 발신기 및 지구회로 선로 불량 -8층 외부 발신기 -5층 발신기 피난설비 Ｏ 완강기 표지 미부착 -4층 비상구 Ｏ 피난구유도등 미설치 - 7층, 9층 잎사귀치과 출입구 상단 - 7층, 9층 잎사귀치과 내 비상계단 쪽 출입구 상단 - 지하1층 2번 계단측 Ｏ 피난구유도등 점등 불량 -엘리베이터 기계실 층 출입구 상단 -10층 펄스캠 생활과학 출입구 상단 -10층 비상계단 출입구 상단 -6층 메인창고 출입구 상단 -2층 비상출구쪽 Ｏ 유도표지 탈락 -4층 1번 방, 5번 방, 12번 방, 13번 방 기타설비 Ｏ 피난안내도 미부착 -4층 오즈스토리	시정명령 (‘15.01.18) 완비 (‘15.01.20)
15	서대문	근린생활	연희프라자 (서대문구 연희맛로 28)	경보설비 1. 다음 장소는 수신기 예비전원 불량으로 정비요함. - 2층 샤브 앤 샐러드바 2.다음 장소는 감지기 선로 단선으로 정비요함. - 1층 미용실 - B1층 전체 3. 다음 장소는 발신기 응답선로 단선으로 정비요함. - B1층 전체 피난설비 1. 다음 장소는 휴대용 비상조명등 점등 불량으로 정비요함. - 2층 샤브 앤 샐러드바 3개소 2. 다음 장소는 피난구유도등 점등불량으로 정비요함. - 4층 보조계단 출입구 - B1층 발마사지샾 2개소 3. 다음 장소는 피난안내도 적응성 불량으로 교체요함. - B1층 노래방 A4 - A3 로 교체요함	시정명령 (‘15.01.12) 완비 (‘15.01.13)
16	서대문	공동주택	홍은동 풍림아이원아파트 (서대문구 홍은중앙로 149)	106동 경보설비 2계단 PH 계단감지기 불량 ⇒ 보수 또는 교체 요함. 107동 소화활동설비 14층 댐퍼 작동 불량 ⇒ 보수 또는 교체 요함. 주차장 경보설비 지하4층 4번 발신기 경종 출력 불량 2. 지하4층 5번 발신기 경종 불량 ⇒ 보수 또는 교체 요함. 주차장 피난설비 다음의 장소는 통로유도등 점등 불량 - 지하1층(2개), 지하2층(5개), 지하3층(3개), 지하5층(1개) ⇒ 보수 또는 교체 요함 소화활동설비 1.댐퍼 감지기 작동 불량으로 교체 요함 -101동 1계단 5층 -103동 2계단 3층 2.비상콘센트 표지 미부착으로 부착 요함 -110동 2계단 13층 -21주차장 B4층 하부층 기타설비 1. 방화문 도어클로져 분리 상태로 보수 요함 -110동 2계단 9층	시정명령 (‘15.02.06.) 완비 (시기미도래)
17	서대문	업무시설	진양빌딩 (서대문구 경기대로 47)	소화설비 - 소화기- ○ 다음장소 소화기 미배치로 비치요함. 1) 2층 INR 사무실내 / 청소년 활동진흥원 - 옥내소화전설비- ○ 8층 농협내 소화전앞 물건적치상태로 이동요함. 경보설비 - 자동화재탐지설비 - ○ 다음장소 화재감지기 미설치로 설치요함. 1) 5층 서관 청소년활동진흥원 전산개발실내. ○ 다음장소 화재감지기 작동불량으로 교체요함. 1) 8층 농협 내 휴게실감지기 2) 2층 우측전실 댐퍼감지기 3) 지하1층 비상계단쪽 복도 연기감지기 4) 지하1층 농협프로젝트팀 사무실 출입구쪽 감지기 ○ 다음장소 발신기 기구불량으로 교체요함. 1) 3층 우측소화전 발신기 피난설비 - 유도등- ○ 다음장소 유도등 점등 불량으로 교체요함. 1) 옥상기계실 출입구(2개소) / 5층좌측계단입구 2) 4층우측계단입구 / 1층좌측계단입구 3) 지하1층방재실옆/ 지하1층좌측전실/ 지하2층 우측,좌측전실 4) 지하3층 E/V홀좌측/ 지하3층 좌측전실/ 지하3층주차장우측출입구 5) 지하4층 관리실입구/ 지하4층우측전실(2개) ○ 다음장소 통로유도등 점등 불량으로 교체요함. 1) 8층/옥상층 좌측계단, 우측계단 / 6층/7층 우측계단, 좌측계단 2) 4층/5층 우측계단 / 지1층/지2층 좌측계단 기타설비 - 방화문 - ○ 다음장소 비상구 폐쇄상태로 개방조치요함. 1) 7층 동관, 서관 비상구 / 4층 동관비상구	시정명령 (‘14.01.25) 완비 (‘14.01.30)
18	서대문	주상복합	백련상가아파트 (서대문구 가재울로6길 53-87)	경보설비 - 자동화재탐지설비- ◆ 화재감지기 선로 단선 ⇒ 정비요함 - 4층 405호 거실(1개소) - 2층 207호, 206호 거실(8개소) ◆ 화재감지기 탈락 ⇒ 정비요함 - 5층 502호 작은방 - 4층 405호 거실 ◆ 지구경종 불량 ⇒ 정비요함 - 5층 발신기 ◆ 수신기 경계구역 표시 불량 ⇒ 정비요함 - 지하1층 회로 - 비상방송설비- ◆ 비상방송 출력 불량 ⇒ 정비요함 - 8층 피난설비 - 유도등 및 유도표지- ◆ 계단통로유도등 점등 불량 ⇒ 교체요함 - 우측 9/8층(10W) - 우측 6/5층(10W)	시정명령 (‘15.1.28) 완비 (‘15.2.3)
19	서대문	공동주택	남가좌삼성래미안 (서대문구 증가로 191 )	소화기구 1.분말 소화기 충압 불량으로 교체 요함(3.3KG) -111동 5층 -113동 20층 소화설비 1.옥내소화전 앵글밸브 미보온으로 보온 조치 요함 -102동 1층 -107동 2계단 1층 2.옥내소화전 앵글밸브 손잡이 너트 탈락으로 보수 요함 -102동 8층 3.알람밸브 압력스위치 고정 불량으로 고정 요함 -107동 2계단 16층 경보설비 1.세대 주방 차동식 감지기 설치 상태로 교체 요함 -107동 1204호 2.복도 연기 감지기 작동 불량으로 교체 요함 -114동 14층 3.차동식 감지기 본체 탈락으로 설치 요함 -104동 602호(거실) 4.경종 선로 분리 상태로 보수 요함 -110동 1계단 B1층 피난설비 1.피난구 유도등 점등 불량으로 교체 요함 -104동 2계단 17층 -107동 2계단 16층 -20주차장 B1층 차량출입구 2.계단 유도등 점등 불량으로 교체 요함 -104동 2계단 PH/18,18/17층 -111동 15/14층 -20주차장 B2/B3층 -관리동 1/B1층 소화활동설비 1.댐퍼 감지기 작동 불량으로 교체 요함 -101동 1계단 5층 -103동 2계단 3층 2.비상콘센트 표지 미부착으로 부착 요함 -110동 2계단 13층 -21주차장 B4층 하부층 기타설비 1.방화문 도어클로져 분리 상태로 보수 요함 -110동 2계단 9층	시정명령 (‘15.02.05) 완비 (시기미도래)
20	서대문	공동주택	홍은동 동일아파트 (서대문구 홍은중앙로 81 )	소화설비 .소화전함내 관창(40mm) 미비치 1동(3-5라인) 1층 → 비치요함 .프리액션밸브 전동밸브 불량 관리실옆 주차장 →정비 또는 교체요함 .슈퍼비조리판넬 수동조작 선로 단선 2층 주차장 P/V실앞 →정비 또는 교체요함 경보설비 .지구경종 불량 1동(1-2라인) 5층, 1동(3-5라인) 11,5층 1동(6-7라인) 13층 →정비 또는 교체요함 피난설비 .피난구 유도등 점등 불량 1동(1-2라인) 14층, 1동(3-5라인) 1604,1504호앞 →정비 또는 교체요함 .계단 통로 유도등 점등 불량 1동(1-2라인) 17,15,13,12층 →정비 또는 교체요함 .주차장 피난구 유도등 점등 불량 2층 주차장 P/V실쪽 천장, 3층 주차장 비상계단 →정비 또는 교체요함 .주차장 통로 유도등 점등 불량 2층 주차장 P/V실쪽 소화전옆 3층 주차장 비상계단입구 우측 벽면 →정비 또는 교체요함	시정명령 (‘14.12.13) 완비 (‘14.12.15)
21	서대문	업무시설	유원골든타원오피스텔 (서대문구 충정로 53 )	소화설비 •압력스위치 기동/정지 설정 불량(1EA) - 지하7층 펌프실 옥내소화전 압력챔버 충압펌프 (1EA) ⇒ 정비 요함. •셀렉터(자동/수동) 스위치 작동 불량(1EA) - 지하7층 동력제어반 옥내소화전 주펌프(1EA)⇒ 교체 요함. • 압력스위치 작동 불량(2EA) - 지하1층 유수검지장치실 알람밸브(1EA) - 지하3층 유수검지장치실 프리액션밸브(1EA)⇒ 정비 또는 교체 요함. 피난설비 • 피난구유도등 점등 불량(1EA) - 지하2층 관리실 출입구(1EA) ⇒ 정비 또는 교체 요함.	시정명령 (‘14.12.13) 완비 (‘14.12.15)
22	서대문	근린생활	천사빌딩 (서대문구 명지대길 86 )	소화설비 ○ 분말소화기 미비치로 비치요함 - 3층 3EA 이상 - 1층 힐링캠프 1EA 이상 - 1층 장수 생고기내 1EA 이상 - 지하1층 방직공장내 2EA 이상 - 지하1층 비누공장내 3EA 이상 ○ 주방내 자동확산소화기 미설치로 설치요함 - 2층 고시원 주방 2개소 각 1EA - 1층 장수 생고기 주방 1EA ○ 소방용 펌프 자동 기동상태 불량으로 정비요함 - 엔진 주펌프 1EA ○ 옥내소화전 함 내 호스 미비치로 추가 비치요함 - 1층 보조계단 옥내소화전 함 내 40A 1본 ○ 옥내소화전 함 내 호스 경화로 교체요함 - 지하1층 보조계단 옥내소화전 함내 40A 2본 경보설비 ○화재감지기 챔버 탈락으로 정비요함 - 2층 보조계단측 고시원 복도 연기감지기 1EA ○고시원측 부수신기 화재신호 이보 불가로 정비요함 - 메인수신기로 연동가능토록 정비요함 ○비상경보설비 단독발신기 경종 전압 미출력 및 감지기 선로 단선으로 정비요함 - 2층 단독발신기 전체 ○2층 고시원 각실내 단독경보형 감지기 탈락 및 전원 불량으로 정비요함 ○화재감지기 선로 단선으로 정비요함 - 1층 마트내 3EA - 1층 헤어예드니 2EA - 1층 힐링캠프 내 차동식 1EA - 지하1층 비누공장 차동식 1EA 연기감지기 1EA 노후 및 선로 단선 ○화재감지기 미설치로 설치요함 - 3층 상록회계사무소내 숙실 1EA - 1층 장수 생고기내 차동식 2EA, 정온식 1EA - 1층 피코코 차동식 1EA - 1층 힐링캠프 안쪽 실 차동식 1EA - 지하1층 방직공장 구획 사무실내 감지기 1EA - 지하1층 비누공장 구획실내 감지기 5EA ○지하1층 보조계단측 발신기 커버 탈락으로 정비요함 1EA 피난설비 ○ 피난구 유도등 점등불량으로 정비요함 - 지하1층 방직공장내 출입구 10W 1EA (중형으로 교체요함) - 지하1층 비누공장 출입구 피난구 유도등 20W 2EA - 지하1층 마트창고내 피난구 유도등 20W 1EA ○ 통로 유도등 미설치로 설치요함 - 주계단 1~2층 사이 1EA - 보조계단 1~2층 사이 1EA ○ 통로 유도등 점등불량으로 정비요함 - 1~지하1층 보조계단 좌방향 1EA 기타설비 ○피난계단상 비치된 적재물 이동조치요함 - 4층 주계단~최상층 사이 - 1~지하1층 보조계단 ○ 방화문 도어클로져 탈락 및 미설치로 정비요함 - 3층 주/보조계단 방화문 도어클로져 탈락(방직공장내) - 지하1층 비누공장등 방화문 3개소 도어클로져 미설치	시정명령 (‘14.12.18) 완비 (‘14.12.19)
23	서대문	복합시설	엘리트빌딩 (서대문구 신촌로 99 )	소화설비 - 소화기- ○ 2층 신한은행 영업장내 소화기 충압불량 경보설비 -자동화재탐지설비- ○ 11층 발신기내 지구경종 자체불량 ○ 5층 약국내 차동식감지기 선로 불량(3V) ○ 4층 발신기 자체불량	시정명령 (‘14.12.05) 완비 (‘14.12.08)
24	서대문	근린생활	신촌큐피트건물 (서대문구 명물길 23 )	소화기구 1. 4층“꾼2”주방 내 자동확산소화기 미설치-1개 소화설비 지하1층 알람밸브 압력스위치 동작시 싸이렌 연동불량 지하1층“뮤엘”12번룸~41번룸 스프링클러 살수장애(철망식으로 되어있는 천장면을 개방하거나 스프링클러헤드를 룸 안으로 증설해야 함) 지하1층“뮤엘”복도 상부 스프링클러 살수장애(철망식으로 되어있는 천장면을 개방하거나 스프링클러헤드를 철망아래로 증설해야 함) 경보설비 1층 매장 내 연기감지기 선로 단선-4개소 피난설비 2층“럭셔리 수 노래방”출입구 앞 거실통로유도등 점등불량 지하1층“뮤엘”후문 출입구 피난구유도등 점등불량 지하1층“뮤엘”9번룸 앞 거실통로유도등 점등불량	시정명령 (‘14.12.11) 완비 (‘14.12.12)
25	서대문	복합시설	㈜골든브릿지건물 (서대문구 충정로 50 )	소화기구 ◌ 9층 1-2호기 엘리베이터 기계실 소화기 노즐파손⇒정비요함 소화설비 ○ 지하1층 주차장 대사관 전용자리 좌측 스프링클러헤드 고정불량 ⇒ 정비요함 ○ 지하2층 엘리베이터 홀 부근 스프링클러헤드 고정불량 ⇒ 정비요함 경보설비 ○ 5층 2번 발신기 불량(LED) ⇒ 정비요함 ○ 4층 골든브릿지 본사영업점 전산장비실 옆 회의실 감지기 불량 ⇒ 정비요함 ◌ 2층 아파트 경비실 앞 감지기 불량(LED)⇒ 정비요함 ◌ 1층 GC코리아 출입구 좌측 열감지기 불량⇒ 정비요함 ◌ 지하4층 하론용기실 감지기 불량 ⇒ 정비요함 피난설비 ◌ 13층 1301호 앞 피난구유도등 불량⇒ 정비요함 ◌ 14층 1312호 앞 피난구유도등 불량⇒ 정비요함 ◌ 6층 노마즈 회장실 출입구 피난구유도등 불량⇒ 정비요함 ◌ 1층 5호기 전실 피난구유도등은 피난경로와 반대로 설치 됨⇒ 정비요함 소화활동설비 ◌ 17~10층 3-4호기 앞 소화전함 “방수구” 표지 미부착 ⇒ 정비요함	시정명령 (‘14.12.16) 완비 (‘14.12.18)
26	서대문	근린생활	연화프라자 (서대문구 이화여대8길 3 )	소화설비(공용부문) ○ 옥탑 물탱크실 -수조 內 소화용수 미충수 ⇒ 충수요함 ○ 지하2층 옥내소화전 기동용수압개폐장치 -펌프 운전 시 수격현상 발생 ⇒점검시정비완료 ○ 지하2층 옥내소화전 동력제어반 -적색 표시로 미구별 ⇒적색구별요함 ○ 옥탑 물탱크실 -소방용(옥내소화전) 배관 잠김 ⇒ 개폐밸브개방요함 경보설비(공용부문) ○ 지하1층 공실 전용수신기 -수신기 도통시험 시 단선(감지기)⇒ 회로정비요함 ○ 지하1층 화장실앞 실내 -감지기 작동 불량 ⇒ 회로정비요함 ○ 지하1층 승강기앞 -감지기(연기) 작동 불량 ⇒ 회로정비요함 ○ 지하2층 계단 -감지기(연기) 작동 불량 ⇒ 회로정비요함 ○ 지하 보조계단 -감지기(연기) 작동 불량 ⇒ 회로정비요함 ○ 옥탑층 계단 -감지기 작동 시 승강기 권상기실로 표시 ⇒ 회로정비요함 ○ 지하1층 관리실 수신기 -도통시험 시 단선: 1층 ⇒ 회로정비요함 ○ 지하2층 기계식주차장 및 전기실: 전체 -감지기 작동 불량 ⇒점검시정비완료 경보설비(포36거리) ○ 1층 포36거리 -감지기 작동 불량: 2개소 ⇒ 회로정비요함 경보설비(카페) ○ 1층 카페 전체: 6개소 -감지기 작동 불량 ⇒ 회로정비요함 ○ 1층 카페 주방 -감지기 탈락 ⇒ 감지기교체요함 소화기구(쿠킨펙토리) ○ 2층 쿠킨팩토리 주방 -자동확산소화장치 미설치⇒ 자동확산소화장치 설치요함 소화기구(은화by소피아) ○ 3층 은하by소피아 보일러실 -자동확산소화장치 미설치 ⇒자동확산소화장치 설치요함 경보설비(은화by소피아) ○ 3층 은하by소피아 보일러실, 탕비실창고 -감지기 작동 불량: 2개소 ⇒ 감지기교체요함 피난설비(은화 by소피아) ○ 3층 은하by소피아 주출입구 반대편 -피난기구 미설치 ⇒ 피난기구설치요함 경보설비(ip레지던스) ○ 4층 IP레지던스 휴게실앞 -발신기 조작 시 경보 불량 ⇒ 점검시정비완료 피난설비(ip레지던스) ○ 4층 IP레지던스 출 입 구 -피난구유도등 점등 불량 ⇒ 유도등교체요함 ○ 4층 IP레지던스 내부 복도: 2개소 -통로유도등 점등 불량 ⇒ 유도등교체요함 ○ 5층 IP레지던스 주출입구 -피난구유도등 점등 불량 ⇒ 유도등교체요함 ○ 5층 IP레지던스 복도 -통로유도등 점등 불량 ⇒ 유도등교체요함	시정명령 (‘14.12.11) 완비 (‘14.12.12)
27	서대문	공동주택	홍제남양아파트 (서대문구 홍제1동 457 )	경보설비(103동) - 자동화재탐지설비- ◌ 지하3층부터 18층 전체 경종라인 단선 (중계기 출력은 확인됨)⇒ 정비요함 ◌ 지하3층부터 18층 전체 발신기 위치표시등 전원 불량 ⇒ 정비요함 피난설비(103동) - 유도등 - ◌ 유도등 연동 불량(자동, 수동 점등 안됨)⇒ 정비요함 소화활동설비(103동) -연결송수관, 비상콘센트- ◌ 지하3층부터 18층 전체 방수구함 위치표시등 라인 단선(DC24V)⇒ 정비요함 ◌ 18층, 15층 비상콘센트 위치 표시등 점등 불량⇒ 교체요함 경보설비(102동) -자동화재탐지설비- ○ 4층 지구경종 불량 ⇒ 교체요함 피난설비(102동) - 유도등 - 유도등 연동 불량(자동, 수동 점등 안됨) ⇒ 정비요함 경보설비( 101동 1-2라인) -자동화재탐지설비- ○ PH E/V 기계실 감지기 챔버 탈락 ⇒ 교체요함 소화활동설비(홍제 남양아파트 101동 1-2라인) -비상콘센트- ○ 비상콘센트 위치표시등 점등 불량 - 21층,17층,16층, 14층 ⇒ 교체요함 경보설비(101동 3-5라인) -자동화재탐지설비- ○ 1층 발신기 누름 스위치 파손 ⇒ 교체요함 피난설비(101동 3-5라인) - 유도등 - 20층 피난구 유도등 점등 불량 ⇒ 교체요함 피난설비(지하층) -유도등- ○ 지하 전체 유도등 연동 불량 (자동, 수동 점등 안됨) ⇒ 정비요함 경보설비(지하층) -자동화재탐지설비- ○ 수신기 도통 불량 - 101동 4F-1,3F-2, 급기댐퍼 23F-2 확인 103동 2층,4층,5층,7층,8층,9층,고층부 계단 지하3층 SVP 감지기B, 방출확인 지하1층 SVP 감기지A,B SVP T/S ⇒ 정비요함	시정명령 (‘14.12.17) 완비 (‘1412.18.)
28	서대문	공동주택	DMC래미안e편안세상1,2,3단지 (서대문구 수색로 100 )	소화기구(1블럭) ○ 소화기 충압불량-104동701호, 106동1201호⇒ 교체요함 ○ 소화기 미비치-105동1401호, 108동1503호, 109동1003호, 113동3101호, 1104호 ⇒ 비치요함 ○ 주방용자동소화장치 전원OFF 상태-114동2601호 ⇒ 보수요함 소화설비(1블럭) ○ 프리액션밸브 연동불량-1블럭주차장지하2층 109동1~2라인 ⇒ 보수요함 ○프리액션감지기 챔버탈락-1블럭주차장지하3층114동1~4라인16기둥앞⇒ 교체요함 ○소화펌프 전체 MCC수동기동시 수신반에서 기동확인 안됨 ⇒보수요함 ○저층부 예비펌프 자동기동시 기동확인 안됨⇒보수요함 ○고층부 주,예비펌프 그랜드부(축) 누수 됨⇒보수요함 경보설비(1블럭) ○자탐감지기 챔버탈락-101동 10층 전실⇒ 교체요함 ○수신기 회로차단상태-2개소⇒보수요함 피난설비(1블럭) ○피난구유도등 점등불량-방재실출입구⇒ 교체요함 ○휴대용비상조명등 점등불량-106동501호, 108동1602호⇒ 교체요함 소화활동설비(1블럭) ○급기댐퍼 연동불량-114동 전층, 115동35층(수동기동정상)⇒보수요함 기타설비(1블럭) ○방화문 개폐장치 불량(모터음 출력)-107동3층(전원선빼놓음)⇒보수요함 ○방화셔터 제어반 전원불량-지하3층25기둥앞주차램프쪽(수동조작선로단선), 지하3층114동1~4라인16번기둥옆⇒보수요함 ○방화문 도어클로저 분리상태-110동1층, 115동4층⇒체결요함 ○역배연창 완전폐쇄 후 열림확인 점등-115동4층⇒보수요함 소화기구(2블럭) ○소화기 충압불량-203동1002호, 209동604호, 210동1~2라인13층, 210동3~4라인17층, 214동1303호, 901호, 216동1202⇒교체요함 ○소화기 미비치-201동403호, 202동408호, 204동501호, 205동703호, 206동901호, 212동803호, 213동301호, 216동1403호⇒비치요함 소화설비(2블럭) ○프리액션밸브 연동불량-주차장지하3층206동5구역(출력없음)⇒보수요함 ○프리액션솔레노이드밸브 연동불량-주차장지하3층206동쪽4구역(출력나옴)⇒보수요함 ○싸이렌 출력불량-210동3~4라인16층⇒보수요함 ○소화전기동표시등 탈락-214동1~2라인15층⇒교체요함 ○프리액션감지기 복구안됨-주차장지하3층214동쪽06기둥앞2개소(A,B감지기 탈거상태)⇒보수요함 ○고층부 주펌프 성능시험배관상 유량계 누수 됨 (80A, 후로셀)⇒교체요함 경보설비(2블럭) ○자탐감지기 챔버탈락-209동3~4라인10층전실, 210동3~4라인9층전실, 213동1~2라인13층전실, 214동3~4라인3층전실⇒교체요함 ○발신기 위치표시등 커버탈락-208동7층, 216동3~4라인1층⇒교체요함 ○감지기 비닐 제거요함-210동3~4라인19층계단⇒제거요함 ○지구경종 불량-212동3~4라인1층, 209동3~4라인4층, 217동1~2라인18층, 주차장지하3층206동쪽09기둥옆⇒교체요함 ○발신기 응답선로 단선-지하2층212동1~2라인쪽옆, 22기둥옆, 208동1~4라인쪽옆, 20기둥앞, 213동3~4라인쪽옆, 213동1~2라인쪽옆, 지하3층214동쪽06기둥앞⇒보수요함 ○비상방송 연동불량-어린이집 및 휘트니스⇒보수요함 ○시각경보기 연동불량-경로당⇒보수요함 피난설비(2블럭) ○통로유도등 점등불량-주차장201동지하2층~지하1층주차램프쪽(우방향), 205동3~4라인11기둥옆(좌방향)⇒교체요함 ○통로유도등 예비전원 불량-주차장202동옆계단지하1층~1층(좌상우하)⇒교체요함 소화활동설비(2블럭) ○제연급기팬 연동불량-210동1~2라인전층⇒보수요함 기타설비(2블럭) ○방화문 개폐장치 연동불량-201동10층계단출입구, 205동1~2라인13층, 11층, 205동1~2라인7층, 205동3~4라인12층, 11층, 9층, 207동5층, 210동3~4라인3층, 212동1~2라인16층, 13층, 12층, 216동1~2라인9층, 4층, 216동3~4라인6층⇒보수요함 ○방화문 도어클로저 분리상태-201동7층계단출입구⇒체결요함 ○방화문 개폐장치 불량(모터음 출력)-201동10층좌측(전원선빼놓음), 215동3~4라인12층(전원선빼놓음)⇒보수요함 ○방화셔터감지기 챔버탈락-주차장지하1층컴뮤니티센터출입구쪽2차감지기(정온식)⇒교체요함 소화기구(3블럭) ○소화기 충압불량-컴뮤니티센터관리사무실1개⇒교체요함 ○소화기 미비치-309동801호⇒비치요함 소화설비(3블럭) ○프리액션감지기 챔버탈락-주차장지하2층05기둥옆⇒보수요함 ○싸이렌 출력불량-306동1~2라인4층, 308동15층, 14층, 2층, 주차장지하3층D구역⇒보수요함 ○싸이렌 방호구역 불일치-주차장지하2층A구역 (싸이렌 지하1층에서 출력됨)⇒보수요함 ○옥내소화전함 파손상태-주차장지하2층301동쪽03기둥옆⇒정비요함 경보설비(3블럭) ○비상방송 연동불량-302동25층(앰프확인안됨), 24층(앰프확인안됨)⇒보수요함 ○자탐감지기 챔버탈락-303동14층전실, 306동1~2라인18층⇒교체요함 ○발신기 위치표시등 선로단선-301동전층, 307동8층전실⇒보수요함 ○시각경보기 연동불량-경로당, 어린이집⇒보수요함 ○발신기 불량-지하2층311동8기둥쪽, 지하3층 307동16기둥쪽⇒교체요함 ○지구경종 연동불량-311동1~2라인18층, 16층, 7층⇒보수요함 기타설비(3블럭) ○방화문 개폐장치 불량(모터음 출력)-305동9층(전원선빼놓음)⇒보수요함 ○역배연창 완전폐쇄 안됨-301동35층(우), 34층(좌,우), 31층(좌), 30층(좌,우), 29층(좌), 12층(좌), 303동14층(좌)⇒보수요함 ○역배연창 완전폐쇄 후 열림확인 점등-301동32층(좌,우), 21층(우), 302동30층~28층, 28층, 26층, 16층, 15층, 8층⇒보수요함 ○방화문 개폐장치 연동불량-306동1~2라인18층, 308동8층, 5층, 311동1~2라인7층, 3~4라인10층, 6층⇒보수요함	시정명령 (‘14.12.31.) 완비 (‘15.01.02)
29	서대문	교육연구	서대문구립이진아기념도서관 (서대문구 통일로251 )	피난설비 ○다음 장소에 계단통로유도등이 난간유리(불투명)로 인해 식별 불량 ▶2F 도예 공방실 앞 ⇒식별요함 ○다음 장소에 피난구유도등 미점등 ▶B1F 청소원 휴게실 출입구 ⇒점등요함 소화활동설비 ○ 다음 장소에 송수구역 알람표 미부착 ▶1층 건물 좌측 옥외 연결 살수 설비용 송수구 (4개) ▶ 지하층 (4개) 송수구역 ⇒부착요함 기타설비(건축방화설비) ○ 다음 장소에 일체형 방화셔터 비상구 유도등 미설치 ▶3F 수유실 앞 ⇒설치요함 ▶B1F 승강기 앞 (좌측피난방향표시) ⇒설치요함 ○다음 장소에 일체형 방화셔터 비상구 유도등 점등불량 ▶3F 중앙계단 ⇒점등요함 기타설비 ○ 다음 장소에 전기가마실 운영 재 검토 ▶ 2층 도예공방실내 전기 가마 가동은 화재 위험성이 매우 높아 외부의 격리된 곳으로 이전 설치 또는 폐쇄 검토⇒이전 또는 폐쇄요함	시정명령 (‘14.12.29) 완비 (‘14.12.30)
30	서대문	근린생활	김정숙건물 (서대문구 연세로 5 가길 8-3 )	소화기구 -소화기- ○ 소화기 충압불량 - 3층 서가앤쿡 내 → 수리 또는 교체 요함 소화설비 - 옥내소화전 - ○ 소화전 함 식별불량 - 3층 엘리베이터 홀 측 인테리어가림막 으로 인한 식별불량 → 수리 또는 교체 요함 경보설비 -자동화재탐지설비- ○ 주수신기 공통선 퓨즈 불량 - 전층 옥내소화전 발신기 공통선로 불량 (자동화재 탐지설비 작동불량) → 수리 또는 교체 요함 - 유도등 - ○ 피난구 유도등 등기구 불량 - PH층 주계단 피난구유도등 점등불량 - 4층 주계단측 피난구유도등 예비전원불량 → 수리 또는 교체 요함 ○ 계단통로 유도등 파손 - 5층 주계단측 계단 - 4층 주계단측 계단 - 3층 주계단측 계단 - 4층 비상계단측 계단 → 수리 또는 교체 요함 ○ 피난구 유도등 미적응성 - B1층,B2층 노래방 내 유도등사이즈 중형으로 교체요함(현재 소형으로 설치됨 ) → 수리 또는 교체 요함 피난설비 - 비상조명등 - ○ 비상조명등 점등불량 - 지하1층 콜 노래방 → 수리 또는 교체 요함 -완강기- ○ 완강기 함 미비치 - 3층 서가앤쿡 → 수리 또는 교체 요함	시정명령 (‘14.12.26) 완비 (‘14.12.29)
31	서대문	복합시설	메르체쇼핑물 (서대문구 이화여대길 59)	소화설비(공용부문) ○ 지하1층 옥내소화전함 –펌프기동표시등 파손⇒교체요함 경보설비(공용부분) ○ 지하2층 발신기 불량 ⇒교체요함 ○ 3층 1번 발신기(소화전겸용) 경종 불량 ⇒교체요함 ○ 1층 1번 발신기(소화전겸용) 발신기 불량 ⇒교체요함 ○ 1층 2번 단독발신기 앞 연감지기 작동불량 ⇒교체요함 ○ 3층 복도, 5층 2계단 감지기(연) 탈락(2개소) ⇒교체요함 피난설비(공용부분) ○ 피난구유도등(PCS) 불량(6개소) ⇒교체요함 - 1층, 4층 1계단 출입구 - 2층, 4층, 5층, 7층 2계단 출입구 ○계단통로유도등(PCM) 불량(5개소) ⇒교체요함 - 지하1,2층 1계단 출입구 - 지하2층 관리사무소, 기계실, 전기실 ○ 계단통로유도등(↑↓) 불량 (3개소) ⇒교체요함 - 지하1층 ~ 1층, 5~6층 1계단 - 4층 ~ 5층 2계단duslgusl04^^ ◌ 피난구 유도등 불량(2개소) ⇒교체요함 -주 • 보조계단 옥상 출입구 경보설비(라니요리아카데미) ◌ 6층 라니요리아카데미 창고 감지기 미설치 ⇒교체요함 피난설비(Eclair Hair) ◌ 7층 Eclair Hair 출입구 피난구유도등(PCS) 불량 ⇒교체요함	시정명령 (‘15.01.05) 완비 (‘15.01.06)
32	서대문	복합시설	해암빌딩 (서대문구 신촌로 155 )	소화기구 ◌ 다음 장소는 소화기 충압불량으로 교체요함. - 7층 도쿄마시지클럽 보일러실 입구 1개소 - 6층 여명클럽 주 출입구 옆, 106호, 201호, 203호 각 1개소 - 5층 관리사무소 1개소 - 4층 NRC 사무실 1개소 - 3층화장실입구1개소, 엘리베이터 홀 1개소 - 2층 주계단 엘리베이터 홀 1개소 - B1층 나이트 주방입구 계단 옆 1개소 ◌ 다음 장소는 가압식 소화기 폐기요함. - 7층 도쿄마시지클럽 5호실 복도 1개소 - 5층 당구장 1개소 - B2층 기계실(펌프실) 1개소 ◌ 다음 장소는 분말소화기 미비치로 비치요함. - 7층 도쿄마시지클럽 객실 전체 (16개소) ◌ 다음 장소는 자동확산소화기 미설치로 설치요함. - 7층 도쿄마사지클럽 보일러실 소화설비 ◌ 다음 장소는 소방호스 부족으로 비치요함. - B2층 기계실(펌프실) 1개 ◌ 다음 장소는 소화전 위치표시등 연동불량으로 정비요함. -1층주차장 ◌ 다음 장소는 소화전 위치표시등 커버 탈락으로 설치요함. - B1층 나이트 룸 15번 ◌ 다음 장소는 프리액션밸브 수동조작함 불량으로 교체요함. - 1층주차장 ◌ 다음 장소는 프리액션밸브 솔레노이브 불량으로 교체요함. - 1층 주차장 P/V실 경보설비 ◌ 다음 장소는 감지기 동작불량으로 정비요함. - PH층 엘리베이터 기계실 -4층엘리베이터홀 -3층리빙웰치과내부, 신안세무회계 내부 - 2층 주계단 엘리베이터 홀 - 1층 주계단 엘리베이터 홀 ◌ 다음 장소는 감지기고정 불량으로 정비요함. - 1층 주차장 2개소 - B1층 비상계단 1개소 ○ 다음 장소는 감지기 챔버 탈락으로 정비요함. - B1층 나이트 룸 15번 ○ 다음 장소는 감지기 적응성 불량으로 교체요함. - 6층 주계단 엘리베이터 홀 1개소 (차동식 → 광전식) ○ 다음은 발신기 노후화로인한 작동 불량으로 전체 교체요함. (발신기 선로 포함) ○ 다음 장소는 발신기 누름버튼스위치 파손으로 교체요함. -2층 주계단, 비상계단 -1층 주계단, 비상계단 - B1층 나이트 룸 8번, 3번 ○ 다음 장소는 발신기 파손으로 교체요함. -7층 주계단 엘리베이터홀 ○ 다음 장소는 발신기 선로 단선으로 정비요함. - 7층 주계단 엘리베이터 홀 소화전 - 7층 도쿄마시지 클럽 데스크 단독발신기 ○ 다음 장소는 소화전지 구경종 연동 불량으로 정비요함. -7층비상계단 -4층주계단 -2층주계단 - 1층 주차장 ○ 다음은 화재수신기 노후로 인한 스위치, 릴레이 등 작동불량으로 교체요함. -B2층자탐설비전용수신기,스프링클러설비전용수신기 (교체 시 2대를 1대로 통합설치 권고함) - 비상경보 기능 내장할 것 ○ 다음 장소는 메인 화재수신기와 연동불량으로 정비요함. - 6층 여명클럽 내 P형수신기 피난설비 ○ 다음 장소는 복도통로 유도등 미설치로 설치요함. - 7층 도쿄마시지클럽 5호실 복도 1개소 ○ 다음 장소는 계단통로 유도등 파손으로 교체요함. - B2층 주계단 1개소 ○ 다음 장소는 계단통로 유도등 점등불량으로 정비요함. - B1층 주계단 1개소 ○ 다음 장소는 피난구 유도등 파손으로 교체요함. - PH층 엘리베이터 기계실 - 6층 여명클럽 주방 내부 ○ 다음 장소는 피난구 유도등 점등 불량으로 정비요함. - 7층 도쿄마시지 클럽 2개소 (주 출입구, 보일러실 측) - 6층 여명클럽 주방 2개소 (입구, 내부), 탈의실 앞 1개소 - 5층 엘리베이터 홀에서 관리사무소 방향 출입구 1개소 - 4층 NRC 사무실 비상계단 1개소 - 3층 리빙웰치과 주 출입구 1개소 - 3층 신안세무회계 주 출입구 1개소 - 2층 농협 비상계단 1개소 - 1층농협주출입구1개소, 비상계단 1개소 - 1층 농협중앙회 1개소 - 1층 포나타이 매장 1개소 - B1층나이트홀입구1개소, DJ석 옆 1개소 - B2층 수전반, 동력반, 발전실 각 1개소 ○ 다음 장소는 유도등 적응성 부적정으로 교체요함. -1층~B1층비상계단1개소(피난구유도등→계단통로유도등(←→)) - B2층 기계실(펌프실) 1개소 (피난구유도등 → 복도통로유도등) - B2층 주계단 계단통로유도등 1개소 ( 현재 ← 에서 → 으로 교체) ○ 다음 장소는 유도표지 미설치로 설치요함. - 6층 여명클럽 102호, 105호, 106호, 107호, 201호, 203호 - B1층 나이트 룸 14번, 15번 ○ 다음 장소는 휴대용 비상조명등 미설치로 설치요함. - 7층 도쿄마시지클럽 객실 전체 (16개소) - 6층 여명클럽 105, 202호 ○ 다음 장소는 완강기 설치 안내 표지 미설치로 설치요함. - 3층 PC방 창고 ○ 다음 장소는 피난안내도 규격불량으로 교체요함. - 6층 여명클럽 객실 전체 (A4 → A3) - 3층 PC방 (A4 → B4) - B1층 보스 (A4 → A3)	시정명령 (‘15.01.09) 완비 (‘15.01.12.)
33	서대문	업무시설	kt&G서대문지사 (서대문구 충정로 60 )	경보설비 <자동화재탐지설비> ○아래의 경계구역 화재감지기 회로 단선상태로 정비요함 1)13층 농협 상근 감사위원실(1EA), 2)13층 농협 대표 이사실 앞(1EA) ○12층 농협 회의실 앞 통로 화재감지기 미설치 상태로 설치요함(1EA) ○12층 농협 중회의실 내 차동식 화재감지기 감지면적 초과상태로 차동식 감지기 증설 또는 연기식 감지기로 교체요함(1EA) ○아래의 경계구역 화재감지기 성능불량 상태로 교체요함 1)13층 농협 실외기실 내(1EA) 2)10층 지평 실외기실 내(1EA), 지평 탕비실 내(1EA), 지평 여자 화장실 내(1EA) 3)6층 농협 손해보험 승객용 E/V홀(1EA) 4)2층 농협 회의실 내(1EA) ○아래의 경계구역 화재감지기 동작후 복구불능 상태로 교체요함 1)14층 농협 준법지원부 입구 앞(1EA) 2)13층 농협 대표 이사실 앞 회의실 내(1EA), 농협 서고2 내(1EA), 농협 인사 작업실 내(1EA), 농협 금고실 앞(1EA), 농협 전력총괄 부사장실 내(1EA) 3)12층 농협 사이버 스튜디오 내(1EA), 농협 중회의실 내(1EA),농협 중회의실 내 부속실(2EA), 농협 소회의실 내(1EA), 농협 부사장실 옆 창고 내(1EA), 농협 회의실 내(1EA) ○지하1층 1번가 강의실 앞 복도에 설치된 차동식 화재감지기 적응성 불량상태로 연기식 화재감지기로 교체요함(1EA) 소화설비 <스프링클러설비> ○1층 농협 소비자 보호실 내 헤드 천정속 매립으로 인하여 살수장애 상태로 정비요함(1EA) ○지하2층 3번계단 인근 1번 프리액션밸브 동작시 싸이렌 연동불능 상태로 교체요함 피난설비 <유도등설비> ○12층 농협 실외기실 내 피난구 유도등 점등불량 상태로 교체요함(1EA) 소화활동설비 <특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비> ○지하3층 3번계단 부속실 급기댐퍼 모터 불량으로 교체요함 ○3층 2번계단 부속실 급기댐퍼 동작시 화재수신반상 시그널확인 불능 상태로 정비요함	시정명령 (‘14.11.12) 완비 (‘14.11.14)
34	서대문	복합시설	서부RES (서대문구 신촌로 155)	○ 옥탑층 E/V기계실 가압식소화기 노후로 사용 불가 1개소 → 축압식소화기로 교체요함 ○ 지하5층 기계실 내 주 펌프 노후로 성능 시험 시 성능 미달 → 펌프및전동기 교체요함 ○ 지하5층 기계실 내 충압펌프 노후로 배관 내 충압 불가 → 펌프및전동기 교체요함	시정명령 (‘14.11.20) 완비 (‘14.11.21)
35	서대문	복합시설	효자가이아 오피스텔 (서대문구 충정로 60)	○ 1층 에비타 축압식소화기 1개 미비치 ○ 4층 필라테스 시티 카운터쪽 차동식감지기 1개 탈락 ○ 1층 남도 벌교 음식점내 차동식감지기 1개 탈락 ○ 지하5층 카리프트 앞 프리액션용 차동식감지기 1개 작동 불량 ○ 15층 1503앞 피난구 유도등 1개 점등 불량 ○ 13층 1310앞 피난구 유도등 1개 점등 불량 ○ 11층1102~1103호 사이 통로 유도등 1개 점등 불량(천정형) ○ 10층 B라인 계단 전실 10층 피난구 유도등 1개 점등불량 ○ 5층 B라인 하단부 계단통로 유도등 1개 점등불량 ○ 4층 A라인 하단부 계단통로 유도등 1개 점등불량 ○ 3층 비상계단 출입문 (실외로 연결) 피난구 유도등 1개 점등불량 ○ 2층 A라인 계단 전실내 피난구 유도등 1개 점등불량 ○ 지하2층,지하3층,지하5층 E/V실쪽 피난구 유도등 각1개 점등 불량 ○ 지하1층 한국 생체 심리 치료협회 출입구 피난구 유도등 1개 점등 불량 ○ 지하4층A 라인 거실통로 유도등 1개 점등 불량 ○ 지하5층 카리프트 앞 통로 유도등 1개 점등 불량(양방향) ○ 지하5층 주계단 전실 내부 피난구 유도등 1개 예비전원 불량	시정명령 (‘14.11.17) 완비 (‘14.11.19)
36	서대문	복합시설	3R U-CITY 빌딩 (서대문구 응암로 54)	○ 원룸동 1층 주차관리실 내 A,B감지기 각1개 미설치(현재 일반화재감지기 용 차동식 2개 설치됨) ○ 상가동 2층 관리실 내 스프링클러헤드 2개 미설치로 증설요망 ○ 상가동 3층 만화학원쪽 복도 연기감지기 1개 탈락 ○ 상가동 3층 외부 지상 현관쪽 복도 연기감지기 1개 탈락 ○ 상가동 3층 알람밸브실쪽 좌측 비상계단 내 연기감지기 1개 탈락 ○ 상가동 2층 관리실 앞 복도 연기감지기 1개 탈락 ○ 상가동 2층 드림코리아 내 구획실 3개소 차동식감지기 각1개 선로단선 ○ 상가동 1층 복도구역 연기감지기 5개 탈락 ○ 상가동 2층 태경CM 사무실 입구, 현관 주출입구 피난구유도등 각1개 미설치로 증설요망	시정명령 (‘14.11.17) 완비 (‘14.11.19)
37	서대문	복합시설	주은스카이빌 (서대문구 신촌역로 16)	◆ 소화기 충압불량 - 2층 엘리베이터 앞 상가 입구 ◆ 감지기 선로단선 - 1층 마트 창고 4개소 ◆ 수신기 도통단선 - 지하1층 C구역, 상가 지상 A계단, SP주펌프 탬퍼스위치 ◆ 감지기 탈락 - 지하1층 C구역 계단(목욕탕 남탕 후문쪽) ◆ 단자대 부식으로 선로 단선 - 1층 C구역 소화전 내 - 지하1층 C구역 소화전 내 ◆ 지구경종 불량 - 2층 A구역 - 1층 A구역, C구역 - 지하1층 A구역, C구역 ◆ 음량미달 - 4층~지하4층 ◆ 피난구유도등 점등불량 - 4층 이보영토킹 내 - 4층 주계단 입구 - 4층 비상계단 입구 - 4층 엘리베이터 앞 상가 입구 - 3층 엘리베이터 앞 상가 입구 - 1층 B전실 내부 - 지하2층 비상계단 입구 - 지하4층 주계단 입구 - 지하4층 비상계단 입구 ◆ 댐퍼감지기 선로단선 - 1층 마트 후문쪽 전실 (B구역) ◆ 주펌프 축 고착 (상가겸용) ◆ 주펌프 축 고착 (상가겸용) ◆ 솔레노이드밸브 불량 - 아파트 기계식 주차장용 ◆ 경종불량 - 7층 ◆ 피난구유도등 점등불량 - 12층 ◆ 주차장 제연설비 연동 불량 - 전실댐퍼 기동 시 수신기 휴즈 단선	시정명령 (‘14.11.26) 완비 (‘14.11.28)
38	서대문	복합시설	혜우빌딩 (서대문구 신촌로 1)	4층 서대문여성인력개발센터내 각실 소화기 없음 (1,2,3,7 강의실 및 2정보화실 – 5개소) → 비치요함 8층 3번 계단 감지기 감지부 고정 불량 → 정비 또는 교체요함 2층 산부인과 입구 피난구 유도등[20W]점등 불량 → 정비 또는 교체요함 6층-5층 계단통로유도등(10W) 점등 불량 → 정비 또는 교체요함	시정명령 (‘14.)11.15) 완비 (‘14.11.17)
39	서대문	복합시설	남수주상복합빌딩 (서대문구 증가로 193)	○ 16층 1601호 스프링클러헤드 도배지에 묻힘 → 보수 및 교체요함 ○ 11층 1구역 소화전 관창 미비치 → 관창 비치요함 ○ 9층 1구역 소화전 관창 미비치 → 관창 비치요함 ○ 소화전펌프 압력스위치 불량 → 보수 또는 교체요함 ○ 3층 식당측 소화기 충압불량 → 보수 또는 교체요함 ○ 10층 2구역 소화전 경종 불량 → 보수 또는 교체요함 ○ 4층 복도 감지기 적응성 불량 연기식으로 → 보수 또는 교체요함 ○ 3층 불가마측 피난구유도등 점등 불량 → 보수 또는 교체요함 ○ 2층 KT사무실 출입구 피난구유도등 점등불량 → 보수 또는 교체요함 ○ 13층 비상콘센트 표시등 점등 불량 → 보수 또는 교체요함	시정명령 (‘14.11.20) 완비 (‘14.11.21)
40	서대문	업무시설	현대신그런 오피스텔 (서대문구 신촌역로 10)	2동 1-2라인 6층 알람밸브 템퍼스위치 작동불량(자석식) 지하1층 알람밸브실 헤드 종이로 덮혀 있음(2개) 지하1층 A09 기둥 앞 프리액션밸브 차동식감지기 챔버탈락 지하1층 A02와A03기둥사이프리액션밸브 차동식감지기 챔버탈락(1개) 지하2층 B14 기둥 뒤 프리액션밸브 차동식감지기 챔버탈락 지하3층 프리액션밸브 1차측 템퍼스위치 작동불량 지하3층 기계실 앞 프리액션밸브 감지기 선로 단선(3개) 지하3층 프리액션밸브 B감지기 선로 단선 지하3층 C08 기둥 뒤 프리액션밸브 차동식감지기 챔버탈락(1개) 기계실 소화주펌프및예비펌프성능시험배관 유량계 작동불량(125A*후로셀) 2동 1-2라인 9층 계단 연기감지기 작동불량 2동 3-4라인 6층 발신기 지구경종 작동불량 2동 7-8라인 1층 발신기 작동불량 지하1,1층 방재실 앞 주차장 계단 및 E/V 홀 연기감지기 선로단선 지하3층 기계실, 발전기실, 전기실 감지기 선로 단선 지하2층 B16기둥 통로유도등 점등불량(좌방향) 지하2층 B12~B13기둥 사이 통로유도등 점등불량(좌방향) 지하2층 방화셔터 앞 피난구유도등 점등불량(중형) 지하2층 B22기둥 통로유도등 점등불량(우방향) 지하2층 102동3-4라인측 계단출입구 피난구유도등 점등불량(중형) 지하3→2층 102동3-4라인측 계단통로유도등 점등불량(우방향) 지하3층 관리사무소 출입구 피난구유도등 점등불량(중형) 지하3층 C10 기둥 통로유도등 점등불량(좌방향)	시정명령 (‘14.11.21) 완비 (‘14.12.24)
41	서대문	공동주택	충정 SK VIEW 아파트 (서대문구 수색로 102)	1. 다음은 피난구유도등 점등불량 장소입니다 (중형,단면) - 지하2층 주차장 101동후면입구(천장형) - 지하2층 주차장 103동 입구(벽부형) - 지하2층 주차장 102동 입구(벽부형) - 지하2층 주차장 102동후면입구(천장형) 2. 다음은 계단통로유도등 점등불량 장소입니다 (좌상우하) - 101동 1층과 지하1층 사이(2개소) - 101동 지하1층과 지하2층 사이 - 102동 18층과 17층 사이 - 102동 지하1층과 지하2층 사이(2개소) - 102동 지하1층과 지하2층 사이 - 103동 PH층과 16층 사이 - 103동 1층과 지하1층 사이(3개소) - 103동 13층과 12층 사이 - 103동 지하1층과 지하2층 사이 3. 다음은 복도통로유도등 점등불량 장소입니다 (우방향) - 지하1층 주차장 103동입구 - 지하1층 주차장 주차램프입구 - 지하1층 주차장 3번기둥좌측	시정명령 (‘14.11.21) 완비 (‘14.11.24)
42	서대문	복합시설	사조산업 (서대문구 연희동 340-27외5필지)	○ 소화기충압상태불량으로교체요함 - 구관3층 305호내 1개소 - 구관2층 참바른내 복도 1개소 ○ 소화기미비치로비치요함 - 구관2층 미가내 5번,12번,18번,19번,20번,21번,24 번,26번,27번내 각1개소(총9개소) ○ 감지기불량으로교체요함 - 신관5층 사조오양앞 복도(연기) 1개소 - 신관5층 사조오양내 안쪽(차동) 1개소 - 구관4층 407호내 사무실(차동) 1개소 - 구관2층 신나는조합내 사무실 중간(차동) 1개소 - 구관2층 미가내 3번(차동) 1개소 ○휴대용비상조명등불량으로교체요함 - 구관2층 미가내 2번,6번,12번,13번,17번,20번,27번 각1개소(총7개소)	시정명령 (‘14.11.25) 완비 (‘14.11.28)
43	서대문	근린생활시설	오시리스타워 (서대문구 통일로 107-39)	- 소화기 - ○ 다음장소 소화기 충전상태불량으로 교체요함. 1) 3층 출입구옆(분말 3.3KG 1개) ○ 다음장소 소화기 추가배치요함. 1) 8층 사무실내 - 옥내소화전설비- ○ 다음장소 소화전앞 적치물 이동요함. 1) 2층 루엔타이 식당내 소화전 - 스프링클러설비 - ○ 예비펌프 MCC 제어반내 마그네트 고장으로 교체요함. ○ 충압펌프 모터불량으로 전원선 분리 및 마그네트 고장으로 교체요함. ○ 다음장소 스프링클러헤드 반경미달로 증설요함. 1) 1층 명가원 주방 앞(3개)/ 도로변 쪽 식당 내(3개) ○ 다음장소 스프링클러헤드 미설치로 설치요함. 1) 4층 당구장 천막부분 / 9층 테라스부분 ○ 다음장소 알람밸브 싸이렌 철거상태로 설치요함. 1) 4층 당구장내 / 5층 사무실내 ○ 다음장소 스프링클러 헤드에 비닐종이 씌워진상태로 제거요함. 1) 5층 사무실내 헤드 일부 ○ 주차타워옆 프리액선 밸브 SVP판넬 전원 미투입및 선로분리 상태로 정비요함 ○ 지하1층 주차타워용 프리액션밸브 선로전압불량으로 선로정비요함. (압력스위치선로/솔밸브기동선로/탬퍼스위치선로) ○ 전층 알람밸브실 표지 미부착으로 부착요함.(11개소) - 자동화재탐지설비 - ○ 다음장소 화재수신기 도통시험시 단선상태로 정비요함. 1) 5번(1층), 32번(지하1층 B감지기), 53번(7층알람 T/S) 2) 63번(물올림장치저수위), 저수조수위감시, 3) 주,예비,충압펌프 P/S (전압상태는 양호) ○ 소화전 상부 발신기내 지구경종 전체 출력 불량으로 선로정비요함. (지구경종 출력시 출력전압 2.0V) ○ 다음장소 화재감지기 작동불량상태로 선로정비요함. 1) 6층 사무실내(기존노래방을 사무실로 리모델링 중) ○ 다음장소 화재감지기 미설치로 설치요함. 1) 4층 당구장 천막부분 / 9층 테라스부분 ○ 다음장소 주신기와 상호연동장치 미설치로 설치요함. 1) 7층 노래방내 수신기 - 유도등- ○ 다음장소 피난구유도등 점등불량상태로 교체요함. 1) 지하2층 기계실 출입구상부(중형)/ 지하2층 출입구 상부 2개소(중형) 2) 1층 공용 출입구 상부 2개소 3) 2층 루엔타이 주방입구상부(비상계단 피난방향) 4) 4층 당구장 비상계단쪽 출입구 상부 5) 8층 비상계단 출입구 상부(전원불량) 6) 9층 주, 비상 출입구 상부(2개소) 7) 지하1층 비상계단쪽 룸내 출입구 상부 8) 옥상출입구 상부 ○ 다음장소 계단통로유도등 점등불량상태로 교체요함. 1) 지하 주계단, 비상계단 전체(4개- 좌2/우2) 2) 지상 주계단 통로유도등 전체(8개-우8) ○ 다음장소 피난구 유도표지 미부착으로 부착요함. 1) 7층 노래방 각 실내 - 비상조명등 - ○ 다음장소 비상조명등 점등불량으로 교체요함. 1) 8층 사무실내 - 휴대용비상조명등- ○ 다음장소 휴대용비상조명등 점등불량상태로 정비요함. 1) 지하1층 플래스틱 BAR/3층 옥토버훼스트/9층블루문스카이 ○ 지하2층 방화셔터 전원 미투입 상태로 정비요함.	시정명령 (‘14.12.13) 완비 (‘14.12.15)
44	서대문	근린생활시설	경남빌딩 (서대문구 대현동 27-27외1필지)	-다음의 장소는 감지기 고장 등 ⇒ 수리 또는 교체 요함 ①5층 고시원내 508호앞 복도 연기감지기 고장(1개) ②3층 고시원 창고앞 피난공간실 감지기 설치요함(1개) ③3층 고시원 창고내 감지기 천정에 설치요함(1개) ④3층 고시원 보일러실 정온식감지기 탈락(1개) ⑤2층 주점 감지기 도색상태(4개) ⑥2층 주점 식당 주반 감지기 탈락(1개) ⑦2층 주점 창고 감지기 설치요함(1개) ⑧1층 판매점 주방 정온식감지기 설치요함(1개) -다음의 장소는 감지기 선로고장 ⇒ 수리 또는 교체 요함 ①3층 창가쪽방 감지기 라인 선로고장 -다음의 장소는 수신기 도통시험시 단성상태 ①소화주펌프 , 소화보조펌프, 저수위(3개소) -다음의 장소는 소화기 비치 및 충압고장 ⇒ 수리 또는 교체 요함 ①3층 고시원 간이팩케이지옆 소화기 충압고장(1개) ②3층 입구쪽 복도 가압식소화기 충압식소화기로 교체요함(1개) ③1층 판매점 주방 자동확산소화기 설치요함(1개) ④1층 판매점 및 주방내 소화기 비치요함(3개) -다음의 장소는 관창 탈락상태 ⇒ 수리 또는 교체 요함 ①옥내소화전 1층~6층(6개) -다음의 장소는 옥내소화전 기동시 기동표시등 점등고장 ①B1층~6층 소화전함(9개) ⇒ 수리 또는 교체 요함 -PH층 물탱크실 고가수조 옥내소화전 토출밸브 잠김상태 -B1층 펌프실 출입구 명판 부착요함 -B1층 펌프실 옥내소화전 주펌프 기동고장 -B1층 펌프실 소방MCC판넬 적색띠 표기요함 -다음의 장소는 유도등 점등고장 ⇒ 수리 또는 교체 요함 ①PH층 옥탑 출입구 소형 피난구유도등 점등고장(1개) ②4층~3층 계단참 통로유도등 점등고장(1개) ③3층~2층 계단참 통로유도등 점등고장(1개) ④2층~1층 계단참 통로유도등 점등고장(1개) ⑤3층 출입구 소형 피난구유도등 점등고장(1개) ⑥3층 고시원내 10호쪽 소형피난구유도등 점등고장(1개) ⑦3층 비상 피난공간쪽 피난구유도등 예비전원고장(1개) ⑧3층 비상 피난공간쪽 피난구유도등 점등고장(1개) ⑨3층 휴게실 주방 출입구 소형 피난구유도등 점등고장(1개) ⑩3층 출입구 및 출입구옆 소형 피난구유도등 점등고장(2개) ⑪2층 주점 출입구 중형, 소형 피난구유도등 점등고장(2개) ⑫2층 주점 주방 출입구 소형 피난구유도등 예비전원고장 ⑬1층 출입구 소형 피난구유도등 점등고장 -7층 주택내 완강기 설치요함(1개) -2층 주점 주방쪽 완강기 축광표지 부착요함(1개) -다음의 장소는 방화문 탈락상태 ⇒ 수리 또는 교체 요함 ①6층 고시원, 5층 고시원, 4층 고시원(각 1개) -다음의 장소는 방화문 도어체크 탈락상태 ①2층 주점, 지하1층 주점(각 1개) -3층 고시원 방화문앞 물건적재상태(신발장) 및 소화전 가림 상태 -7층~6층 피난계단사이 샷시문 설치됨	시정명령 (‘14.12.03) 완비 (‘14.12.15)

※ 작성시 유의사항

1. 시정(조치)명령 기한 및 완비 조치일자 필히 기재

2. “소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령” [별표2]의 용도로 기재3.     3. 대상명 작성시 대상명(00구 00동 000-00) 구명 필히 기재