920공구 환기구 설치계획(변경) 검토결과

연번	위 치 (송파구)	돌출 시설물명	규 모	설치장소		구조물 형태		변경사유	검토의견
				당 초	변 경	당초	변경
1	송파동 19-5 남경빌딩	933S1 환기구 (급기)	9.8X2.5 (24.50㎡)	보 도 → 노상주차장	노상주차장 → 중앙분리대	탑형	탑형	- 노상주차장 폐지시 차로확장 제약 - 배기덕트 설치위치와 일관성 결여	933S1 환기구(급기)와 933E1 환기구(배기)의 간격을 5M 이상 이격 요함
		피난 대피통로	8.3X4.,5 (37.35㎡)	보 도	보 도 → 중앙분리대	돌출형	돌출형	- 시민들의 보행권 확보 - 공정지연/상가 앞 집단민원 해소 - 공사비 절감 및 공기단축	의견 없음
2	송파동 84-6 드림디포	933E1 환기구 (배기)	9.8X2.5 (24.50㎡)	보 도 → 노상주차장	노상주차장 → 중앙분리대	탑형	탑형	- 각종지장물(한전관[eqn: phi]200x4, 통신관 [eqn: phi]100x6) 저촉에 따른 추가 이설 공사비 과다 - 노상주차장 폐지시 차로확장 제약 - 공사비 절감 및 공기 단축	933S1 환기구(급기)와 933E1 환기구(배기)의 간격을 5M 이상 이격 요함
3	송파동 48-7 예스빌딩	933S2 환기구 (급기)	9.8X2.5 (24.50㎡)	보 도 → 중앙분리대	좌동	탑형	탑형		의견 없음
4	송파동 153-5 통영굴밥	933E2 환기구 (배기)	9.8X2.5 (24.50㎡)	보 도 → 중앙분리대	중앙분리대 → 보 도	탑형	탑형	- 대형상수관([eqn: phi]2,200) 저촉으로 인해 중분대로 환기덕트 설치 불가	의견 없음
5	송파동 48-10 타이어테크	정거장 환기구#1 (급기)	8.3X2.5 (20.75㎡)	보 도 → 중앙분리대	좌동	탑형	탑형		의견 없음
6	송파동 135-6 화사랑	정거장 환기구#2 (배기)	6.4X2.5 (16.00㎡)	보 도 → 중앙분리대	중앙분리대 → 보 도	탑형	탑형	- 대형상수관([eqn: phi]2,200) 저촉으로 인해 중분대로 환기덕트 설치 불가 - 공조실내 각종 배관, 배선이 매우 복잡하여 개구부 위치변경 곤란	의견 없음

연번	위 치 (송파구)	돌출 시설물명	규 모	설치장소		구조물 형태		변경사유	검토의견
				당 초	변 경	당초	변경
7	방이동 108-11 다우빌딩	정거장 환기구#3 (급기)	11.4X2.5 (28.50㎡)	보 도 → 중앙분리대	좌동	탑형	탑형		의견 없음
8	방이동 110-25 한방삼계탕	정거장 환기구#4 (배기)	8.6X2.5 (21.50㎡)	보 도 → 중앙분리대	중앙분리대 → 보 도	탑형	탑형	- 대형상수관([eqn: phi]2,200) 저촉으로 인해 중분대로 환기덕트 설치 불가 - 공조실내 각종 배관, 배선이 매우 복잡하여 개구부 위치변경 곤란 - 방침전 덕트 일부 시공완료	의견 없음
9	방이동 110-3 은성필름	934S1 환기구 (급기)	9.8X2.5 (24.50㎡)	보 도 → 중앙분리대	중앙분리대 → 보 도	탑형	탑형	- 대형상수관([eqn: phi]2,200) 저촉으로 인해 중분대로 환기덕트 설치 불가	의견 없음
10	방이동 108-13 웅산빌딩	934E1 환기구 (배기)	9.8X2.5 (24.50㎡)	보 도 → 중앙분리대	좌동	탑형	탑형		의견 없음
11	방이동 180-6 로가디스빌딩	934S2 환기구 (급기)	9.8X2.5 (24.50㎡)	보 도 → 중앙분리대	좌동	탑형	탑형		934S2 환기구(급기)와 934E2 환기구(배기)의 간격을 5M 이상 이격 요함
12	방이동 45-5 임마누엘교회	934E2 환기구 (배기)	9.8X2.5 (24.50㎡)	보 도 → 중앙분리대	좌동	탑형	탑형		934S2 환기구(급기)와 934E2 환기구(배기)의 간격을 5M 이상 이격 요함

※ 배기된 공기가 터널(실내)로 재 유입되지 않도록 급기구와 배기구는 5M이상 이격 요함

※ 환기구는 환풍기 등 장비 반입이 용이한 구조로 할 것