[붙임 1]

고시원 소방특별조사 결과 보고서

□ 단속개요

❍ 기  간 : 2015. 4. 1. ~ 4. 30.

❍ 대  상 :    70 개소

❍ 인  원 :    소방특별조사 2개반  4명 , 민간전문가 1명

□ 추진 결과

❍ 실  시 :    55 개소 (양호 : 32개소,  불량 : 21개소)

❍ 미실시 :    15 개소 (시건 및 관계자부재)

❍ 세부점검 결과 : “생략”

『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

-  없음

❍ 향후 개선사항

- 없음

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 : 21개소, 21건(조치명령 21건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	엘리시아	강북구 도봉로33길 25-1	고시원	- 감지기 보호캡 미제거(현지시정) - 휴대용비상조명등 배터리 불량 - 수신반 확인회로 미결선	조치명령
2	이튼고시텔	강북구 도봉로 145	고시원	- 수신반 예비전원 불량 - 피난구 유도등 미점등	조치명령
3	신화고시원	강북구 도봉로28길 3	고시원	- 단독경보형감지기 배터리 불량으로 교체요함(신화방) - 휴대용비상조명등 배터리 불량으로 교체요함(신화방) - 유도표지 탈락(신화방)	조치명령
4	리딩뱅크 고시원	강북구 도봉로 172, 4층	고시원	- 주방 적응식 감지기 설치요함 (차동식 설치됨) - 211호 단독경보형 감지기 배터리 불량으로 교체요함 - 211호 유도표지 탈락으로 부착요함	조치명령
5	인터넷고시원	강북구 도봉로 202, 3층	고시원	- 유도등 배터리 불량(좌측입구)으로 배터리 교체나 보수요함 - 유도등 미점등(좌측통로 2개소)으로 정상 점등 요함 - 수신반 예비전원 불량으로 예비전원 교체 및 보수요함 - 피난안내도 크기 불량으로 크기 조정(B4)하여 부착요함	조치명령
6	스카이고시원	강북구 도봉로 280, 3층~4층	고시원	- 단독경보형감지기(314호) 탈락으로 설치요함 - 피난구 유도등 미점등(비상구쪽)으로 정상 점등 요함 - 피난안내도 크기 불량으로 크기 A3크기로 교체요함	조치명령
7	스카이리빙텔	강북구 한천로123가길 12, 2층	고시원	- 완강기 외부 노출로 부식되어 완강기 교체 요함	조치명령
8	학사고시원	강북구 오패산로 396-1, 3층	고시원	- 휴대용비상조명등 점등 불량으로 정상 점등 요함 - 피난구 유도등 예비전원 불량(비상구부분)으로 배터리 교체 및 보수요함	조치명령
9	싸리고시원	강북구 월계로3길 12, 2층	고시원	- 출입구 유도등 점등 불량-3개소 (정상점등 요함)	조치명령
10	신일고시원	강북구 도봉로 207	고시원	- 유도표지탈락 부착요함	조치명령
11	아름다운 고시홈	강북구 도봉로 371	고시원	- 소화기 충압 불량 (4층 복도) - 수신기 예비전원 불량 - 피난안내도 B4크기 변경 요함 - 휴대용비상조명등 비치요함 (3층, 4층 복도) - 도어체크 고장 (3층, 4층)	조치명령

12	원일고시원	강북구 한천로 132길 56	고시원	- 영업장-건물 수신기 연동 보수 요함 - 휴대용비상조명등 배터리 교체 요함	조치명령
13	웰빙텔	강북구 수유동 39-30	고시원	- 수신기 도통 3번 회로 단선 - 317호 앞 복도 연기감지기 탈락 - 도어체크 불량 (3층)	조치명령
14	태영하우스	강북구 오패산로67길 45	고시원	- 보일러실 확산소화기 설치 요함 - 4층 완강기 고정요함 - 각층 피난안내도 B4크기로 변경 요함 - 수신기 예비전원 교체 요함	조치명령
15	하이리빙텔	강북구 덕릉로 101	고시원	- 정온식감지기 설치 요함 - 주방 - 휴대용비상조명등 배터리 교체 요함 - 피난안내도 B4크기로 변경 요함	조치명령
16	한스고시텔	강북구 수유동 178-18	고시원	- 유도등 점등 불량 (복도 2개소)	조치명령
17	대양에코텔	강북구 수유동 45-74	고시원	- 8층 시험밸브 압력 게이지 불량 - 7~6층 간이SP 배관 압력 부족 - 휴대용비상조명등 점등 불량 - 피난안내도 B4크기 변경 요함	조치명령
18	세종고시원	강북구 수유동 340-13	고시원	- 유도등 예비전원 불량 (301호앞, 출입구쪽 통로)	조치명령
19	이삭고시원	강북구 수유동 229-18	고시원	- 휴대용 비상조명등 탈락 (출입구 쪽 발신기 옆) - 간이스프링클러 헤드 함몰 (전실) - 전실 안 창문개방 장애	조치명령
20	그린하우스	강북구 한천로 1000	고시원	- 통로유도등 예비전원 교체 요함 (3층 통로 두곳) - 휴대용비상조명등 비치 요함 (주방) - 휴대용비상조명등 배터리 교체 요함	조치명령
21	번동고시텔	강북구 번동 434-9	고시원	- 소화기 충압 불량 (310호 앞, 주방) - 유도등 점등 불량 (비상구유도등) - 유도등 예비전원 불량 (314호 통로유도등) - 수신기 예비전원 불량	조치명령

※ 모범사례는 자유서식으로 별도 제출 (사진 등 포함)