불량대상 현황 (3분기 접수)

연번	관할서	용도	대 상 명 ( 위 치 )	불량내용	조치	비고
1	강북 소방서	문화집회	궁전회관(도봉로222)	1. 스프링클러헤드 증설 요함 7층 연회장 주방내 창고 5층 연회장 내측 2. 감지기 회로 단선 4층 B구역 회로 전체 3층 B구역 회로 전체 1층 VIP룸 앞 복도 감지기 3. 중계기 불량으로 수신기 화재 확인 불능 지하5층 주차장 12번 기둥 발신기함 지하2층 13번 깆둥 발신기함 4. 시각경보기 미작동 4층 A구역 알람밸브 우측 5. 방화셔터 연동불량 7층 A계단 6층 B계단 5층 A계단 4층 A계단 1층 2구역	시정명령 (`14.8.6) 완비 (`14.8.22)
2	강북 소방서	분뇨및쓰레기처리시설	강북재활용품처리시설(번동 115-55)	1. 옥내소화전 기동표시등 점등 불량 18개소 2. 지구경종 불량 지하4층 수신기 지하1층 2-1구역 사무실앞 3. 감지기 설치장소 적응성 불량 지하2층 선별장 창고 4. 감지기 불량 15개소 5. 시각경보기 불량 지하4층 5구역 중앙부 옥내소화전 상부 6. 피난구유도등 점등 불량 지하4층 물탱크실 7. 비상조명등 점등 불량 지하4층 피트 2개소 8. 방화셔터 수동 작동 불량 지하2층 선별장 창고 1구역 M2번	시정명령 (`14.8.6) 완비 (`14.8.15)
3	강북 소방서	업무시설	송중동주민센터(미아동87-141)	1. 소화기 충압불량 4층 다목적강당 1EA 2. 피난구 유도등 점등 불량 3층 계단입구 3층 동대본부 지하1층 회의실 입구	시정명령 (`14.8.22) 완비 (`14.9.5)
4	강북 소방서	복합	동주빌딩(도봉로32)	1. 소화전관창불량 1층 외환은행 후문 소화전 2. 소화전 사용요령표지 미부착 지하1~5층 (12개소) 3. 소화전 펌프 토출압력 미달 4. 감지기 작동 불량 지하1층 발렌타인 (복도, 카운터앞, 1,3,4,5,6,10번 룸) 5. 감지기 선로 단선 2층 (2개소) 6. 발신기 선로 단선 지하1층 7. 지구경종불량 4층, 3층 8. 위치표시등 불량 5층 9. 발신기 불량 3층 10. 완강기 표지 미부착 3, 4, 5층 (6개소) 11. 피난구 유도등 점등 불량 지하1 발렌타인 주출입구 1층 외환은행 3개소 12. 비상조명등 불량 주, 비상계단 2, 3, 4, 5층(8개소) 307호 옆 315호 앞 13. 휴대용비상조명등 불량 지하1층 발렌타인 1, 13번 룸 14. 휴대용비상조명등 미설치 3, 4, 5층 모텔 (각48개소) 15. 방화문 도어스토퍼 설치 4, 5층 주계단	시정명령 (`14.8.22) 완비 (`14.9.5)
5	강북 소방서	종교시설	성실교회(수유동729)	1. 소화기 충압불량 주계단 3~4층 계단 1층 107호 지하3층 펌프실 입구 2. 소화기 미비치 4층 예배당 2층 본당 입구 3. 스프링클러헤드 살수반경 미달 및 살수 장애 지하1층 – 104호(1), 103(호), 102호(1), 권사실(3), 106호(3), 식당유리칸막이(1), 108호, 109호 지하1층 주방 – 싱크대위(1), 냉장고앞(2), 휴게실안쪽(1), 조리대위(살수장애3) 4. 프리액션밸브 교차회로 감지기 동작불량 지하2층 – 교통선교회(좌측), 2-5앞(탈락), 2-5우측앞, 비상계단입구 우측안쪽 5. 피난구 유도등 점등 불량 지하2층 주차장 출입구 셔터 옆 지하3층 펌프실 출입구 2층 403호 6. 통로유도등 점등 불량 비상계단 B3~B2계단 2~3층 계단 7. 방화셔터 감지기 불량으로 자동기동 불량 지하3층 램프입구	시정명령 (`14.8.22) 완비 (`14.9.12)
6	강북 소방서	복합	수유프라자(수유동729)	1. 소화기 교체 요함 수유프라자 – 지하4층(1), 기계실(3) 아파트 – 905호 앞(1) 2. 스프링클러헤드 교체요함 수유프라자 지하1층 드림마트내 정육점 주변 7개소 3. 수신기 예비전원 불량 수유프라자 방재실 수신기 (2) 아파트 1층 경비실 수신기 4. 지구경종 불량 수유프라자 – 드림마트내 소화전(3) 아프트 1605호 앞(1) 5. 피난구유도등 불량 수유프라자 - 지하4층 기계실(2), 지하1층 E/V앞(1), 5층 창업지원실(1), 강북여성인력(2) 6. 통로유도등 불량 아파트 - 지하3층(1), 1층 E/V앞(1) 7. 적치물 이동조치 요함 드림마트 내 마트 중앙 방화셔터 주변 드림마트 내 3번 소화전앞 주변	시정명령 (`14.8.26) 완비 (`14.9.5)
7	강북 소방서	복합	풍양조씨 (도봉로136)	1. 프리액션밸브 감지기 불량(2개소) 지하2층 대기실 (2개소) 2. 감지기 선로불량 6층 전국 택시공제조합 탈의실 3. 피난구유도등 점등불량 7층 산후조리원 711호 옆 복도 5층 우측계단 출입문 1층 우측계단 출입문 4. 계단통로유도등 불량 7~8층 우측계단 1~2층 좌측계단 지하1~1층 좌측계단 5. 댐퍼감지기 불량 좌측계단 댐퍼감지기	시정명령 (`14.9.22) 완비 (`14.9.30)
8	강북 소방서	복합	현대크리스탈(노해로8길 29)	1. 분말소화기 비치요함 1층 행복포차 2층 두남자의술이야기 2. 분말소화기 불량 지하3층 E/V앞 1층 성보에숯불구이 3. 자동확산소화용구 설치요함 2층 온더하우스 주방 4. 스프링클러헤드 도색 ∙ 지하1층 오렌지톡 3개소 5. 피난구유도등 설치요함 1층 와꾸입구 2층 E/V앞 4층 주계단 6층 풍류 6. 계단통로유도등 불량 2층 주계단 7층 주계단 7. 휴대용비상조명등 불량 지하1층 오렌지톡 후문 4층 술탄 5층 풀스&위	시정명령 (`14.9.22) 완비 (`14.9.30)
9	강북 소방서	복합	우성빌딩 (한천로1035)	1. 분말소화기 충압상태 불량 9F 주계단 앞, 7F 비상계단 앞 6F 한화생명 RP룸 5F 주계단 앞, 신용보증기금 고객2팀, 응접실, 서고, 고객1팀 4F 비상계단 앞, 3F 빨간펜 창고 2F 비상계단 앞, 1F 한국투자증권 B1F 골드윙 카운터, B2F 주차장 2. 화재감지기 작동불량(4EA) PH 비상계단(연), B1F 주계단 전실(연) B3F 전기실 내 입구(연), 주차장 CO2실 앞(차) 3. 화재감지기 선로 단선(6EA) 4F 빨간펜 앞 복도(연), 창고(차) 빨간펜 내 입구쪽(차), 칠판 뒤쪽(차), 401호 낸 양개문 앞(차2) 4. B3F 화재수신반 예비전원 불량 5. B3F 화재수신반에 4F 배연창 기동램프 점등됨 (회로 릴레이 불량) 6. 피난구유도등 점등불량(7EA) PH 비상계단 9F 신한카드 후문 2F 비상계단(파손) B1F 비상계단 전실, 비상계단 전실 앞, 주계단 전실 앞 B3F 기계실에서 주차장 쪽 7. 통로유도등 점등불량(2EA) B2F 주차장 (←), B3F 전기실 앞(↔)	시정명령 (`14.9.29) 완비 (`14.10.8)
10	강북 소방서	공동주택	번동동문아파트 (오현로128)	1. 프리액션밸브실 명판 탈락 B2층 1,2구역 프리액션밸브실 B1층 1,2구역 프리액션밸브실 2. 피난구유도등 점등 불량 B2층 기계실 출입문 B2층 램프쪽 방화셔터 위 101동 1~2라인 16층 3. 복도통로유도등 점등 불량 B1층 1구역 프리액션밸브실 방향 B1층 2구역 프리액션밸브실 방향 B2층 2구역 프리액션밸브실 방향 101동 1~2라인 1~B1층	시정명령 (`14.10.6) 완비 (`14.10.17)
11	강북 소방서	공동주택	미아벽산아파트(솔샘로159)	1. 옥내소화전 기동표시등 불량 4동 2계단 7층 2. 소화전, 스프링클러 펌프 기동점 재설정 요함 317동 3. 감지기 탈락 P5 지하3층 프리액션밸브실 옆 1개소 P7 밸브실 내 1개소, P8 SVP 상부 1개소 4. 발신기 불량 5동 1계단 11층, 13동 1계단 11층 14동 1계단 10층, 16동 11층 18동 1층, 19동 18층 5. 감지기 회로단선 14동 3계단 9층 6. 16동 13층 공통, 전화선로 바뀜 7. 피난구유도등 점등불량 3동 계단쪽 24층, 14동 2계단 21층 8. 계단유도등 점등 불량 1동 1계단 18~PH층 2동 1계단 16~17층 / 2계단 24~25층 3동 21~22층, 4동 3계단 6층 5동 2계단 13~14층, 6동 1계단 15~16층 9. 급기팬 연동불량 5동 2계단 10. 댐퍼연동불량 10동 1계단 19층	시정명령 (`14.10.6) 완비 (`14.10.17)
12	강북 소방서	업무시설	삼양동주민센터(삼양로268)	1. 소화기 비치요함 1층 주민실 지하1층 주차장 2. 소화기 충압불량 4층 E/V 앞 3. 옥상 물탱크 개폐밸브 탬퍼스위치 설치요함 4. 옥상 물탱크 저수위 경보기 설치요함 5. 피난구유도등 점등불량 1층 주출입구 6. 계단유도등 적응성 불량 1층~지하1층 비상계단	시정명령 (`14.10.13) 완비 (`14.10.17)
13	강북 소방서	공동주택	번동솔그린아파트(오현로20길62)	1. 옥내소화전 사용법 탈락 101동 1~5라인 전층 102동 1~4라인 전층 2. 103동 1~2라인 전층 3. 옥내소화전 기동표시등 파손 104동 6층 4. A/V실 명판 탈락 101동 1~5라인 16층~18층 102동 1~4라인 16층~20층 103동 1~2라인, 3~4라인 16층 5. 발신기 불량 103동 1~2라인 5층 6. 피난구유도등 점등불량 103동 1~2라인 12층 지하1층 발신기 앞 7. 계단유도등 점등 불량 102동 1~4라인 11~12층 지하1층 발신기 근처 지하1층 1번, 3번 발신기 앞 지하2층 1번, 2번, 4번 발신기 앞 8. 비상콘센트 명판 탈락 101동 1~5라인 11~18층 102동 1~4라인 11~20층 103동 1~2라인 11~20층, 3~4라인 11~20층	시정명령 (`14.10.6) 완비 (`14.10.17)
14	강북 소방서	운동시설	강북오동골프클럽(오현로117)	1. 발신기 위치 표시등불량 3층 좌측 발신기 2. 피난구유도등 점등불량 3층 우측 출입구 3. 유도등 적응성 불량 (계단통로유도등 교체요함) 1층~B1층	시정명령 (`14.10.21) 완비 (`14.10.27)
15	강북 소방서	복합	테마빌딩(솔샘로327)	1. 자동확산소화기 설치요함 1층 두꺼비호프치킨, 제주목장, 솔샘뼈다귀감자탕 2. 옥내소환전 사용 설명서 미 부착 지하1층 2번 소화전 3. 탬퍼스위치 작동 불량 지하1층 저수조-펌프 흡입측 지하1층 보조펌프 지하1층 주펌프 토출측 지하1층 프리액션밸브 1차측 4. 프리액션밸브 압력스위치 동작시 싸이렌 작동 불량 1층 기계식 주차장 5. 스프링클러헤드 살수 반경 미달 키즈필내 출입구 1개 증설 6. 비상방송 연동불량 7. 비상방송설비 스피커 미설치 1층 두꺼비호프치킨 지하1층 키즈필 8. 감지기 동작시 경계구역 불일치 주계단 옥상층, 3층 2층 1번 소화전 9. 수신기 예비전원 배터리 불량 지하1층 노래방 10. 수신기 내 주경종 미설치 지하1층 노래방 11. 감지기 작동불량 주계단 옥상층 5층테마모텔내 501호 앞, 3층 303호 12. 감지부 탈락 5층 테마모텔내 512호 13. 감지기 증설요함 5층 비상계단, 테마모텔내 관리실 2층 E/V홀, 테마헬스내 보일러실 1층 두꺼비호프치킨 홀, 주방, 창고 1층 솔샘뼈다귀 놀이방, 탈의실 14. 감지기 적응성 불량 3층 복도 3곳 주계단 지하1층~1층 15. 감지기 선로 단선 3층 웰빙한의원내 탕비실, 비만치료실, 피부클리닉 1층 복도, 제주목장 16. 피난구유도등 점등불량 옥상층 관리실 3층 304호, 하이원텔레콤창고, 웰빙한의원, 307호, 303호, 308호, 309호, 310호, 301호 2층 테마헬스내 2개, 남·여탈의실, 비상계단 입구 1층 현관출입구, 솔샘뼈다귀감자탕 2개소 지하1층 주계단입구, 수선실, 화장실앞 17. 피난구유도등 파손 지하1층 키드필 18. 유도등 적응성 불량 (통로유도등 교체요함) 주계단 지하1층~1층 19. 휴대용비상조명등 점등 불량 5층 테마모텔 520호, 522호, 505호, 515호, 514호, 512호, 506호, 507호, 508호, 509호, 510호, 511호, 525호, 504호, 503호, 526호, 관리실 지하1층 노래연습장 12개 각실 및 복도	행정처분안내문발송중
16	강북 소방서	복합	유암빌딩(덕릉로 78)	1. 소화기 미비치 PH2층 E/V 기계실 2. 확산소화기 미설치 7층 AMK 해피플러스점 3. 게이트밸브 폐쇄 PH2층 4. 압력스위치 불량 주펌프, 충압 펌프 - 주차타워 가소소화설비 5. 수신반 주경종 불량 6. 방출표시등 점등 불량 7. 사이렌 연동 불량 8. 수동조작함 불량 9. 감지기 적응성 불량 PH2층 E/V기계실 3층 복도 2개소 11. 감지기 불량 PH1층 관리실 우측, 계단감지기 5층 E/V앞, 4층 계단 2층 하나게임랜드 61번 게임기 앞 12. 감지기 선로단선 PH1층 관리실 좌측 4층 헬스장 팩토리내 보일러실 2층, 1층 E/V 앞 13. 지구경종 불량 6층 발신기 14. 지구경종 선로단선 4층 발신기, 1층 발신기 15. PH1층 수신기 주경종 불량 16. 피난구유도등 점등불량 PH2층 E/V 기계실내 1층 드림디포내 화장실 쪽 출입구 위 17. 피난구 유도등 파손 7층 해피플러스점 내 주방앞 출입구 위 18. 완강기 표지 탈락 4층, 5층, 6층	행정처분안내문발송중
17	강북 소방서	복합	현대성우아파트주상복합(삼양로24길 19)	1. 프리액션밸브 알람스위치 불량 지하1층 2. 프리액션밸브 기동용 감지기 불량 지하1층 회의실내 1개소 3. 프리액션밸브 탬퍼스위치 불량 지하4층 1번 프리액션밸브 1차측 지하4층 2번 프리액션밸브 1차측 4. 피난구유도등 점등불량 101동 1-8라인 비상계단 14층, 13층, E/V앞 11층 102동 1-2라인 13층, 3-4라인 지하4층 5-6라인 지하4층 지하1층 주차장 1번 발신기 좌측 상가주차장 3번째 피난구 유도등 5. 통로유도등 점등불량 101동 1-8라인 16~15층, 14~13층, 2~1층 2호 우측 좌방향 102동 1-2라인 15~14층 지하1층 주차장 101동 1-8라인 입구 좌측 지하3층 주차장 휀룸실 좌측 6. 유도등 적응성 불량 지하1층 SVP판넬 앞 7. 피난구 유도등 파손 지하1층 101동 1-8라인 입구 앞 8. 비상콘센트 위치표시등 점등 불량 지하1층 주차장 5번 발신기 좌측 지하3층 주차장 2번 발신기 우측 지하4층 102동 3-4라인 입구 좌측	행정처분안내문발송중

※ 작성시 유의사항

1. 시정(조치)명령 기 및 완비 조치일자 필히 기재

2. “소방시설 설치유지 및 안전관리에 관 법률 시행령” [별표2]의 용도로 기재3.     3. 대상명 작성시 대상명(00구 00동 00000) 구명 필히 기재