불량대상 현황 (4분기 접수)

연번	관할서	용도	대 상 명 ( 위 치 )	불량내용	조치	비고
1	강북 소방서	업무시설	가든타워 (도봉로328)	1. 소화기 충압불량 19층 엘리베이터 앞 2. 방출표시등 점등 불량 5호기 엘리베이터 기계실 3. 15층 알람밸브 압력스위치 불량 4. 지하4층 미화원대기실 앞 교차회로 감지기 불량 1개 5. 지하4층 미화원대기실 앞 교차회로 감지기 탈락 1개 6. 5호기 엘리베이터 기계실 앞 계단감지기 동작불량	시정명령 (`14.12.1) 완비 (`14.12.15)
2	강북 소방서	공동주택	미아두산위브트레지움 1단지 (삼양로27길95)	1. 분말소화기 미비치 202동 1302호 212동 1402호 214동 502호, 2101호 2. 옥내소화전 표지 탈락 210동 로비층 211동 로비층 214동 지하1층 3. 소방호스 접결상태 불량 101동 11층 1번 구역, 12층 1번 구역 102동 7층 2번 구역 210동 14층 202동 로비층 203동 12층 204동 로비층 207동 로비층 208동 7층, 209동 20층 210동 로비층 212동 1층, 6층 4. 알람밸브실 표지 탈락 215동 1층, 216동 1층 5. 감지기 적응성 불량 207동 2층 (연기감지기 교체요함) 6. 피난구유도표지 탈락 209동 로비층	시정명령 (`14.12.1) 완비 (`14.12.10)
3	강북 소방서	공동주택	미아두산위브트레지움 2단지 (삼양로27길95)	1. 소방호스 접결상태 불량 304동 1계단 4층 2. 알람밸브실 표지 탈락 303동 1계단 1층	시정령 (`14.12.1) 완비 (`14.12.10)
4	강북 소방서	의료시설	대한병원 (도봉로301)	1. 소화기 교체요함 옥상층 식당 입구 1개 옥상층 세탁실 옥상층 영양사실 내 3층 305호 2. 소화전 함 내 호스 불량 7층 남자화장실 앞 소화전 1본 6층 수치료실 우측 소화전 2본 5층 513호 앞 소화전 2본 3. 감지기 동작 불량 옥상 세탁실내 4. 감지기 선로 단선 6층	시정명령 (`14.12.1) 완비 (`14.12.15)
5	강북 소방서	복합	두온오피스텔 (노해로38)	1. 다음장소 분말소화기 미비치 비치요함 족발집(1), 두온부동산(1), 미니스톱(1), 맛닭꼬(1), 하이레벨(1) 2. 다음장소 분말소화기 일부불량 교체요함 지1층케리노래방입구(1), 3층:큐박스당구장(1) 3. 화기취급장소상부 자동확산소화기 설치요함 1층:족발한점(1), 맛닭꼬(2) 4. 지1층 귀족마사지 스프클러헤드 일부 미설치 설치요함 룸(3),복도(3) 5. 주수신기 도통시험시 도통불량회로 수리요함 3회로 1번(1), 4번(1), 13번(1) 6. 주수신기 예비전원불량 교체요함 7. 케리노래방 수신기 건물 주수신기와 연동안됨 연동요함 8. 케리노래방 영상음향차단장치 작동불량 수리요함 9. 다음장소 감지기 미설치장소 적응감지기 설치요함 귀족마사지(3), 두온부동산(1), 맛닭꼬주방(1), 하이레벨(1) 10. 다음장소 감지기 일부불량 교체요함: 5개소 지1층:관리실(열1), 귀족마사지룸(열3,연1),족발한점주방(정:1) 11. 피난출구 상부에 피난구유도등 일부불량 교체요함 주계단(1), 노래방앞복도(1), 기계실(1), 전기실(1), 물탱크실(1) 3층(1),4층(2),5층(1),6층(1),8층(1),9층(1),10층(1) 12. 피난계단 계단통로등 일부불량 교체요함 2층(1),6층(1),10층(1) 13. 다음장소 비상조명등 일부불량 교체요함 3층(1),4층(1),8층(1) 14. 1층 살수송수구 송수구역표지판과 지1층 실제 설치된 살수헤드 송수 구역 정비요함	시정명령 (`14.12.8) 완비 (`14.12.22)
6	강북 소방서	복합	두원프라자주상복합 (도봉로157)	1. 소화전 주 펌프 동력제어반 기동스위치 불량 2. 감지기 불량 7층 E/V앞 3. 발신기 경종 불량 지하6층 계단쪽 소화전 발신기 2층 미용실쪽 소화전 발신기 4. 유도등 예비전원 지하4층 환기실쪽 주차장 통로유도등 지하1층 상가 계단 입구 피난구 유도등 5. 계단통로유도등 점등 불량 지하4층~지하5층ㅊ	시정명령 (`14.12.8) 완비 (`14.12.19)
7	강북 소방서	복합	대경빌딩 (도봉로40)	1. 감지기 선로 단선 1층 약구, 보석방 2. 감지기 미설치 1층 휴대폰매장, 옷가게	시정명령 (`14.12.17) 완비 (`14.12.29)
8	강북 소방서	복합	수유대립주상복합 (도봉로71가길11)	1. 다음장소 소화전 사용방법스티커 훼손 아파트 9층, 8층, 6층, 5층 2. 소화전 주펌프․충압펌프 압력스위치 불량 주차장 지하2층 기계실 3. 다음장소 프리액션밸브 싸이렌 연동불량 주차장 지하2층 프리액션밸브 4. 다음장소 프리액션밸브 솔레노이드 연동불량 주차장 지하2층 프리액션밸브 5. 스프링클러 주펌프․충압펌프 압력스위치 불량 주차장 지하2층 기계실 6. 스프링클러 충압펌프 동력제어반 자․수동스위치 불량 주차장 지하2층 기계실 7. 다음장소 솔레노이드 연동불량 지하1층 소화가스실 8. 다음장소 지구경종 불량(음량미달) 아파트 4층 주차장 지하2층 우측발신기 9. 다음장소 감지기 작동불량 상가 3층 여자화장실옆 비상계단 계단감지기 305호, 324호 우측 비상계단 계단감지기 10. 다음장소 감지기 적응성 불량(차동식 -> 연기식) 상가 3층 연동제어기앞 복도감지기(2개소) 2층 우측소화전 앞 복도감지기 1층 좌측소화전 앞 복도감지기 11. 다음장소 소화전 단자대 부식으로 선로불량 상가 2층 좌측 소화전 12. 다음장소 감지기 미설치 상가 1층 대도할인마트 사무실 13. 다음장소 발신기 위치표시등 점등불량 상가 관리사무실옆 비상계단 지하2층 계단소화전, 좌측발신기 14. 다음장소 피난구 유도등 점등불량 아파트 7층, 6층 상가 1층 대도할인마트내(2개소) 15. 다음장소 피난구 유도등 탈락 상가 1층 대도할인마트 사무실 앞 16. 다음장소 계단통로 유도등 점등불량 아파트 5층~4층, 4층~1층(위에서 4번째) 1층~지하2층(위에서 2번째)	시정명령 (`14.12.17) 완비 (`14.12.29)
9	강북 소방서	공동주택	수유삼성아파트(분양) (한천로159길8)	소화기 미비치 102동 1계단 14층 소화기 표지 미부착(16개소) 101동 1계단 8층, 9층, 10층, 13층, 15층 101동 2계단 1층, 6층, 8층 102동 1계단 1층, 5층, 7층, 9층, 10층, 18층 103동 2계단 1층, 9층 소화전 사용방법 미부착(2개소) 101동 2계단 1층 102동 1계단 9층 소화전함 내 방수구 호스 체결상태 불량(21개소) 101동 1계단 1층, 9층, 14층, 15층 103동 3계단 6층, 8층, 9층 104동 2계단 1층, 2층, 6층, 7층, 8층 104동 3계단 1층, 8층, 9층, 10층 105동 1계단 2층, 8층, 10층,11층, 18층 소화전함 관창 및 호스 미비치(3개소) 101동 1계단 11층(호스2본, 관창1개) 2계단 2층(호스2본) 104동 2계단 2층(관창1개) 프리액션밸브 탬퍼스위치 불량 주차장B3층 2지구 2차측 프리액션밸브 드레인밸브 파손됨 주차장B3층 13지구 프리액션밸브실 수신기불량 방재실 중계기불량(2개소) 101동 2계단 15층 106동 1계단 14층 감지기 불량 103동 1계단 16층 E/V홀 감지기 적응성 불량 101동 1계단 16층 E/V홀 급기댐퍼 동작시 수신기내 경계구역표시 불량 103동 1계단 B2층~B3층(서로 뒤 바뀜) 발신기 위치표시등 불량(4개소) 101동 1계단 17층, 104동 3계단 5층 106동 1계단 13층, 14층 감지기 선로 불량 (공용부) 101동 1계단 17층 계단 감지기 선로 불량 (세대부) 101동 1계단 6층, 9층, 12층, 16층, 17층 104동 3계단 14층, 15층, 105동 2계단 1층 급기댐퍼 불량(8개소) -102동 1계단 B3층 -103동 1계단 9층, B1층, 3계단 7층 -104동 2계단 B2층 -105동 1계단 B3층, B2층 -106동 1계단 16층 방화문 도어스토퍼 설치됨 (2개소) -105동 1계단 2층, 9층 급기댐퍼앞 장애물 적치(8개소) 103동 1계단10층,9층, 8층, 7층, 6층,5층,4층,2층 장애물적치(3개소) 103동 2계단 17층 계단출입문, 18층 알람밸브실앞 105동 1계단 8층~9층계단참, 18층 계단	시정명령 (`14.12.17) 미비 (`14.12.31)	연기신청 (15.2.13)
10	강북 소방서	복합	파스칼진 (덕릉로113)	프리액션 B감지기 작동불량 B1층 파스칼 스크린 골프장 휴게실 프리액션 A감지기 작동불량 B1층 E/V 홀 앞 감지기 작동 불량 5층 E/V 앞 복도 2층 E/V 앞 복도 휴대용비상조명등 미비치 지하1층 파스칼스크린 골프장 8번, 12번 방	시정명령 (`14.12.23) 완비 (`15.1.2)
11	강북 소방서	복합	남송빌딩 (도봉로172)	소화기 비치요함 지하1층 올인당구장 다음장소 분말소화기 충압불량 지하1층 전기실 소화전 위치표시등 점등 불량 2층 소화전 소화전 기동표시등 불량 5층 소화전 화재감지기 탈락 4층 38실 앞 수신기 주경종 불량 4층 리딩뱅크고시원 수신기 예비전원 불량 4층 리딩뱅크고시원 건물수신기와 리딩뱅크고시원 수신기 연동 요함.	시정명령 (`14.12.29) 완비 (`15.1.9)
12	강북 소방서	공동주택	미아한일유앤아이아파트 (월계로21가길41)	피난구 유도등 점등 불량 101동 3-4라인 지하1층 출입구 102동 1-2라인 지하1층 출입구 103동 3-4라인 지하1층 104동 1-2라인 지하1층 출입구 105동 1-2라인 지하2층 출입구 105동 1-2라인 지하1층 출입구 부근 105동 3-4라인 지하1층 출입구 부근 106동 1-2라인 지하1층 출입구 107동 1-2라인 지하1층 출입구 108동 1-2라인 지하1층 출입구 부근 108동 1-2라인 지하1층 출입구 부근	시정명령 (`14.12.17) 완비 (`14.12.24)
13	강북 소방서	근생	SK북한시티아파트제1상가 (솔샘로184)	소화기 미치요함 2층 스트링앙상블음악학원, 사랑의 동물병원 지하1층 행복한 부동산, GS공인중개사 지하2층 슈퍼(2), 제니퍼네일, 히즈모 다음장소 분말소화기 일부불량 교체요함 지하2층 슈퍼 계산대 소화전 위치표시등 점등 불량 지하1층 종로김밥 앞 소화전 전층 소화전 사용법 교체 요함 스프링클러 헤드 증설 요함 (9EA) 지하1층 스즈키음악학원 화재감지기 작동불량 2층 하나은행 객장 종로김밥 앞, 종로김밥 옷수선, 101호 평화장식, 티파니, 스튜디오베베 지하2층 슈퍼 스파게티 매대 앞, 플로라헤어 지하1층 티파니 앞 통로 화재감지기 감지부 탈락 소화전 발신기 경종 불량 3층 1번 소화전 2층 하나은행 앞 1번 소화전 2층 하나소아과 앞 소화전 지하2층 냉동식품앞, 기계실 앞, 음료매대 앞 소화전 피난구 유도등 점등불량 3층 비상계단 2층 잎플러스치과, 알람밸브실 좌측 1층 예인치과의원 지하2층 E/V앞, 비상계단, 기계실 입구 통로유도등 점등불량 PH~3층 비상계단 2층 렛츠메디정소화과 앞 1층 이기영내과 앞 1층~지하1층 비상계단	시정명령 (`14.12.29) 완비 (`15.1.16)
14	강북 소방서	복합	강북구육아종합지원센터 (인수봉로66길9	소화기 비치요함 2층 어린이 도서관, 놀이체험실 감지기 불량 2층 장난감 나라 감지기 증설요함 3층 상담치료실 내 2개소 비상조명등 불량 4층 주계단 내 3~4층 경사로 내 2개소 3층 경사로 내	시정명령 (`14.12.31) 완비 (`15.1.16)
15	강북 소방서	복합	영남빌딩 (한천로139길42)	<공용부분> 싸이렌 기동안됨(1EA) 2F MCC제어반 기동스위치불량(1EA) 옥내소화전주펌프 소화전관창없음(1EA) B2F 2번구역 감지기 불량(3EA) 7F 701호앞 6F 602호앞 3F 3층계단 발신기 경종 연동불량(2EA) B1F 상가계단쪽 B1F 동작시 지상1층 연동안됨 감지기 적응성 불량 1F~B1F 계단참 계단감지기 통로유도등 철거됨(1EA) B1F~B2F 상가계단 통로유도등 적응성불량(1EA) B1F~1F 상가계단참(피난구유도등설치됨) 피난구유도등 예비전원 불량(1EA) B1F 발전기실입구 피난구유도등 점등불량(3EA) B2F 상가계단쪽 출입구 B1F 기계실출입구 2층 참치집앞 복도 <야무야무> 소화기 충압불량(1EA) 카운터옆 유도등 점등불량 주방입구 피난구유도등 피난안내도 미부착 출입구 2개소, 홀 5개소 비상구 장애물적치로 통행어려움 <4층 술짝> 수신기및 발신기 선로결선불량 (표시등 선로 결선불량) 카운터 앞 비상조명등 예비전원불량 피난안내도 미부착 출입구 3개소, 방14개소 <쏠로포차> 휴대용 비상조명등 불량(13EA) 각실 완강기실 장애물 적치 <3층 꾼노리> 소화기 불량(1EA) 복도 1개소 소화기 미설치(25) 각방 25개소 감지기 불량(2EA) 5번방(차동식) 주방(정온식) 소스냉장고위 비상조명등 파손됨 29번방 유도표지 미설치 <3층FUSION PUB> 소화기 미비치(25EA) 각방 감지기 감열부 탈착(1EA) 카운터뒷편복도 매장 수신기 건물 수신기와 연동안됨 완강기실 표지판 미부착 피난안내도 미비치 주출입구 <3층 인마> 전체 감지기 선로단선 휴대용비상조명등 분실됨 2, 9, 11, 13, 17, 22, 28, 29번룸 외부계단쪽 비상구 앞 적치물로 가려짐 피난안내도 B4사이즈로 교체요함 <2층 투나참치> 자동확산소화기 불량 주방 1번방 화재감지기 작동불량 휴대용비상조명등 미설치 각실 1번방 피난안내도 미비치 비상구 장애물로 적치 <2층 비잔티운> 소화기 충압불량 복도 1개소 <2층 탁사발> 휴대용비상조명등 불량(2EA) 카운터앞 <1층 취하고> 소화기 미비치 홀 2개소 <1층 해물포차> 스프링클러헤드 도색(9EA) 홀 <1층 한신포차> 소화기 충압불량 홀 1개소 <1층 꼬치사케> 소화기 충압불량 홀 1개소 스프링클러헤드 도색및 이물질부착(3EA) 홀 <지하1층 라임PC방> 감지기 불량(5EA) 화장실앞(1EA) 출입구앞 홀(2EA) 121번자리(2EA) 출입구 피난구 유도등 불량(중형) 휴대용비상조명등 분실됨 주출입구, 비상출입구 <지하1층 펌프> 소화기 분산배치요함(5EA) 카운터앞, 주방, 홀(2EA), 주출입구 진입로 피난구유도등 미설치 주출입구 진입로 중간 문 주출입구 카운터 앞 진입로 코너부분 <지하2층 까마귀> 소화기 충압불량 홀 2개소 위치표시등 파손 주방 피난안내도 미설치 출입구 2개소, 복도 및 홀 4개소	시정명령 (`15.1.3) 완비 (`15.1.23)
16	강북 소방서	복합	수유경남아너스빌 (노해로8길22)	헤드 미고정 4층 창고 25개소 예비펌프 템퍼스위치 단선 (아파트부분) 피난구 및 통로 유도등 불량 지하1층~4층 도어체크 탈락 4층 엘리베이터 앞	시정명령 (`15.1.3) 완비 (`15.1.23)
17	강북 소방서	복합	우일빌딩 (노해로8길22)	스프링클러 충압펌프 누수 프리액션 압력스위치 불량 지하2층 기계실 프리액션 감지기 동작시 1,2구역 감지기 회로만 확인 지하1층 승강기 우측 감지기 미설치 2층 계단 입구 앞 베란다 통로 감지기 작동 불량 1층 우성소방 후방 창고 뒤 2층 화장실 앞 지구경종 불량 1층 1, 2구역 소화전 비상방송 연동 출력 불량 5층 피난구유도등 점등 불량 5층 502호 출입구	시정명령 (`15.1.3) 완비 (`15.2.4)
18	강북 소방서	공동주택	번동삼성아파트 (도봉로98길33)	수신기불량 1-2라인 동작시험불량 주방천정누수 (1501호) 감지기 쇼트 11-12라인 소화설비 예비전원 불량 3-4 라인 배터리 예비 전원 불량 3-4 라인 수신기 불량 9-10 라인 예비전원 불량 7-8 라인 소화전 경종불량 유도등 전원 불량 101동 1-2라인 전층 급기댐퍼 불량(8개소) 1-2라인 3,5,14 층 전실 모터불량 3-4라인 3,5,14,18,19 층 전실 모터불량 9-10라인 2,9,16 층 전실 모터불량 댐퍼 확인등(LED) 및 모터 불량 1-2라인 2,3,4층 3-4라인 2,6,13층 5-6라인 3,13층 7-8라인 2,7층 비상콘센트 표시등 점등불량 1-2라인 11,17층 11-12라인 16층 3-4라인 14,16,17,19층 7-8라인 15,13층 9-10라인 11,17층	시정명령 (`15.1.3) 완비 (`15.2.4)
19	강북 소방서	판매시설	수유시장 (수유동 54-5)	감지기 증설요함 3층 나무휘트니스 GX룸 내 사무실 나오연기학원 사무실 감지기 적응성 불량 (연기감지기 교체요함) 3층 나오연기학원 복도 감지기 작동불량 1층 고향반찬, 서울떡집 비상조명등 점등 불량 4층 알람밸브실 앞 2층 롯데수퍼 다이소 쪽 피난구유도등 점등 불량 4층 사무실 내 복도 입구 2층 롯데수퍼 ATM기 위 2층 과일매대 위 사우나 피난구 유도등 적응성 불량 (중형으로교체요함) 기계실, 수면실, 탕입구	시정명령 (`15.1.28) 완비 (`15.2.4)
20	강북 소방서	공동주택	삼각산아이원아파트분양동(삼양로19길 113)	소화기 불량 104동 3-4라인 10층 옥내소화전 위치표시등 불량 102동 3-4라인 18층 104동 1-2라인 9층 111동 1-2라인 5층 117동 3-4라인 13층 118동 1-2라인 18층, 3-4라인 24층 옥내소화전함 소방호스 비치요함 104동 3-4라인 1층 옥내소화전함 관창 비치요함 104동 3-4라인 1층 알람밸브 압력계불량 120동 3-4라인 16층(2차측) 알람밸브 탬퍼스위치불량 118동 1-2라인 16층 알람밸브 개방시 사이렌 연동 불량 118동 1-2라인 16층 전실 댐퍼감지기 작동불량 101동 1-2라인 2층, 22층, 25층 101동 3-4라인 25층 105동 3-4라인 2층, 13층, 16층 117동 3-4라인 3층, 5층, 10층 계단감지기 작동 불량 101동 1-2라인 3층, 7층, 19층, 23층 104동 1-2라인 15층, 3-4라인 11층, 12층 114동 1-2라인 19층, 23층 화재감지기 선로 단선 116동 1-2라인 14층 발신기 불량 103동 1-2라인 25층, 4층 105동 1-2라인 1층, 107동 1-2라인 2층 112동 1-2라인 2, 9, 20층 116동 1-2라인 24층 120동 1-2라인 1층 지구경종 불량 104동 1-2라인 1층 115동 3-4라인 3층, 15층 118동 3-4라인 24층 피난구유도등 불량 103동 3-4라인 14, 18층 105동 1-2라인 12층 118동 1-2라인 14, 22층 계단통로유도등 불량 104동 1-2라인 15~옥상1층 116동 1-2라인 옥상1~옥상2층 117동 3-4라인 12~13층, 118동 1-2라인 17~18층 계단통로유도표지 불량 110동 1-2라인 1~2층, 112동 1-2라인 1~2층 115동 1~2라인 1~M층, 3-4라인 1~2층 급기댐퍼 모터 불량 101동 3-4라인 16층 103동 3-4라인 14, 18층 107동 1-2라인 20층, 109동 1-2라인 9층 112동 1-2라인 6층, 117동 1-2라인 2층 118동 3-4라인 지하층, 7층, 15층	시정명령 (`15.1.28) 완비 (`15.2.13)
21	강북 소방서	복합	천지빌딩 (한천로1038)	<공용부분> 소화기 불량 3층:남탕 창고 복층 올라가는 계단앞, 복도 1층:GS 자동확산소화기 미설치 1층 군산오징어 주방 소화전함내 호스 비치상태 불량 지하1층 무대 우측 소화전 소화전함내 호스 경화로 사용 부적합 2층, 1층 펌프 압력스위치 동작 중 화재감지기 미설치 옥상층 창고 (E/V 기계실 앞) 2층 남탕 창고옆 기계실 1층 군산오징어 홀, 주방 짬뽕전문점 주방, 창고, 주방옆 통로, 단체석내 창고 흡연실 화재감지기 선로 단선 4층 우측발신기구역 3층 카리프트옆 발신기 1층 화장실앞 복도, 화장실 1층 짬뽕전문점 후문창고 감지기 감열부 탈락 3층 남탕 사무실 앞 락카룸 화재감지기 동작불량 E/V기계실 PH계단 감지기 감지기 오동작으로 회로 복구 안됨 1층 주계단측 경계구역 발신기 불량 2층 비상계단 발신기 3층 비상계단 발신기 4층 비상계단발신기 지구경종 불량 1~4층 비상계단 1층 주계단 지구경종 탈락 2층 주계단 발신기 비상방송설비 연동 요함 피난구유도등 불량 옥상층 출입구 3개소 3층 남탕 비상구, 수면실 통로유도등 불량 3~4층 4~옥상층 통로유도등 식별불량으로 주변 물건적치 이동 요함 <천지나이트클럽> 소화기 충압불량 지하1층나이트: 1번룸, 2번룸 수동 발신기 지구회로 배선 불량 지하1층나이트: 8~12번룸 (수동발신기 동작시 수신기에 응답만 확인됨) 수동 발신기 응답회로 배선 불량 지하1층나이트: 1~7번룸, 13번룸 ※수동발신기 동작시 수신기에 응답 확인 안됨 화재감지기의 감지부 탈락 5번룸 앞 홀 비상계단 맞은편 창고 화재감지기 동작 불량 무대중앙 앞부분 테이블홀 주수신기와 영업장 수신기의 상호연동 불량 지하1층 나이트 부수신기와 1층 주수신기 휴대용비상조명등 점등 불량 지하1층나이트:•12번룸 휴대용비상조명등의 사용상의 편의성 부적합 각 룸에 휴대용비상 조명등 테이프로 고정부착됨 방화문에 도어체크 탈락 지하1층나이트클럽 주출입구 방화문	시정명령 (`15.1.28) 완비 (`15.2.13)
22	강북 소방서	복합	코스타타워 (도봉로358)	소화전 앞 장애물 이동조치 요함 11층 라파밀리에 전실 입구 옆 소화전 스프링클러헤드 증설 요함 11층 라마필리에 보조계단 앞 작은 복도 부분 1개 화재감지기 선로 단선 1층 카페베네 전체 5개소 화재감지기 불량 지하2층 주차관리실 열감지기 1개 휴대용비상조명등 불량 11층 라파밀리에 주계단 앞 1개	시정명령 (`15.1.28) 완비 (`15.2.13)
23	강북 소방서	복합	동오빌딩 (도봉로329)	소화전 사용요령 부착 요함 1층, 2층 좌측 소화전 감지기 불량 6층 교육장 비상방송 연동불량 피난구유도등 불량 5층 그린팜 약국	시정명령 (`15.2.3) 완비 (`15.2.13)
24	강북 소방서	복합	원남빌딩 (도봉로329)	소화기 불량 지하1층 가인노래연습장 (1번, 3번, 7번방) 3층 탁구장 소화기 비치 요함 1층 쌍문축산, 행운부동산 소화전 기동표시등 파손 지하1층 소화전 소화전 사용요령 부착 요함 1층, 2층 좌측 소화전 소화전내 소방호스 불량 1층 좌측 소화전 2본 감지기 불량 3층 탁구장 탈의실 앞 1개 감지기 증설 요함 1층 오피스에이 1개 화재감지기 선로 단선 1층 행운부동산 수신기 예비전원 불량 지구경종 불량 1층 우측소화전 피난구유도등 불량 2층 206호 1개	시정명령 (`15.1.3) 완비 (`15.2.4)

※ 작성시 유의사항

1. 시정(조치)명령 기 및 완비 조치일자 필히 기재

2. “소방시설 설치유지 및 안전관리에 관 법률 시행령” [별표2]의 용도로 기재3.     3. 대상명 작성시 대상명(00구 00동 00000) 구명 필히 기재