지하시설물 소방특별조사 추진실적 보고서식

□ 소방특별조사

○ 개   요

- 일    자 : 2015. 4. 1. ~ 8. 31.

- 대    상 : 2개소 (지하구1)

- 조사인원 : 2개반 4명(소방4)

○ 조사결과

- 총 대상 : 2개소 중 불량 2개소

- 세부점검 결과

구 분		대상	결과		세부불량내용(건)					현지 시정
			양호	불량	계	조치 명령	기관 통보	과태료	입건
계		2		2	6	6
지하역사		1		1	2	2
지하상가
지하구	공동구
	통신구	1		1	4	4
	전력구
	기타

□ 분야별 주요 불량내용

○ 총 1개소 불량 : 4건 조치(조치명령 1건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서명
1	4호선 통신구 (서건통신구)	미아동 127-7	지하구	- 피난구 유도등 점등불량(2개소) 발신기 설치 위치 부적정(2개소)	조치명령	강북
2	수유역	도봉로 338(수유동)	지하 역사	- 옥내소화전 보조펌프 토측측 배관 부적정(누수) 스프링클러설비 시험장치 부적정(배수불량)	조치명령	강북