[붙임 1]

봄철 소방특별조사 추진실적 보고서식

□ 소방특별조사

○ 개   요

- 기    간 : 2017. 4. 28. ~ 5. 31.

- 대    상 : 123개소

(교육연구 1, 청소년 1, 근린생활 17, 숙박시설 38, 고시원 60, 문화재 3, 대학기숙사 3)

- 조사인원 : 2개반 4명(소방)

○ 조사결과

- 총 대상 : 123개소(실시 113개소, 미실시 10개소)

※ 양호 96개소, 불량 17개소

- 세부점검 결과

구 분		대상	결과		세부불량내용(건)					현지 시정
			양호	불량	계	조치 명령	기관 통보	과태료	입건
계		113	96	17	17	17	0	0	0	0
교육 연구	학 원
	도서관	1	1
수련시설	수련관	1		1	1	1
	문화의집
	기 타
근린 생활	학원	17	17	0
	독서실
지하상가
문화재	국가지정
	시도지정	3	3	0
	전통건축물
고시원		55	46	9	9	9
숙박시설		33	26	7	7	7
대학기숙사		3	3

○ 문제점 및 개선사항 : 없음

□ 분야별 주요 불량내용

○ 총 17개소 불량 : 17건 조치(시정명령)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서명
1	강북청소년수련관	강부구 4.19로 74(수유동)	청소년	- 피난구 유도등 점등 불량	조치명령	강북
2	34가모텔	강북구 노해로3길 17, (수유동)	숙박	발신기 표시등 미점등 휴대용비상조명 등 누락	조치명령	강북
3	러쉬(LUSH)	강북구 오패산로79길 10, (번동)	숙박	피난유도등 예비전원 불량 완강기 표지 미부착	조치명령	강북
4	영빈장	강북구 도봉로20가길 5, (미아동)	숙박	휴대용비상조명등 미점등 휴대용비샂조명등 미부착	조치명령	강북
5	오투존	강북구 도봉로83길 15, (수유동)	숙박	피난유도등 미점등 계단통로유도등 미점등	조치명령	강북
6	인수모텔	강북구 삼양로 661, (우이동)	숙박	피난구유도등 미점등 휴대용비상조명등 미부착	조치명령	강북
7	천지장모텔	강북구 한천로138길 9, (수유동)	숙박	수신기 예비전원 불량	조치명령	강북
8	피카소모텔	강북구 도봉로 355-8, (수유동)	숙박	발신기 표시등 미점등 피난구유도등 미점등	조치명령	강북
9	허브하우스,	강북구 번동 412-28	고시원	휴대용비상조명등 미점등	조치명령	강북
10	오투리빙텔	강북구 삼양로258	고시원	휴대용비상조명등 미점등	조치명령	강북
11	이삭고시원	강북구 도봉로83길20	고시원	관리실 단독경보형 감지기 교체 주방 휴대용비상조명등 불량	조치명령	강북
12	웰빙텔	강북구 노해로57	고시원	수신기 예비전원 불량 수신기 단선 유도등 점등 불량	조치명령	강북
13	세종고시원	강북구 삼양로447	고시원	피난구유도등 예비전원 불량	조치명령	강북
14	유림고시텔	강북구 노해로11자인빌딩	고시원	완강기 표지 미부착 휴대용비상조명등 미점등	조치명령	강북
15	신화고시원	강북구 도봉로28길3	고시원	휴대용비상조명등 미점등 소화기 압력 부적정	조치명령	강북
16	드림고시텔	강북구 솔매로49길9	고시원	수신기 동작시험 및 도통시험 불량	조치명령	강북
17	수유아트원룸	강북구 수유로12길27-6	고시원	휴대용비상조명등 조도불량 휴대용비상조명등 미비치(2층) 휴대용비상조명등 미점등(5층)	조치명령	강북