UTIMS 전기분야 데이타 입력 방법

보수실적 등록 방법

가. 보수실적 입력화면

나. 보수실적 입력방법

- 고장신고 접수건 조치시 “보수구분에서 고장조치” 선택

- ①작업명 / ②고장내용 / ③보수내용 : 말머리에 분류 항목 선택 입력

	① 작 업 명
	· 말머리: 입회 / 점검 / 장애 / 개선 · 역명, 장소 입력 지양 · 작성예시: [장애] 모란 전기실 LED 교체
	② 고장내용
	· 말머리 -입회: 공사 / 외부점검 / 기타 -점검: 특별 / 기타 (정기/순회점검 제외) -장애: 좌측 그림 참조 -개선: 없음 · 작성예시 · [입회]: [공사] 변압기 교체공사 · [점검]: [점검] 수능대비 특별점검 · [장애]: [설비노후] PT 퓨즈 단선 · [개선]: 지하 1층 LED 등기구 신설
	③ 보수유형
	· 말머리: 교체 / 조치 / 점검 / 기타 · 작성예시: [교체] PT 퓨즈 교체

다. 보수실적 작성예시 ( ④세부내역 입력방법 포함 )

① 작업명		② 고장내용	③ 보수유형	④ 세부내역
말머리	입회	공사 / 외부점검 / 기타	-	· 아래의 작성예시 준수 입력 - 최대한 간략히 입력 - 개요형으로 입력 (서술형 입력 지양)
	점검	특별 / 정기 / 순회 / 기타	-
	장애	설비노후 / 정비(보수)결함 / 제작(시공)결함 / 단순에러 / 휴먼에러 / 외부요인 / 기타	교체 / 점검 / 기타
	개선	-	-
입회	(입회) 변압기 교체	(공사) 정류용 변압기 계획 교체		· 공사명: PT 교체 공사 · 업체명: ㈜ 000 · 장 소: 대흥 E/R · 내 용: PT철거 및 신설
	(입회) 청원설비 점검	(외부점검) SKT 청원설비 점검
	(입회) 구조물 점검	(기타) 구조물 합동점검
점검	(점검) 수능대비 점검	(특별) 수능대비 특별점검		· 종 류: 전기실 · 장 소: 대흥 E/R · 내 용: 차단기 절연저항 측정 · 결 과: 이상없음
	(점검) ~~~~	(기타) ~~~~~
장애	(장애) RTU 통신불능 조치	(설비노후) SEC 전원공급기 불량	(교체) RTU 전원공급기 교체 (교체) 52H1 차징모터 교체 (점검) 52H1 ACB 점검 (조치) 에에컨 전원선 절연보강 (조치) 충전기반 Reset (점검) 통신기계실 합동 점검 (기타) ~~~~	· 대 상: 52R1 차단기 · 장 소: 화랑대 S/S · 현 상: 차단기 원격 투입 불능 · 원 인: 차징모터 불량 · 조 치: 차징모터 교체 · 비 고: ~~~~
	(장애) ACB 투입불능 조치	(설비결함) 52H1 차단기 차징모터 불량
	(장애) ACB 투입불능 조치	(정비·보수결함) 52H1 투입 불능
	(장애) 에어컨 전원 불량조치	(제작·시공결함) 에어컨 간선 절연불량
	(장애) 충전기반 경보 조치	(단순에러) ground fault 경보
	(장애) 지하 1층 정전	(휴먼에러) 차단기 취급 에러
	(장애) RTU 통신장애 조치	(외부요인) 통신기계실 통신 불능
	(장애) ~~~	[기타) ~~
개선	[개선) B1층 LED 신설	기준조도 불량	전원선 및 LED 신설	· 목적: 대합실 기준조도 확보 · 내역: LED 12.7W 3EA 신설

자체 고장신고 등록 방법

가. 고장신고 대상 및 방법

대 상	방 법
상황보고	표시램프, 판넬조명 교체 등 단순장애 제외 동일장소 동일장애 1건만 입력
보수실적 말머리 “장애”

나. 고장신고에서 보수실적 연계

- IT운영처에 개선 요청(2018.12.13.)

- 향후 개선완료시 문서시행 예정