				★차장			팀장	공동구관리처장	시설안전본부장
문서번호		공동구관리처-5398
보존기간		준영구		협 조
결재일자		2020.07.02.
공개여부		공개
"공동구 화재영상감시시스템 구축 관련" 특정기술 선정 심사위원회 개최계획
			2020. 7
						공동구관리처

"공동구 화재영상감시시스템 구축 관련"

특정기술 선정 심사위원회 개최계획

공동구내 화재 취약구간에 대해 화재(불꽃 및 연기)를 감지하고 경보를 자동 발령 할 수 있는 방재용 CCTV 구축 관련, 구매 대상 조달 우수제품에 대한 특정기술 선정 심사위원회를 개최하여 타당성 및 적정성 등을 검토하고자 함

□ 관련근거

○「공동구 화재영상감시시스템 구축계획(안)」(공동구관리처-5324호, 2020.6.30)

○「서울특별시 특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례」및 시행규칙

○「사회적 거리두기 강화를 위한 복무지침 추가사항 안내」(인사노무처-3456호, ‘20.4.09)

- 회의 관련 등은 영상회의 또는 서면회의 적극 활용

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 공동구 화재영상감시시스템 구매·설치

○ 위    치 : 목동, 영의도, 가락, 개포 공동구

○ 설치규모

- 화재감시 CCTV설치 : 54대 (한전 송전선로 접속점 등 화재 취약개소)

공동구명	계	목 동	여의도	가 락	개 포
설치수량	54대	29대	5대	12대	8대

- 관리소 중앙감시실 : 모니터, 운영PC 및 프로그램 설치 1식

- 광케이블 및 UTP 케이블, 전원 케이블 포설 및 배관 1식

○ 소요예산 : 662,172천원

총공사비	제3자단가계약 (우수조달품목)			다수공급자계약 (MAS)
	주 품		주품옵션
	기본시스템	카메라	네트워크장치 등	케이블등
662,172천원	90,272천원	217,650천원	259,929천원	94,321천원

□ 심사사유

○ “화재영상감시시스템” 조사결과 3개 제조사 제품이 조달청에 우수조달제품으로        등록되어 있음

○ 3개 우수조달제품에 대해 기술력, 안정성, 내구성 및 경제성 등을 비교․검토하여        특정기술(제품)을 선정코자 함

□ 심사위원회 구성 및 운영

“사회적 거리두기 강화를 위한 복무지침 관련 서면심사로 위원회 운영”

○ 기    간 : 2020. 7. 2(목) ~ 7. 3(금) - 2일간

○ 장    소 : 서면심사

○ 안    건 :「화재영상감시시스템 구매·설치」특정제품 선정

- 제조사별 시스템 비교 : 국내기업 3개사 제품이 조달청 우수조달제품 등록

제조사	㈜아이아이에스티	㈜금성보안	㈜진명아이엔씨
주 요 특 징	불꽃 및 연기 영상을 판독하여 화재감지 및 경보 발령 영상감지시스템 *침입감시기능 가능(옵션) (카메라에 분석기능 탑재)	불꽃감지 기술을 이용한 영상정보 안내메세지 방송 및 방재, 방범용 듀얼 영상처리 시스템 (운영서버에서 분석)	가상현실 기법을 이용한 방범, 방재 및 순찰관리 특화 시스템으로 불꽃으로 화재감지 가능 (운영서버에서 분석)

- 주요 성능 비교

구 분	㈜아이아이에스티	㈜금성보안	㈜진명아이엔씨
화재감지 및 경보	O	O	O
불꽃감지 기능	O	O	O
연기감지 기능	O	O	X
서버 단절시 작동	O	X	X
중소기업청 성능인증*	O	X	O
조달등록제품	O	O	O

*중소기업청 성능인증 :「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제15조(중소기업제품의

성능인증) 및 시행규칙 제11조(성능인증의 절차 등)에 의거 성능이 인증된 제품

- 조달가격 비교 (단위: 원)

품목			수량	㈜아이아이에스티	㈜금성보안	㈜진명아이엔씨
계				662,172,000	708,584,190	817,457,990
우수조달품목	주품	기본시스템 (운영서버, 카메라, 경보기)	4조	90,272,000 (단가 22,568,000)	201,099,600 (단가 50,274,900)	92,777,200 (단가 23,194,300)
		카메라	50대	217,650,000 (단가 4,353,000)	156,450,000 (단가 3,129,000)	370,600,000 (단가 7,412,000)
	옵션	네트워크장치 등 16개 품목	1식	259,929,000	256,713,590	259,759,790
	소계			567,851,000	614,263,190	723,136,990
다수공급자계약품목 (케이블 등 6개 품목)			1식	94,321,000	94,321,000	94,321,000

※ 가격 조사방법 (조달청 나라장터 종합쇼핑몰시스템)

- 네트워크장비 등 옵션품목은 주품 선택 후 해당 옵션항목에서 선택 (우수조달품목, 제3자단가계약품목)

- 케이블 등 부자재는 다수공급자계약품목(MAS)에서 선택 (공급자별 동일가격 등록)

○ 위원구성 : 총 6명 (위원장 1명, 내부위원 2명, 외부위원 3명)

⇒ 투명하고 공정한 심사를 위해 감사실 입회하에 추첨으로 선정(7.1.(수))

		위 원 장 : 시설안전본부장(당연직) … 의결권 없음
		내부위원 : 정희철(안전처 시설안전팀장), 구만회(상가관리처 시설팀장)
		외부위원 : 권병호(소방기술사), 진동수(경인여자대학교 교수), 유창범(소방기술사)

※ 간  사 : 공동구관리처 기전팀장(김정준)

□ 행정사항

○ 특정기술 선정심사 사전검토서 심의위원 배포

○ 특정기술 선정심사위원회 실시결과 보고

○ 외부 자문위원 심사수당 300천원 지급 (100천원/인×3명)

붙   임 : 특정기술 선정심사 요청서(심사안건 개요, 사전검토서 포함) 1부.  끝.