급수설비(저수조 및 옥내급수관) 수질검사 안내

	관련법이 무엇일까요?
❍ 수도법 제33조, 시행령 제50조 및 제51조, 시행규칙 제23조 ❍ 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙 제6조

	누가, 언제, 무엇을, 어떻게 해야 하는지?
☞ 첫째, 급수설비의 수질검사 주체는 건축물 소유자(관리자)입니다. ☞ 둘째, 급수설비 수질검사는 먹는물수질검사기관에서 실시하고 있으며 과천시 상수도사업소에서는 무료로 시행하고 있습니다. ※ 2011년 10월11일 하루만 접수합니다 - 우리 기관에 의뢰하지 못할 시에는 〔붙임2〕먹는물수질검사기관 문의하여 급수 설비의 수질검사를 꼭 받으시길 바랍니다.(검사비용 있음) ☞ 셋째, 시료채취는 이렇게 합니다.(자세한 방법은〔붙임1〕) - 저수조 : 1차저수조 또는 저수조에서 가장 가까운 수도꼭지에서 1ℓ 무균채수병에 채수하여 〔붙임4〕와 함께 우리 기관에 접수해 주세요. - 옥내급수관 : 6시간 정체수 1ℓ 무균채수병에 채수 의뢰시 먹는물수질검사기관과 사전협의하여 주세요. ♣주의사항 : 수도법 제33조제1항 내지 제3항의 규정에 위반하여 소독등 위생 조치 또는 세척등 조치를 하지 아니한 건축물 관리자는 2년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금에 처해질 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.

	급수시설의 수질검사를 왜 하죠?
건축물 관리자께서 급수시설의 자발적인 관리로 건축물 이용자가 건물 내의 수돗물을 깨끗하게 이용하실 수가 있습니다.

	더 궁금하신 사항은 여기로
과천시 상수도사업소 정수팀 ☎ 2150-3733 전화해 주세요.

[붙임 1]

급수설비(저수조 및 옥내급수관) 수질검사 실시

□ 저수조

가. 검사대상 건축물

✓ 연면적 5천㎡이상 건축물

(건축물 또는 시설내 설치된 주차장 면적 제외)

✓ 공중위생관리법시행령 제3조에 규정된 건축물 또는 시설

(예 : 업무시설, 대규모점포, 예식장, 실내체육시설, 공연장 등)

✓ 건축법시행령 별표1 제2호 가목에 의한 아파트 및 그 복리시설

✓ 제외대상 :

- 저수조가 설치되어 있으나, 저수조를 거치지 아니하고 물을 공급            하는 경우,

- 소방용수 또는 변기세척용수로만 이용되는 저수조의 경우

나. 검사시기 : 매년1회 이상

다. 관리주체 : 건축물관리자는 수질검사의 의무사항

라. 시료채수 : 건물 또는 주택단지내 1차 저수조나, 저수조에서 수돗물을                   확보하지 못할 시에는 저수조에서 가장 가까운 수도꼭지에서                  무균채수병에 1ℓ 확보

마. 검사항목 및 기준 : 6개 항목

항목	탁도	수소이온 농도	잔류염소	일반세균	총대장균군	분원성대장균군 또는 대장균
기준	0.5NTU 이하	5.8~8.5	4.0㎎/L 이하	100CFU/mL이하	불검출/100mL이하	불검출/100mL이하

□ 옥내급수관

가. 검사대상 건축물

✓ 연면적 6만㎡이상인 다중이용건축물

(대규모점포, 터미널, 철도역사, 공항시설 등)

✓ 국가 또는 지자체가 설치하는 시설(국․공립시설)로서 건축연면적

5천㎡이상인 시설 (예 : 도서관, 학교, 청소년수련시설, 관공서 등)

✓ 건축연면적 산정시 주차장 면적은 제외하고, 건물이 여러 동이 있는          경우, 건축연면적을 합산하나, 준공연도가 5년 미만인 건물은 검사           에서 제외

나. 검사시기 : 준공검사 후 5년이 경과한 날로부터 1년마다 실시

다. 관리주체 : 건축물관리자

라. 시료채취 방법 : 건물이 여러 동인 경우, 각 동마다 검사 실시

※ 6시간 정체수는 배관도면을 확인하여 다음에 따라 확보하여 무균채수병 1ℓ 채수

- 가장 가까운 분기점에서 거리가 10m 이상인 수도꼭지 1개소 이상을 봉인 한 6시간 이상          경과 후 채수

- 수돗물 인입분기점으로부터 거리가 10m 이상인 수도꼭지가 없거나 채수가 여의치 않은           경우, 인입분기점과 마지막 수도꼭지의 거리가 10m 이상이 되도록 분기점과 마지막 수           도꼭지 사이의 모든 수도꼭지를 봉인하고, 6시간 경과 후 마지막 수도꼭지에서 채수

- 가장 가까운 분기점에서 마지막 수도꼭지까지의 길이가 10m 이상인 화장실, 세면장 등           특정공간의 출입 및 사용을 출입문 봉인 등으로 금지한 후 6기간 경과 후 채수

※ 정체수 확보를 위한 봉인조치로 인하여 건물이용에 불편이 발생하지 않도록             휴무일 또는 야간시간대 등을 적절히 이용

※ 검사의뢰시 먹는물 수질검사기관과 사전협의(정체수 확보를 위한 것임)

마. 검사항목 및 기준 : 7개 항목

항목	탁도	수소이온 농도	색도	철	납	구리	아연
기준	1NTU 이하	5.8~8.5	5도이하	0.3㎎/L 이하	0.05㎎/L이하	1.0㎎/L 이하	3.0㎎/L 이하

[붙임 2]

서울․경기지역 먹는물 수질검사기관 안내

검사기관	소재지	전화번호	수질검사 가능지역	비고
중앙생명과학원(주) 서울연구원	경기도 남양주시 별내면 청학리 215-4	031)844-1720	경기도 전지역
(재)한국환경 수도연구소	서울시 영등포구 양평동 6가 86-3	02)2637-1234	과천, 광명, 고양, 구리, 군포, 부천, 성남, 안양, 의왕, 용인
(주)한국종합공해 시험연구소	서울시 구로구 개봉동 170-33	02)2614-7875	경기도 전역
(주)산업공해 연구소	서울시 금천구 가산동 345-30번지 남성프라자 10층	02)2026-1250	경기도 전역
(주)워트랩	경기도 화성시 북양동 535-24	1588-7377	경기도 전역

※ 먹는물수질검사기관마다 채수 및 검사비용이 다를 수 있음.

[붙임 3]						(앞면)
수 질 검 사 신 청 서					처리기간
					20 일
1. 신청인
	①법인또는기관명
	②대표자(성명)		③주민등록번호
	④주소	(전화번호 : )
2. 검체내역
	⑤검체명
	⑥검사목적(용도)
	⑦검체채취방법	(용기 : , 용량 : )
	⑧검사의뢰항목
먹는물수질기준등에관한규칙 제3조의 규정에 의하여 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 귀하
<첨부> 1) 검체(시료)