재건설공사 관련 미 조치 개선(보완)요구 시설물 현황

연번	시설물명	시설물 개선(보완) 요구내용	조치내용 (CM 및 시공사)	비고
1	오존동	○오존 용해주관 주철 플랜지 → SUS로 교체 설치 필요	- 미 조치
2	오존동	○오존농도 제어 프로그램 미비 (유량 및 농도비례 제어시 계열별 분배 제어 미흡) ○과산화수소 제어 미비 (잔류과산화수소농도에 의한 투입량 제어 미흡)	- 시운전 진행중
3	오존동	○ 퀜칭용 과산화수소 투입라인 역압 발생으로 정상투입 불능 (정량펌프튜브 파손 1회, 과수공급 PVC배관 파손 1회 발생)	- 미 조치
4	여과지동 오존동 활성탄지동 송수펌프실	○중앙제어실 포함, 각종 룸(Room) 펌프 및 배관의 명칭, 흐름방향, 관경 등 표찰 미부착	- 미 조치	※ 중앙제어실장과 현장 합동점검 요망
5	여과지동	○여과지 지속시간 부족 - 여재두께 부족부분 미보충 - 세척주기 감소문제 미해결	- 조치 진행중
6	여과지동	○여과지 정수위 제어로 유출유량 변동이 심해, 오존 및 과수의 자동 제어가 안 됨.	- 미 조치
7	여과지동	○계측기실 블라인드 미설치 (직사광선으로 계측기 운영 부적정)	- 미 조치
8	활성탄지동, 배출수지동	○활성탄지내 및 배출수지내 점검용 사다리 미설치	- 미 조치
9	착수정, 여과지동, 송수실	○계측기실에 명판 미설치 ○계측기실 청소 및 바닥(악세스플로워) 왁스작업 미실시	- 미 조치
10	수질연구실	○공정진단프로그램 미흡으로 활용불가 (프로그램 미비사항 보완후 재교육 필요)	- 미 조치

연번	시설물명	시설물 개선(보완) 요구내용	조치내용 (CM 및 시공사)	비고
11	정수지	○ #1,2, #3,4지 정수지 계단실(갤러리창) 방충망 미설치 ○ #3,4지 정수지 방호창틀 및 전등스위치 미설치	- 미 조치
12	염소투입기	○ 염소투입기 용량 변경 - 전염소 : 28.3kg/hr×3대→18.9kg/hr×3대 · 중염소 18.9kg/hr×2대 전염소용으로 교체설치 · 전염소 28.kg/hr×1대 용량변경 - 중염소 : 18.9kg/hr×2대→전염소용으로 이설 · 전염소 28.3kg/hr×2대를 9.5kg/hr×2대로 용량변경 중염소용으로 설치 - 회수염소 : 3.75kg/hr×2대→5kg/hr×2대로 용량변경 후 후염소 및 재염소 투입이 가능 토록 예비배관 구성 ※ 자동제어 프로그램 및 HMI 화면수정 포함	- 미 조치
13	염소제어 프로그램	○염소투입 농도제어 운전 불가 - 활성탄지 정수위 제어로 유출유량 변동이 심해, 후염소 농도제어 운전 불가 - 전·중염소 농도제어 시운전 미실시	- 미 조치
14	염소실	○ 염소중량계 로드셀 헌팅 심함 - 염소가스 중량계 로드셀 헌팅으로 교체하였으나 헌팅 재발생	- 점검요청 (5/29점검 예정)
15	염소투입기 오존동	○ 송수펌프 기동시 문제 발생 - 오존발생기 폴트 및 투입 중지 - 중·후염소 워터챔프 Off(꺼짐)현상 발생	- 미 조치
16	약품투입동	○화학물질관리법 관련규정 준수 - 화학사고 장외영향평가서 작성 - 취급시설의 설치검사 및 관련규정 준수 - 사고대비물질의 관리기준 및 위해관리계획서 작성 등	- 미 조치
17	침전지	○부유물 제거기 설치 부적정 침전지 유입부 → 응집지1단으로 이전	- 미 조치

연번	시설물명	시설물 개선(보완) 요구내용	조치내용 (CM 및 시공사)	비고
18	중앙제어실	○HMI 경보 보완 - 운전자가 태그별로 알람 설정 가능 토록 프로그램 설치 - 알람 리스트 태그별 주석 표기 (전체 태그 약5,200개중 약 1,100개는 운전자가 식별 불가) - 알람 상중하 중요도에 따라 알람방법 구분	- 미 조치
19	중앙제어실	○강북취수장 데이터가 유선에서 무선 모드(CDMA)로 변환될 때 오류발생 (PC OFF 또는 데이터 깨짐 현상 등)	- 미 조치
20	중앙제어실	○전체 계통도 작화 → PC 표출 ○통신실 온도 상승 → 항온항습기 설비 보완	- 미 조치
21	경비실	○화장실 바닥청소용 배관 미시공 -실내청소 할 수 있도록 수도배관 및 걸래받이 설치	미조치
22	경비실	○정문적외선 감지기 경고알람 경비상황실 설치 요망 -기존 오시공 되었다고 공문 보고사항임	미조치
23	경비실	○정문 보일러 고장	미조치
24	경비실	○경비상황실 방수미비로 빗물 유입(누수)	미조치
25	경비실	○정문출입구에 적외선감시센스와 진동감시센스를 별도 설치하여야 하나, 통합하여 설치함으로 잦은 센스작동으로 감시제한요소 발생 ※ 경고알람으로 인해 정상적인 근무에 심대한 지장초래	미조치
26		○정문 자동 출입문 개폐 시 잦은 오작동에 대해 업체 점검 요망, 센터에서 설치시부터 요구한 유선개폐장치 설치	미조치

연번	시설물명	시설물 개선(보완) 요구내용	조치내용 (CM 및 시공사)	비고
27	정문시설물	○정문 인터컴 설치 위치 부적절	미조치(재시공)
28	정문시설물	○경비상황실 좌측 경계휀스 출입문 미설치	미조치
29	경계휀스	○2초소(양진초)구간 경계휀스 설치 미흡 -경계휀스 하단부를 불순분자 침투 방지시설 설치	미조치
30	미관용 초소	○초소기본사양에 명시된 환풍기설치, 탁자 설치 등	미조치
31	유량계 점검용 사다리	○대형배관 유량계 상부 변환기 확인을 위한 점검용 사다리 미설치 : 7개소 (응집지 유입 2, 송수유입 2, 아차산 1, 용마 1, 월계 1)	미조치
32	정문 홍보안내판	○기존의 정문홍보 안내판을 철거후 재설치 않음, 재설치 요구(공문, 공정회의시 설치 약속) - 설치여부에 대해 공문회신 요청	미조치