문서번호	생산관리과-13139
결재일자	2016.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
협 조

『서부간선지하도로 민간투자사업 건설공사(1공구)』관련

지장 공업용수관 이설 검토결과 보고

2016.  09.

상수도사업본부

(생산부 생산관리과)

『서부간선지하도로 민간투자사업 건설공사(1공구)』관련

지장 공업용수관 이설 검토결과 보고

“서부간선지하도로 민간투자사업 건설공사” 1공구 공사구간에 저촉되는 공업용수관 이설에 대한 검토사항을 보고 드림

Ⅰ		공사 개요

❍ 공 사 명 : 서부간선지하도로 민간투자사업 건설공사 1공구

❍ 공사구간 : 전체 – 성산대교 남단 ~ 금천IC(L=10.33km)

1공구 – 성산대교 남단 ~ 고척교인근(L=5.2km)

❍ 공사기간 : 2016. 03. ~ 2021. 02(60개월)

❍ 공사내용 : - 개착 1.1km(Utype, BOX)

- 터널 4.1km(2차선, 병렬터널)

Ⅱ		그간 협의 내용

❍ 공업용수관 이설협의 요청 : 도시기반시설본부 토목부-11997호

(2016.6.14.)

❍ 시험굴착 후 실제 관로 저촉여부 등 제출 요청 : 생산관리과-9937

(2016.7.15.)

❍ 개착구간 시험굴착 시행 결과 제출 : 서서울 건설 2016-68호                                        (2016.9.1.)

Ⅱ		공업용수관 현황

1. 위치도(시험굴착 지점)

2. 공업용수관 저촉 현황

❍ 강관, D=1,200mm×1열, L=240m(’69년 부설)

❍ 강관, D=800mm×1열, L=200m(’82년 부설)

3. 시험굴착 결과

규격	위치	시험굴착 결과	원인자 현장조치계획(안)	비 고
Φ 1200	0+260	포장면 하부 위치	이설	기존설계와 동일(추정)
Φ 1200	0+360	기존 설계대비 공사구간 2.0m 내측에서 확인	이설	가시설과 저촉
Φ 1200	0+420	기존 설계대비 공사구간 3.0m 내측에서 확인	이설	옹벽구조물과 저촉
Φ 800	0+820	가시설과 이격거리 1.0m	근접 시공	기존설계와 동일(추정)
Φ 800	0+920	가시설과 이격거리 2.5m	근접 시공	기존설계와 동일

Ⅲ		검토 의견

1. 급수 현황

❍ 공급계통 : 영등포정수장 → 공업용배수지 → 송수관로

❍ 공급지역 : 공업용수 3개사(롯데제과, CJ제일제당, 수화기업사)

도림천 유지용수 4개구(구로, 영등포, 관악, 동작구)

❍ 평균사용량 : 15,698㎥/일

2. 검토 의견

❍ 관로 이설 방법 : 전체 이설

- 관로 부설년도가 1969년, 1982년으로 관로가 노후되어 관로매달기로 근접시공시 진동, 충격 등으로 인하여 관로 누수 및 안전성 확보가 곤란하므로 전체 원인자 이설 시공

❍ 부설 관경

- D 1,200mm 구간 : 800mm로 관경축소 시공

· 공업용수 사용량이 많지않아 이물질 퇴적이 우려되며 이후 관구경이    800mm이므로 관경 800mm 적용

- D 800mm 구간 : 기존 관경대로 시공

❍ 부설 관자재

- 굴착부 가시설과 인접하여 진공 및 충격이 우려되므로 강관으로 적용

❍ 단수 및 부단수공법 여부

- 가능한한 부단수공법을 적용하되 남부수도사업소와 원인자간 세부계획 업무협의시 현장여건에 맞추어 공법 결정

❍ 이설공사 검토

- 이설공사에 사용되는 자재는 수도법 제14조 및 제24조의2항에 의한 KS인증 및 KC인증 등 적법한 자격요건을 갗춘 자재만 사용

· 이설공사에 사용되는 자재는 서울시 납품실적(고유 코드번호 부여 등)이 있는   업체제품을 사용하되, 납품실적이 없을 경우 자재 사용승인 후 사용토록 조치

· 직관, 이형관 등 자재사용은 RT검사실을 확보하여 공장검수가 가능한 회사제품만   사용하고 자재 검수 후 현장 반입

· 이설공사에 사용되는 강관 자재는 성능이 우수한 A종 적용

- 이설관로에 전식방지를 위한 전식방지시설(희생양극법) 설치

- 용접부위 도장작업은 급결재를 사용하고, 이설관로 내부청소 철저

- 부단수 차단공법에 대하여 현장여건과 동일한 조건(수압)을 부여한 공장 시연회를 시행하고 결과에 대한 문제점 등 개선하여 사용(감리단 주관)

- 이설공사 후 기존관 폐관처리(철거를 원칙으로 하되, 철거가 불가할 시 경량콘크리트 충진 등 폐관처리 방안 수립)

- 이설공사 공정 및 안전관리를 위한 시공, 용접감리원 배치

Ⅳ		행정 사항

❍ 도시기가반시설본부, 서서울도시고속도로(주)<(주)현대건설>

- 이 검토결과를 공사에 반영, 원인자부담 자체이설로 이설승인 조건에 의해 공사 시행

- 착공 전 이설공사 세부계획서를 본부 및 남부수도사업소에 제출 후 검토받아 시행

- 상수도 시공감리(용접 및 토목감리 포함) 배치하여 공사 시행

❍ 남부수도사업소

- 시행청으로부터 이설공사 세부계획서를 제출받아 검토후 세부 업무 협의 및 현장입회 등을 실시하여 협의사항 이행 여부, 상수도 유지관리 등 수시 현장점검 및 지도 감독

- 사전 제수밸브 정밀점검 및 정비 등을 실시하고, 유속변화 최소화를 위해 시공사와 합동으로 단계별 밸브조절 시행

- 공사실명제판 설치 개선 계획(부본부장방침-49호,'11.01.19)에 의거

상수도GIS 공사관리 프로그램에 입력하여 상수도GIS 공사실명제 시행

- 공사완료 후 시설이상 유무 확인 후 본부 보고.

따로붙임 : 1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 시험굴착 결과보고 1부. 끝.