실시설계 중간 설계도서 검토

□ 사업명 : 잠실역 버스환승센터 조성사업

1. 설비계획

○ 모든 기기 및 장비는 고효율 기자재로 반영

○ 용도별 소음기준을 제시하고 적정 소음설비 반영(소음계산서 제출)

○ 기계실 공간이 협소하므로 크기 확대 검토

- 각종 장비, 여과필터, 대형 덕트 등으로 공간이 협소함

- 각종 장비 및 기기, 덕트의 효율적인 공간배치

○ 화장실 온수공급방식 변경

- 개별공급(소형 벽걸이 온수기) → 중앙공급방식(기계실내 중대형 온수기 설치)

- 온수기 용량은 여유 있게 선정

○ 기계실1,2 배수설비 설치 : 물 사용 설비가 있으므로 배수설비 필요

2. 공조 및 환기설비

○ 버스환승센터 공기질을 다음 기준이상 확보 할 것(다중이용시설 등의 실내공기질 관리법)

오염물질	승강장	주차장	비 고
미세먼지(PM-10)(㎍/㎥)	150 이하	200 이하
이산화탄소(CO[eqn: {} _{2}])(ppm)	1,000 이하	1,000 이하
일산화탄소(CO)(ppm)	10 이하	25 이하
이산화질소(NO[eqn: {} _{2}])(ppm)	0.05 이하	0.30 이하

▸ 승강장 및 주차장에 미세먼지, 이산화탄소, 일산화탄소, 이산화질소 감지기를 설치하고 기준(설정)치에 도달시 공조기 또는 환기설비와 연계되어 가동토록 검토

▸ 주차장 환기설비 운전방식이 도서간 서로 상이함

- 도면(MC-005)에는 일산화탄소(CO)를 감시하여 운전토록 되어있고, 시뮬레이션 보고서에는 발생비율이 높은 이산화탄소(CO[eqn: {} _{2}]) 기준으로 처리토록 해석함

▸ 이산화탄소(CO[eqn: {} _{2}]) 감지기 위치 조정(시뮬레이션 보고서에 의한 기류 정체 지점)

○ 기류시뮬레이션 보고서

▸ 주차장 “B”존 중앙 상단부(차도 직각방향)에 대해서도 시뮬레이션 검토가 필요함

- 현 보고서는 “A”존 일부구간에 대해서만 대표 해석됨

▸ 차량 진출입시 발생되는 기류에 대한 검토가 누락됨

○ 완전공조기

▸ 겨울철 –15℃에서도 정상 난방이 가능하도록 장비용량 선정(계산서 첨부)

▸ 완전공조기의 현장 조작반의 모든 기능이 중앙방제실에서도 제어 가능토록 반영

▸ 적정습도 유지를 위한 가습기 설치(누락됨)

○ 환기 및 공조덕트

▸ 버스차로 중앙부 부분은 환기설비가 미설치됨

▸ 주차장 급·배기 FAN 중 정압 60mmAq이상(8대)에 대해서는 SIROCCO FAN에서 AIR FOIL FAN 타입으로 변경 검토(계산서 P18)

▸ 중앙관리실 환기는 단순 급·배기방식 → 전열교환기로 변경

▸ 공조덕트 경로 단순화

- 덕트 경로가 너무 복잡하고 일관성이 없으니 조정 필요

- 공조기1,2 덕트 구분 존(ZONE)이 겹침(중앙 상부)

- SA덕트(주차장 상부)와 OA덕트(승강장 상부) 경로 변경

(SA덕트가 냉·난방 구간인 승강장을 경유하도록 수정)

- 좌측 SA덕트 경로가 중복되어 2줄로 지나감

▸ 펌프실 환기설비 누락

○ 여과필터 자동세정시스템

▸ 제어 및 상세 동작설명 기재

▸ 기계실1 주차장 배기가 여과필터(FU5,FU6)를 거치지 않고 바이패스 됨

○ 중앙관리실 냉난방기는 형식은 입형 → 천장형 타입으로 변경

○ 정화조 관리층에 살균장치 반영

3. 스크린도어

○ 스크린도어 설치계획이 미제출 됨

○ 스크린도어는 사례를 분석하여 신뢰성 있는 방식 선정

○ 주차장 오염공기가 승강장으로 최소한으로 유입되도록 운영방식 선정

4. 위생설비

○ 양변기 형태는 LT타입 → FV타입 변경(공중화장실)

○ 화장실 오배수 배관은 주철관 사용, 집수정 펌핑배관 STS관 적용(시방서 P17 수정)

○ 오배수관 옥외 토목관로에 연결도면 누락

○ 화장실 오·배수 밴트(VENT)관 환기구 설치장소, 마감처리 방법 제시 (도면작성)

- 오염 냄새 확산방지

5. 집수정(저류조) 설비

○ 집수정내 유지관리용 지배수펌프 추가 설치

○ 펌프 배관은 STS관 재질로 반영(부식 방지)

○ 집수정 펌프 유지관리를 위한 장비 반입구 및 호이스트 설치

○ 집수정 내부 및 상부 관리층 도면 작성

○ 펌프 보호 및 집수정 관리를 위한 여과시설(스크린 등) 설치

○ 집수정 유입용량인 6.7㎥/min 산출근거 확인(토목 해당부분 계산서 첨부)

6. 소방설비

○ 승강장, 주차장의 제연덕트 재질 불연재로 변경 : 고무발포 → 유리솜보온재

- 시방서(P32, P34)는 현장여건에 맞게 수정

○ 제연구획을 구간별 도면에 표기하고 상세 동작설명 표기

○ 스크링클러 하향식헤드는 드라이팬던트 타입으로 설치

○ 소방 주펌프는 엔진펌프 → 모터펌프로 반영

7. 승강기

○ 승강기내 에어컨 설치, 승강로 상부에 환풍기 설치

○ 엘리베이터 하부피트 내 배수설비

○ 중앙감시실에 승강설비 감시제어 설비 구축

○ 승강설비공사 기계설비 도면에 반영

○ 승강기 관련 설비반영

- 카내 감시카메라 설치

- 완충장치 : 승강로 최하단에 유압식 완충장치

- 비상구출장치 : 전기적 1차 구출, 기계적 2차 구출

- 정지시 자동기착장치

- 승강기 내부, 승강장 상층, 하층 인터폰 설치

- 승강장 옥외 외부 조명등 설치(검사 기준에 적합)

8. 기 타

○ TAB 시방서에 “덕트기밀시험” 항목을 추가

○ 정화조 관리층 출입구 확보

- 출입이 용이하고 오염 냄새가 유출되지 않도록 밀폐구조

○ 정화조 관리층 설비도면 작성(덕트, 배관, 펌프, 오배수패키지 등)

○ 내역서 및 일위대가 제출 : 시공내용 및 공종의 세부 구성요소 확인

○ 전체 설비도면에 대한 관종을 도면에 표기

○ 공조기별 담당 공조구간 구분도면 작성