문서번호	운영과-576
결재일자	2016.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
협조
	주무관

# 1처리장 기전설비 소규모 고장보고

2016.3.17

# 1처리장 기전설비 소규모 고장보고

○ 일  시 : 2016. 3. 17

○ 장  소 : #1처리장 3계열 종침 MCC 조작반 , 급수동 전기실

○ 기기명 : 1. 종침 3계열 잉여오니펌프 3-2호(P–2302J) 380V 15KW

2. 종침 반류수 이송펌프 소프트 스타터 예비품 380V 37KW

3. 급수동 자동급수펌프(잡용수) 2호기 인버터 400V 55KW

○ 내  용 : 1. 잉여오니펌프 3-2호

소프트 스타터(Soft Starter) 조작 디스플레이(Display)                   표시화면 전원공급 불량으로 터치조작 불가

2. 통합 반류수 이송펌프 소프트 스타터 예비품

소프트 스타터(Soft Starter) 조작 디스플레이(Display)                   표시화면에 Thyrister표시와 동시에 폴트신호로 조작불가

3. 자동급수펌프 2호기 인버터

자동급수펌프 2호기 인버터 정류회로 고장으로 1호펌프                   2호펌프 교번운전 불가

○ 보고자의견 : 전문업체에 의뢰 수리 또는 교체 요함. 끝.