『암사아리수정수센터』

AOP+Quenching 공정 기본계획(안)

2014. 5

上水道事業本部

生   産   部

『암사정수센터』

AOP+Quenching 공정 기본계획(안)

□ 개요

❍ 법적근거 : 환경부고시 제2008-69호(2008. 5. 8)수처리제의 기준과 규격 및 표시기준

❍ 국내 도입 실태

- 도입완료     : 고령정수장(2008년), 성남정수장(2011년).

- 도입공사중 : 시흥정수장, 덕소정수장, 화성정수장.

❍ AOP + Quenching공정 원리

	O3 H2O2 ↓ # AOP 공정		H2O2 # Quenching
여과지		오존 접촉조		H2O2반응조 (기존 친환경 접촉조)		활성탄흡착지

- AOP 공정 : 상온, 상압하에서 인위적으로 오존의 분해를 유발시키는 방법으로 반                     응성이 높은 OH radical을 생성시켜 유기물을 산화하는 고도정수처리 공법

↬ 2O3 + H2O2 → 2OH- + 3O2

※ OH 라디칼은 산화력이 매우 높으나 수명이 매우 짧음(1x10-6초 이내)

- Ozone Quenching : AOP 후속 공정으로 잔류오존이 남아있는 경우 H2O2 를                               투입하는 공정  ↬ O3 + H2O2 → 2O2 + H2O

□ AOP+Quenching 설치(안)

❍ AOP + Quenching공정 설치평면도

- O3 융해주관 후단에 H2O2를 주입하여 AOP 설비 구축

- 친환경오존접촉조 유입부에 H2O2를 주입하여 Quenching

- 기존 친환경오존접촉조는 Quenching 반응조로 활용

-  Quenching 설비 설치 개략도

❍ AOP + Quenching공정 주요 설비

- H2O2 저장탱크(10㎥×3기) 및 혼합장치 1식

- 정량펌프 3대, 모티브 펌프 30Kw×3대

- 분사노즐 20셋 및 유량계, 기타 배관자재 1식

❍ 초기투자비 : 약4.5억원

❍ H2O2 일일 사용예상량 : 93ℓ/hr(오존주입율 1.5ppm 투입 가정)

□ 추진계획

❍ 사업명   : 암사정수센터 약품투입시설(과산화수소) 제조구매설치

❍ 규  모  : 과산화수소 투입기 0.05ℓ/min~0.15ℓ/min×3대

❍ 사업기간 : 2014. 7. 1 ~ 10. 30일(3개월)

❍ 실시설계

- 기    간 : 2014. 5. 1 ~ 5. 30일

- 실시설계 : 전문업체인 신우엔지니어링에 의뢰

- 주요내용 : AOP + Quenching공정, 지침서, 도면, 산출내역 작성 등

❍ 공사 발주 및 계약

- 기    간 : 2014. 6. 1 ~ 6. 30일

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 시설부대비,               시설비

- 집행예산 : 2014년 시설비 예산 배정액 30,908,256천원 잔액                2,034,000천원 중 450,000천원 사용

- 계약방법 : 조달구매

❍ 별도발주사유

- 시공사인 고려개발(주)에서 시공 시 전문성 결여

- AOP+Quenching공정은 시공사와 별도의 공정임.

❍ 공사기간 : 2014. 6. 30 ~ 9. 30

❍ 시험운전 : 2014. 10. 1 ~ 10. 30.