점검결과 지적내역서

(APEX 타워)

설비		층	지 적 내 역	대책	관련법규
소화기구		15층	엘리베이터 홀내 소화기 불량 1EA	교체요함	NFSC 101 제4조
		3층	엘리베이터 홀내 소화기 불량 1EA	교체요함	NFSC 101 제4조
경보 설비	자동화재탐지 설비	11층	발신기내 경종 불량	교체요함	NFSC 203 제8조
		지하2,3층	발신기 회로선로 단선	보수요함	NFSC 203 제11조
피난 설비	유도등	6층	치과 출입구 피난구유도등 점등불량	교체요함	NFSC 303 제9조
		4층	한의원 출입구 피난구유도등 점등불량	교체요함	NFSC 303 제9조
		2층	아이소이 출입구(자동도어)앞 유도등 양면으로 교체요함	교체요함	NFSC 303 제5조
		지하1층~ 지하2층	비상계단 계단유도등 점등불량	교체요함	NFSC 303 제9조