시 방 서

강남환경자원센터 화재복구공사

CCTV 관급자재

2018. 04.

* * 목      차 * *

1. 사 업 개 요

2. 일 반 시 방

3. 특 별 시 방

4. 기 기 구 성

CCTV 설비

사업개요

사업명 : 강남환경자원센터 화재복구공사 CCTV 관급자재

사업의 목적

본 사업은 강남환경자원센터 화재복구공사 CCTV 관급자재에 관한 규격으로 카메라 영상에 의한 차량 및 인원의 출입을 감시하고 건물 내 시설물 보호에 목적이 있다. 본 CCTV 감시/제어 시스템은 시스템들 간의 유기적 연동이 가능하여야 하며, 최상의 감시설비를 설치하여야 한다.

사업내용

영상감시장치의 설치 및 운영에 필요한 기자재 공급 및 시공

시스템 설치 도면 등 설치관련 자료를 공급 및 시운전 조정

CCTV 시스템의 현장 설치 및 시공에 필요한 자재의 공급 및 시공

납품된 시스템 및 기기의 인수인계

관련 요원의 교육 및 하자 보수

종합 시스템으로서의 검사 시운전 및 시험 조정

자격조건

정보통신공사업법 제14조에 규정에 정보통신공사업 면허를 소지하고 영상감시장치(세부품명번호 : 46*************01)로 직접 생산 증명서 등록업체

소프트웨어산업진흥법에 의한 소프트웨어 사업자 신고(SI)를 필한 업체

조달사업에 관한 법률 제9조의 2 및 동법시행령 제18조의 우수제품(지정번호 2015141)을 납품할 수 있는 업체

납품 시스템의 성능

본 시스템은 시스템 운영 및 관리의 효율성, 안정성을 위해 대한민국 조달청에서 인증한 조달청 우수제품(인증번호 : 2015141호)으로 납품 및 설치하여 최적의 성능 및 품질을 유지하여야 한다.

일 반 시 방

목 적

본 시방서는 강남환경자원센터 화재복구공사 CCTV 관급자재의 제작설치 전반에 관한 일반적인 공통사항으로서 시공 상 지켜야 할 기술적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

성능조건

본 시스템 구축에 사용되는 자재 및 장비는 일반시방서, 특기시방서에서 요구하는 성능 또는 동등이상의 것을 사용하여야 하며, 모든 자재 및 장비는 발주처 감독원에게 사전승인을 받아야 한다.

적용범위

특기사항 및 도면에 명기되어 있지 않은 사항은 모두 본 시방서에 의한다.

본 시방서는 CCTV 설치 전반에 적용되는 내용이므로, 부분적 설치인 경우에는 해당 조항만을 적용한다.

본 CCTV 설치에 대한 설계도서가 위에 열거한 내용과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계 법령에 따라 시공하여야 하며 CCTV 설치 기준 중 관계법령이 개정될 경우에는 개정되는 법령에 따라 설계변경 하되 감독원과 사전에 협의하여 결정한다.

본 일반사항에 명기되지 않은 다음사항(부첨사항, 협의서, 회의록)을 포함한다.

설치의 시행

계약자는 CCTV 설치 시행 전 전력계통 및 관계설비의 계통을 숙지하고 CCTV 설치와 관계되는 제반법령과 전기 공급 규정 및 한국전력공사의 재규정에 따라서 제반 설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.

계약자는 CCTV 설치 중 감독원이 부실 또는 부정이라 인정할 시 감독원의 지시에 따라 즉시 공정에 차질이 없도록 재시공, 개수 또는 보수하여야 한다.

계약자는 설계도면 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되지 않은 사항은 감독원의 지시에 따라 보완 시공하여야 하며, 도면과 시방서의 내용이 상치되거나 명기가 없을 때, 의문이 생겼을 때 또는 해석상의 의견차이가 있을 때는 감독원의 해석을 따른다.

현장대리인은 일정 자격을 소지하고 본 납품설치수행에 필요한 제반 지식 및 경험이 풍부한 자를 선임한다.

제작 또는 시공 상 필요한 도면은 설치 전에 제작사양서 및 제작도를 작성하여 감독원의 승인을 받고 시공 또는 제작하여야 한다.

특기가 있거나 감독원이 필요하다고 인정하는 경우 및 시공 후 매몰되거나 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독원의 사전검사를 받아야 한다.

현장의 안전관리는 관계법규에 의하여 아래 사항을 포함한다.

화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고방지와 시공상 안전관리 철저.

시공자재 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소 및 주변 도로의 정비.

기타 감독원의 지시사항

본 CCTV 설치 수행을 위하여 건축 및 기계설비 공사 등 타 관련공사의 협의를 요할 경우는 사전에 감독원과 협의하여 공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

본 CCTV 설치를 위한 현장사무소 및 창고 등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소 방법 등 제반사항을 감독원의 지시에 따른다.

도면에 표기된 것은 본 CCTV 설치에 대한 일반적인 범위정도를 표현한 것이므로 수급자는 시공 전에 건축(구조포함), 기계설비 및 기타 관계 도면 등을 검토하여 천정 취부 기구, 각종 OUTLET 및 각종 전기 기기 등이 기타 시설물에 대한 간섭을 줄이며 그 성능을 최대로 발휘하도록 한다.

본 CCTV 설치를 시공하는 계약자는 관계법에 의하여 등록된 적합한 업체에서 제작 설치하여야 한다.

건축, 토목구조물, 기계설비, 기타 관련공사의 변경으로 변경이 부득이할 때는 감독원과 사전에 협의하여 승인을 득한 후 설계 변경한다.

사용자재 및 기기

본 CCTV 설치에 사용하는 모든 자재는 도면 및 시방서에 명기된 것을 사용하여야 하고 부득이한 경우 감독원의 승인을 받아 변경하되 K․S 표시품과 형식승인 및 그 이상인 제품을 우선 사용하여야 하며, K․S 표시품이 없을 때는 K․S규격에 준한 최고품을 사용하여야 한다.

승인된 자재라 할지라도 변질, 손상 또는 기능상의 하자가 있는 불량품으로 인정될 때는 이를 사용할 수 없으며 즉시 현장 밖으로 반출시켜야 한다.

현장에 반입된 자재는 즉시 제작사의 시험 성적표 등 제반자료를 첨부하여 자재검수 요청서를 첨부하여 검수를 마쳐야 한다.

관계법규의 변경으로 인한 공사내용 변경에 따라 설계변경.

전력, 통신, 소방관서 등 관련공사의 계획변경에 따라 설계변경.

공종별, 계통별로 표기오류, 누락으로 당연히 정정되어야 한다.

유지 관리상 필요하여 당사가 요청한 변경.

건축, 토목, 구조물, 기계설비, 기타 관련공사의 영향으로 인한 변경.

상기사항 등으로 인한 설계변경이 불가피할 경우 당사 감독원과 협의하여 증감 처리토록 한다.

관계관서의 수속

계약자는 착공과 동시에 공사에 필요한 관계관서의 허가신고 및 검사 등을 계약자가 계약자 비용으로 발주처를 대행하여야 하며 각 시험 및 검사를 합격하여 준공과 동시에 즉시 사용할 수 있도록 한다.

공정상 기 수행된 업무에 대해서는 완전히 그 사실을 인정하고 그 업무를 계속 수행 하여야한다.

시설물 훼손

CCTV 설치 중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 경우에는 손괴물에 대하여 칼라 사진으로 기록을 남기고 즉시 감독원의 지시에 따라 복구, 재시공 또는 변상하여야 하며 이에 소요되는 비용은 계약자가 부담으로 처리하여 복구시설물의 시험을 필한다.

설계변경

관계법규의 변경으로 인한 공사내용 변경에 따라 설계변경.

전력, 통신, 소방관서 등 관련공사의 계획변경에 따라 설계변경.

공종별, 계통별로 표기오류, 누락으로 당연히 정정되어야 할 내용.

유지 관리상 필요하여 당사가 요청한 변경.

건축, 토목, 구조물, 기계설비, 기타 관련공사의 영향으로 인한 변경.

상기 사항 등으로 인한 설계변경이 불가피 할 경우 당사 감독원과 협의하여 증감 처리토록 한다.

동등 이상의 상위 제품 사용 할 경우 감독원과 협의하여 처리한다.

현장사정으로 기기 및 재료의 설치위치, 설치공법의 사소한 변경 등은 감독원의 지시에 따르며 설치비의 금액 증감은 아니한다. (단 이러한 것이 수회에 걸쳐 누산된 금액이 계약자에게 영향을 미칠시 감독원과 협의하여 처리한다.)

안전관리 및 재해방지

계약자는 공사 중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며, 발주처에 손해를 입혔을 경우에는 감독원이 지정하는 기일 내에 이의 없이 변상하여야 한다.

현장대리인은 안전관리자와 협의하여 현장 규정을 작성하고 감독원의 승인을 득한 후 시행한다.

기기 및 자재의 시험

계약자는 도급설비의 품질확보를 위하여 장비제작 납품 시 자체 시험성적서를 작성해야 하며 감독관의 요구 시 이를 제출하여야 한다.

계약자는 규격에 미달하는 성능의 장비를 현장에 반입할 수 없으며 납품된 장비라 할지라도 감독원의 임의 추출하여 시험한 장비가 규격 미달 시에도 현장에서 반출 시키도록 한다.

기술지도

계약자는 본 시설물의 시설운영 요원과 당시 관리요원에 대하여 준공 전․후 운영 및 유지 관리에 충분한 기술습득을 할 수 있도록 필요한 기술 지도를 실시하며 이에 대한 일정은 상호 협의 후 확정짓는다.

하자보수

계약자는 발주처의 F.A.T(최종 수락 시험) 확인 후로부터 1년간 하자 보수를 수행 하여야 한다.

특 별 시 방

시스템 개요

본 시스템은 강남환경자원센터 화재복구공사 CCTV 관급자재에 대해 NETWORK의 고성능 CCTV 시스템으로 다양한 형태의 카메라를 사용함으로써 운영의 활용성을 높이고 디지털 네트워크 기반의 관리 운용 기기를 적용해 깨끗한 고화질 영상 데이터를 이용할 수 있도록 하며, 동영상을 검색 및 백업이 가능하도록 구성되어야 한다.

영상의 감시와 저장 및 검색을 위한 영상운영서버, 모니터, 네트워크 스위치를 설치하여 Network CCTV System의 영상 저장, 검색, 백업 등이 가능하도록 구성 되어야 한다.

NVR은 네트워크를 통하여 영상을 모니터링 및 검색, 백업을 위한 원격 모니터링 기능을 지원하여야 한다.

관련 법규

한국 공업 표준 규격, 동법 시행령 및 시행규칙

전기 통신 공사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

산업 안전 관리법, 동법 시행령 및 시행규칙

중소기업 관련 법규, 동법 시행령 및 시행규칙

계약자 자격

시공 자격

정보통신공사업 면허 보유업체

영상감시장치 직접 생산 증명서 등록 업체(세부품명번호 : 46**********01)

소프트웨어산업진흥법에 의한 소프트웨어 사업자

조달사업에 관한 법률 제9조의2 및 동법시행령 제18조의 우수제품(지정번호2015141)을 납품할 수 있는 업체

제출 서류

직접 생산 증명서

공장 등록증 사본

정보통신공사업 면허증 사본

중소기업확인서

소프트웨어 사업자 신고 확인서

조달우수제품 인증서(지정번호2015141)

시스템 기능

센터장비 구성 및 기능

본 시스템은 고화질 카메라를 사용함으로써 운영의 활용성이 높으며 영상운영서버를 통한 카메라의 영상데이터를 저장, 표출하고 검색 및 재생할 수 있어야 한다. 영상운영서버는 다양한 화면 분할을 지원하며, 다채널을 동시에 검색, 재생 할 수 있으며 영상 캡쳐/저장을 지원하여야 한다. 또한 화면전환 기능을 통한 효과적인 영상 모니터링을 지원하여야 한다.

기타

시공

본 공사에 시설할 IP 카메라 및 센터 장비는 시방서에 명시된 성능 및 특성을 만족 시켜야 한다.

결선 및 내부 조정은 사전 제작회사의 취급설명서를 습득한 후 실시하고 보수 및 점검이 용이하도록 설치하여야 한다.

각 카메라의 설치장소는 첨부도면에 의거하되 정확한 위치는 공사감독관이 지정하는 장소에 설치하여야 한다.

IP 카메라는 감시범위 등을 고려하여 적절한 위치 및 각도를 설정하여야 한다.

Console 내부에는 부수기기의 선로를 내장할 수 있는 충분한 공간을 두어 설치하여야 한다.

IP 카메라의 Cable 접속은 전용 커넥터를 사용하여야 한다.

노출된 부분은 미관을 고려하여 설치한다.

모든 자재는 KS표시품 또는 그 이상의 양질의 자재를 사용하고 볼트, 넛트 등은 일체 아연도금된 것을 사용하여야 한다.

공조설비의 급배기구, 열을 발생하는 기기 등을 피해서 설치하여야 한다.

외함 및 구조

외함의 재질 장비 랙은 ST 1.0T 이상을 사용한다.

모든 기기는 견고하고 미려하게 제작되어야 한다.

각 기기는 보수 및 점검이 편리한 구조로 제작되어야 한다.

기기결선

전원에 관련된 배선은 +, -가 구분되어 배선되어야 한다.

기타의 배선은 각 회로별, 기능별로 색별, 케이블 넘버링이 되어야 한다.

납땜부분은 반드시 납땜부위에 전선을 미리 끼워 붙인 후 납땜하여야 하며, 배선연결 부분이 발생하지 않도록 하여야 한다.

센터 스위치 출력단의 UTP케이블 배선은 시스템별 케이블 넘버링을 표기하여 정리한다.

모든 케이블의 콘넥터는 정격 콘넥터를 사용하여야 한다.

각 회로에 사용하는 차단기

각 회로에 사용되는 차단기는 승인된 차단기를 사용하여야 하며, 해당 규격에 적합한 압착단자를 사용한다. 다만 배선기구의 전선 연결용 단자의 구조가 압착단자의 효력이 있는 경우에는 제외한다.

차단기 한 개의 접점에서 센터내부의 부하와 외부의 부하가 동시에 분담하여서는 안 된다. 관람대는 신, 구 관람대 층별로 회로를 구성하고 센터 내부의 분전반에 차단기를 설치하여 전원을 제어 할 수 있어야 한다.

기타사항

각 조작 스위치는 좋은 품질을 사용하여야 하며, 허용전류의 2배 이상의 제품을 사용하여야 한다.

각 Rack Cabinet의 입/출력 배선은 PVC DUCT로 마감 처리하여야 한다.

각 부분에 사용되는 볼트 넛트는 아연도금 또는 크롬도금 된 것을 사용하여야 하며, 반드시 평와샤를 사용하여야 한다.

외부의 결선용 단자는 KS제품 또는 동등 이상품을 사용하여야 하며 배선연결 부분은 압착 단자 및 Connector로 마감처리 되어야 한다.

KS 표시가 없는 자재는 전기 사업법에 의해 형식승인을 득한 표시품 이거나 공산품 관리법에 의해 품질 검사에 합격한 표시품을 사용하여야 하고 기타의 자재는 공사감독관의 입회하에 공인된 검사기관의 검사를 거친 합격한 자재를 사용하여야 한다.

종합 시운전

계약자는 시스템의 구체적인 종합 시운전 계획서 및 관련 자료를 감독원에게 제출하여 사전 승인을 득한 후 종합 시운전 시험을 실시하여야 한다.

종합시운전 중 발생한 문제점은 준공 전까지 해결하여야 하며 개통에 영향을 주어서는 안 된다.

교육훈련

본 사업에 구매설치의 각 제품별 장비기본교육은 시스템 설치 완료 후 실시한다.

교육일정 및 장소, 내용, 교재 등 제반사항은 감독관과 협의하여 결정한다.

기 기 구 성

기기내역

명 칭	규 격	단위	수량
DOME CAMERA	2.0M, 2.8~12mm Lens	EA	3
IR BULLET CAMERA	2.0M, 2.8~12mm Lens	EA	23
IR BULLET CAMERA	2.0M, 4.8~57.6mm Lens	EA	4
IR SPEED DOME CAMERA	2.0M, 4.4~140.8mm Lens	EA	6
카메라 브래킷	기둥용	EA	6
카메라 브래킷	천정형	EA	7
NETWORK VIDEO RECORDER	16Ch, 4TB	EA	3
하드디스크드라이브	3TB	EA	12
네트워크스위치	24Port, 4SFP	EA	3
네트워크스위치	8Port, 2SFP	EA	1
광분배함	4C	EA	3
광분배함	24C	EA	1
광송수신모듈	SFP-LX	EA	6
디지털비디오레코더	CMS용	EA	2
모니터	24“	EA	3
송신기	TX, 4Ch	EA	1
송신기	TX, 1Ch	EA	4
송신기	RX, 1Ch	EA	5
네트워크시스템장비용랙	600x750x600mm	EA	2
네트워크시스템장비용랙	600x1600x800mm	EA	1
풀박스	400 x 400 x 400	EA	26
광점퍼코드	SM-3 ST	EA	6

기기사양

DOME CAMERA

개 요

본 기기는 주야간 관계없이 감시가 가능한 2.8~12mm 가변초점렌즈 적외선 IR LED 채용 카메라로 실내에 적용 가능한 기기이며 외부 밝기에 따라 컬러(Color) 또는 흑백(B/W)로 자동 전환하여 선명한 영상을 볼 수 있는 Day/Night 기능을 갖춘 컬러 메가픽셀 IP카메라이다.

요구사양

촬상소자	: 1/2.9형 2.19M CMOS

총화소수 2,000(H) x 1.121(V), 유효화소수 1,984(H) x 1,105(V)

해상도	: 1920(H) x 1080(V), 1280 x 1024, 1280 x 960 등

최저조도	: COLOR 0.003Lux(F1.8), B/W 0Lux(IR On)

Lens	: 2.8~12mm(4.3배 가변초점 렌즈)

Day/Night 모드	: True Day & Night

비디오압축	: H.264(High, Main, Base line profile), MJPEG

비디오프레임	: H264(모든해상도-최대30fps)

Protocols	: TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS

SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),

ARP, DNS, DDNS, QqS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

작동습도	: 0~90%(non-condensing)

작동온도	: -10℃ ~ +55℃

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

IR BULLET CAMERA

개 요

본 기기는 주야간 관계없이 감시가 가능한 4.3배 가변초점렌즈(f2.8~12mm) 적외선 IR LED를 채용한 Bullet형 네트워크 카메라이다.

요구사양

촬상소자	: 1/2.9형 2.19M CMOS 총화소수 2,000(H)X1,121,(V)

유효화소수 1,984(H)X1,105(V)

초점거리	: 2.8~12mm 가변초점렌즈

렌즈화각	: H103.8°(Wide)~32.4°(Tele)/V53.7°(Wide)~18.4°(Tele)

해상도	: 최대 1920x1080, 1280x960, 1280x720P 등

최저조도	: COLOR 0.002LUX(F1.8), B/W 0LUX(IR On)

네트워크	: 10/100 Base-T

압축방식	: H.264, MJPEG

프로토콜	: TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTPS, ARP

DNS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, DHCP, SMTP, ICMP, IGMP,

SNMPc1/v2/v3(MIB-2)

사용전원	: PoE(IEEE802.3af, Class2)

전력사용량	: 최대 5.9W

동작환경	: -30℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

IR BULLET CAMERA

개 요

본 기기는 주야간 관계없이 감시가 가능한 12배줌(f4.8~57.6mm) 가변초점렌즈 적외선 IR LED를 채용한 Bullet형 네트워크 카메라로 최대30fps, 1920x1080 Full HD를 지원하는 메가픽셀 IP카메라이다.

요구사양

촬상소자	: 1/2.8형 Progressive scan CMOS

렌즈	: f4.8~57.6mm

적외선 LED	: 8pcs(4pcs wide + 4pcs tele control), 50m

해상도	: 최대 1920x1080, 최소 352x240

최저조도	: 0LUX(IR LED On)

네트워크	: Ethernet 10/100base-T(RJ-45)

압축방식	: H.264, MJPEG

프로토콜	: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP, HTTPS, SNMP, RTP

RTSP, UPnP,WS-Discorvery, Zero Configuration, DDNS

전원입력	: MIN DC 12V/1.5A, PoE(Power over Ethernet):802.3af

소비전원	: DC12V/PoE : MAX 10W

동작환경	: -10℃ ~ 50℃/ 20% ~ 80% RH

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

IR SPEED DOME CAMERA

개 요

본 기기는 0LUX의 무광원에서도 150M까지 선명히 감시할 수 있는 32배 광학 줌을 내장하여 24시간 어떤 환경에서도 Full HD의 선명한 화질을 제공하며, 끊김없는 360도 panning과 190도 tilt 기능, Auto tracking기능을 가진 32배줌 적외선 IR LED 네트워크 카메라이다.

요구사양

촬상소자	: 1/2.8형 2.38메가픽셀 CMOS

초점거리	: 4.4~140.8(광학 32배줌)

렌즈화각	: H:63.8°(WIDE) ~ 2.24°(TELE) / V:37.52°(WIDE) ~ 1.28°(TELE)

팬/틸트범위	: 360° Endless/190°(-5°~185°)

팬/틸트속도	: 프리셋:250°/초, 수동:0.024°/초 ~120°/초

해상도	: 352X180 ~ 1920X1080

최저조도	: Color:0.3LUX(1/30초,F1.6,50IRE), 0.005LUX(2초.F1.6,50IRE)

0.1LUX(1/30초,F1.6,30IRE), 0.0005LUX(2초,F1.6,30IRE)

B/W:0LUX(IR LED on)

네트워크	: 10/100 Base-T

압축방식	: H.264, MJPEG

프로토콜	: TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,

SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2),

ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

사용전원	: 24V AC/6A

소비전력	: 최대30W(히터미사용시)/최대35W(히터미사용시IR on)

최대90W(히터사용시, IR on)

동작환경	: -50℃ ~ 55℃ / 100% RH

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

카메라 브래킷

개요

본 기기는 카메라 고정을 목적으로 사용하는 장비이다.

사양

용 도	: Pole 부착형 / 천정형

재 질	: STS

크 기	: 현장 여건에 맞게 제작

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

NETWORK VIDEO RECORDER

개요

본 기기는 16채널 네트워크 비디오 레코드 장치로 MPEG-4, H.264, MJPEG 다중 디코딩 기술을 적용하여 영상녹화를 구성하며 VGA, HDMI 영상 출력을 지원하는 기기이다.

사양

영상입력	: 16채널(Full-HD IP)

영상출력	: 1 x VGA and 1 x DVI(or HDMI), 듀얼 디스플레이 가능

압축방식	: H.264, MPEG4, MJPEG

O/S	: Embedded Linux 64bit

CPU	: Intel Core Processor 3.3GHz

메모리	: DDR3 16G

디스플레이속도	: 480fps

녹화속도	: 480fps

분할화면	: 1,2,4,6,7,9,10,13,16 분할화면 및 전체화면 모드

녹화방식	: 스케줄, 동작감지, 센서연동, 이벤트연동

HDD	: 내장 HDD 최대 32TB,

검 색	: 움직임 검색, 카메라별, 날짜별, 시간대 별, 개별 또는 채널 묶음 검색

백 업	: 검색한 카메라별 또는 통합 백업 멀티백업

백업장치	: 장치 CD-RW(기본), USB-HDD, USB, E-SATA

확장인터페이스	: USB, 시리얼인터페이스

Network	: RJ-45 LAN (10/100/1000 Base Ethernet)

동작온도	: 5℃~40℃, 동작습도 0%~90%

사용전원	: 100 ~ 240V AC, 50/60Hz / Max 400W, Nomal 250W

크 기	: 441.4(W) Ⅹ 173.96(H) Ⅹ 454(D)mm

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

하드디스크드라이브

개요

본 기기는 강력한 내구성을 갖춰 다양한 환경에서도 안정적이면서 높은 퍼포먼스의 데이터 가용성을 목표로 하고 있어 대용량 데이터 센터 스토리지,SAN, NAS, DAS등 다양한 환경에서 사용이 가능한 기기이다.

사양

용 량	: 3TB

제품타입	: 3.5인치

인터페이스	: SATA6 Gb/s

회전속도(RPM)	: 7200rpm

캐시(Cache)	: 64MB

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

네트워크 스위치(24Port)

개요

본 기기는 네트워크 전송선로를 통해 데이터 송신과 수신이 양방향으로 동시에 원활하게 이루어지도록 지원 하는 기기이다.

사양

인터페이스	: 10/100/1000Base-T RJ-45 24포트

SFP 4슬롯(콤보 포트 : 23,24), 1000Base-SX/LX SFP 지원

100Base-FX SFP 지원, Speed auto detection

스위치 패브릭	: 48Gbps

주소 테이블	: 8K

점보 프레임	: 10Kbytes

동작온도	: 0℃ ~ 60℃

동작습도	: 5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)

입력전원	: 100~240VAC, 50/60Hz

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

네트워크 스위치(8Port)

개요

본 기기는 네트워크 전송선로를 통해 데이터 송신과 수신이 양방향으로 동시에 원활하게 이루어지도록 지원 하는 기기이다.

사양

인터페이스	: POE 10/100/1000Mbps 8-Ports + 100/1000Mbps SFP 2-Slots

스위치 패브릭	: 20Gbps

주소 테이블	: 8K

점보 프레임	: 9Kbytes

동작온도	: 0℃ ~ 60℃

동작습도	: 5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)

입력전원	: 100~240VAC, 50/60Hz

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

광분배함

개요

본 기기는 광섬유 케이블과 광전송기기(OPTICAL LINK)를 연결하기 위한 단말 장치로서 내부에는 광섬유 케이블과 코아 코드를 접속 보관하는 접속판 및 광 코드와 광 코드를 연결하는 어댑터로 구성된 기기이다.

사양

접속코아수	: 1~24Core

사용아답터	: SC, ST, FC, LC, MTRJ

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

광 송수신 모듈

개요

본 기기는 네트워크 장치들을 FIBER 체널이나 기가비트, 이더넷과 같은 광섬유기반의 전송 시스템에 부착하기 위해 사용되는 인터페이스 기기이다.

사양

Single Mode Fiber 1310nm, 15km이상

Duplex LC converter

1.25Gb/s, Data Link

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

디지털비디오레코더

개요

본 기기는 다양한 소프트웨어를 탑재를 지원하는 장비로서 설치 환경에 따라 최고의 성능을 지원하는 서버 이다.

사양

운영체계	: Linux Ubuntu 15.04 64bit

CPU / RAM	: Intel Daul Core 1.8GHz / DDR3 16G RAM(8G*2EA)

VGA	: Integrated Graphics

HDD	: MSATA SSD 32G

LAN	: 10/100/1000 Base-Tx Ethernet

해상도/속도	: 960fps (1920x1080 Full-HD)

검색방식	: 날짜/시간, 달력, 이벤트

동작 온도 / 습도	: 5℃~40℃ / 0%~90%

사용전원 / 소비전력	: 100~240V 50/60Hz / 19V 3.42A

크 기	: 188(W) x 41(H) x 190(D) mm

중 량	: 200g

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

모니터

개요

본 기기는 카메라, NVR 등 영상신호를 수신하여 재현하는 모니터로 1920Ⅹ1080 고해상도 컬러 LED 모니터이다.

사양

크 기	: 24인치

최대 해상도	: 1920 x 1080

화면 형태	: LED

화면 비율	: 16 : 9 (와이드)

응답 속도	: 5ms

밝 기	: 250cd/m²

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

송신기(TX, 4Ch)

개요

본 기기는 채널형 전원중첩 및 네트워크 데이터 전송장치로 동축케이블을 통하여 4개의 IP카메라 신호를 전송하는 동시에 카메라 구동용 전원까지 전송할 수 있는 기기이다.

사양

PHY(Physical Layer Speed) : 200 Mbps

UDP	: 90 Mbps

TCP	: 75 Mbps

입력	: System 전원 : From SC-IPR0801

PoE 전원 : 전용 DC 48V Adaptor

출력	: PoE(IEEE802.3af)

Indicator	: PSE Status LED(각 채널 별 PoE 출력 시 On)

Link Status LED(Power, Coax Link, System Status)

COAX	: BNC-F x 2

Ethemet	: RJ-45x4 with 2 LEDs(Yellow: Link, Green: Data)

10/100 Mbps Ethernet Port with Auto MDI/MDIX

전원입력	: 2 Pin Terminal Block (PSE Power)

동작온도 / 습도	: -10°C ~ +40°C / 0 ~ 80%

재질 / 중량	: 알루미늄 / 300g

외형치수(mm)	: 140(W) x 93(H) x 35(D)

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

송신기(TX, 1Ch)

개요

본 기기는 동축케이블을 사용하여 디지털 데이터의 장거리 송신이 가능한 송신장치로 UTP케이블의 짧은 전송거리의 단점을 보안하고 기설 동축케이블을 재사용 할 수 있는 기기이다.

사양

구 분	: Transmitter(송신부)

전송대역폭	: TCP 36Mbps(Downlink), 3Mbps(Uplink)

데이터전송방식	: Full Duplex

접속포트	: BNC-F Ⅹ1, RJ-45 Ⅹ1

전송거리	: 최대 500M (5C-HFBT)

기    타	: SURGE PROTECTION 내장

동작온도	: -10℃ ~ 50℃

동작습도	: 80%RH 이하

입력전원	: DC 48V or PoE

소비전력	: 최대 2W

크 기	: 97(W)Ⅹ60(H)Ⅹ25(D)mm

중 량	: 300g

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

송신기(RX, 1Ch)

개요

본 기기는 동축케이블을 사용하여 디지털 데이터의 장거리 송신이 가능한 수신장치로 UTP케이블의 짧은 전송거리의 단점을 보완하고 기설 동축케이블을 재사용 할 수 있는 기기이다.

사양

구 분	: Receiver(수신부)

전송대역폭	: TCP 36Mbps(Downlink), 3Mbps(Uplink)

데이터전송방식	: Full Duplex

전원출력	: Non Standard PoE

최대공급전력	: 12W

접속포트	: BNC-F Ⅹ1, RJ-45 Ⅹ1

전송 거리	: 최대 500M (5C-HFBT)

기    타	: SURGE PROTECTION 내장

동작온도	: -10℃ ~ 50℃

동작습도	: 80%RH 이하

소비전력	: 최대 2W(송신기에서 공급 받음)

크 기	: 97(W)Ⅹ60(H)Ⅹ25(D)mm

중 량	: 300g

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

네트워크시스템장비용랙(H : 750)

개요

본 기기는 서버 및 기타 장비를 실장 하여 원활한 장비 관리 및 보호를 담당 하는 기기이다.

사양

크 기(mm)	: 750(H)×600(D)×600(W)(19인치 랙 표준)

도 어	: 전면 1개, 후면 1개, 측면(좌우) 2개

유 닛(UNIT)	: 14U

기 타	: 잠금장치

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

네트워크시스템장비용랙(H : 1600)

개요

본 기기는 서버 및 기타 장비를 실장 하여 원활한 장비 관리 및 보호를 담당 하는 기기이다.

사양

크 기(mm)	: 1600(H)×750(D)×600(W)(19인치 랙 표준)

도 어	: 전면 1개, 후면 1개, 측면(좌우) 2개

유 닛(UNIT)	: 31U

기 타	: 잠금장치

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

풀박스(400 x 400 x 400)

개요

본 기기는 철재 BOX 무게의 1/4 정도로 운반 및 작업이 용이하며, 부식이 없고, 충격에 강한 특수 재질로 제작된 장비이다.

사양

용 도	: 전기, 전자, 통신 제어반, 단자 Box, 분기 Box

잠금방식	: 볼트사용

재 질	: ABS

커버형태	: 사각커버

크 기	: 400 x 400 x 400mm(현장여건에 맞게 크기 선택)

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

광점퍼코드

개요

본 기기는 광섬유의 한쪽 또는 양쪽 끝에 접속기를 붙인 케이블로 다중 모드 광섬유용과 단일 모드 광섬유용이 있으며, 시스템과 시스템의 접속, 시스템과 배선 장치의 연결, 케이블과 시스템, 그리고 케이블과 배선 장치의 연결에 사용되는 기기이다.

사양

커넥터	: SC-LC Type, 2FIBER

규 격	: Single/Multi Mode

Type	: LC, SC Type

코드직경	: 62.5/125㎛

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.