가스계 소화설비약제의 특성과 독성

❏ 가스계 소화약제의 특성

구 분	장 점	단 점	비고(경제성)
CO2	저렴한 가격 심부화재 적응성 우수 및 설계 용이 질식 및 냉각 소화효과 우수	질식 우려(상주구역 설치 불가) 타 약제 대비 높은 소화농도로 약제량 및 약제저장실 면적 과다 소요	40만원(45kg)
청정소화약제 (HFC계열)	CO2나 IG계열 보다 낮은 소화농도로 약제량 및 저장용기 감소 상주구역 설치 가능 약제 방출로 인한 인명 위험성 적음	소화 후 부산물(HF:불산) 발생으로 약제방출시간 제한(10초) 심부화재 적용 곤란 타 약제에 비해 고가로 과다 비용 소요	HFC계열 250만원(50Kg) 약제 수입
청정소화약제 (IG계열)	최대허용설계농도(43%)까지 상주구역 설치 가능 환경유해성 가장 적음	설비비 과다 소요 및 고압 위험성 우려 다량의 용기 소요로 넓은 저장면적 필요 산소농도 결핍으로 인한 인명피해 우려. CO2보다는 상대적으로 위험성 낮음	150만원(20kg) 고압용기로 설비비 고가
하론소화약제 (1301)	소화능력이 뛰어남 체적대비 농도 5% 이하 : 독성 없음	체적대비 농도 7~8% : 가벼운 무감각증, 팔다리 저림,어지러움 증상 피부와 직접 접촉시 피부를 동결시켜 동사을 유발

❏ 이산화탄소 소화설비 독성

공기 중 CO2 농도	인체에 미치는 영향
2%	불쾌감이 있다.
4%	눈의 자극, 두통, 귀울림, 현기증, 혈압 상승
8%	호흡 곤란
9%	구토, 감정 둔화
10%	시력장애, 1분이내 의식상실, 장기간 노출시 사망
20%	중추신경 마비, 단시간 내 사망
※ 기화하면서 –83℃ 까지 하강하면 동상의 위험

❏ 하론 1301(CF3Br)소화설비

○ 체적대비 농도 7~10% : 가벼운 무감각증, 팔․다리 저림, 어지러움 증상

○ 피부와 직접 접촉시 피부를 동결시켜 동상을 유발

❏ 청정소화약제 소화설비

○ 장시간 노출될시 무감각증과 심장과민 반응 증상

가스계 소화설비 주요 사고 현황

일 시	장 소	사 고 내 용	종 류
'00.10.02	서울 중구 충무로 지하 전기실	건물외부 야적장 화재로 인한 연기유입으로 오작동 피해내용 : 2명 질식	이산화 탄소
		□ 설계오류 : 연기감지기는 화재 유무를 연기로 판단하여 외부에서 연기가 유입되더라도 화재로 인식 □ 개선방법 : 교차감지기를 연기와 열감지기 또는 신뢰성이 높은 특수감지기(아나로그․불꽃․공기흡입형 등) 설치
'01.05.28	서울 종로구 00 미술관	어린이가 수동조작함을 작동, 이산화탄소소화약제 방출 피해내용 : 1명 사망, 40명 부상	이산화 탄소
		□ 교육부재(안전관리소홀) : 어린이 등은 호기심 등으로 소화설비를 작동할 수 있으나, 인솔자 등이 안전관리에 소홀하였고 가스방출 예비신호시 대피해야하는 내용을 숙지하지 못함 □ 개선방법 : 어린이 및 인솔자 등에 대한 소방설비에 대한 안전교육 및 안전관리자 등이 동반하여 인솔
'03.09.02	00 원전0호기 00건물	소방훈련중 전기차단실에서 소화설비 조작 잘못으로 인한 방출 피해내용 : 직원 4명 호흡곤란 및 의식불명	이산화 탄소
		□ 교육부재 : 소화가스에 대한 위험성 및 작동방식에 대한 전문적인 지식을 습득하지 못해 발생됨 □ 개선방법 : 소화가스 대피요령․조작방법에 대한 표지 및 교육
'03.10.28	강남구 삼성동 기계식주차타워	소화설비 작동 경보음 청취 후 가스용기 저장실 확인 과정에서 가스분출에 의한 질식 피해내용 : 1명 사망, 1명 부상	이산화 탄소
		□ 관리소홀 및 교육부재 : 소화설비 유지관리 및 방화구획 부실로 인한 소화설비가 작동되어 용기저장실로 가스 누출, 소화가스 작동에 따른 행동요령을 숙지하지 못함 □ 개선방법 : 소화설비 및 방화구획 주기점검․수리, 소화가스 대피요령․조작방법에 대한 표지부착 및 교육
'07.09.23	경기 00시 00미술관	오작동으로 인한 가스소화약제 방출 피해내용 : 인명피해 없음	청정 가스
		□ 관리소홀 : 소화설비 유지관리 부실로 인한 소화설비 작동 □ 개선방법 : 소화설비에 대한 주기점검 및 수리
'08.09.13	충남 00대학교 지하방제실	방재실 변압기에서 발생한 화재로 소화설비가 작동, 가스분출 후 방재실 직원 2명이 변압기에 접근하다 질식 피해내용 : 1명 사망, 1명 부상	이산화 탄소
		□ 교육부재 : 소화가스 작동에 따른 행동요령을 숙지하지 못해 발생 □ 개선방법 : 소화가스 대피요령․조작방법에 대한 표지부착 및 교육
'08.09.26	00대학교병원 타워주차장	건물주차장 방역소독으로 인한 오작동 방출 피해액 : 10여명 구토 및 어지러움증 호소	이산화 탄소
		□ 관리소홀 및 교육부재 : 소화설비 유지관리 부실로 인해 소화설비가 작동되어 가스 누출, 소화가스 작동에 따른 행동요령을 숙지하지 못함 □ 개선방법 : 소화설비에 대한 주기점검․수리, 소화가스 대피요령․조작방법에 대한 표지부착 및 교육
일 시	장 소	사 고 내 용	종 류
'08.10.19	대전 서구 둔산동 00빌딩	기계식 주차타워에서 설치된 소화설비 수동조작으로 가스 방출 피해내용 : 인명피해 없음	이산화 탄소
		□ 교육부재 : 소화설비에 대한 위험성 및 작동방식에 대한 전문적인 지식을 습득하지 못함 □ 개선방법 : 소화가스 대피요령․조작방법에 대한 표지 및 교육
'09.09.26	충남 00군 00화력발전소	청정소화약제설비의 오작동으로 인한 방출 피해내용 : 5명 부상	청정 가스
		□ 관리소홀 : 소화설비 유지관리 부실로 인한 소화설비가 작동 □ 개선방법 : 소화설비에 대한 주기점검 및 수리
'09.07.13	서울 00구 00일보 약제실	테스트 중 기동용기가 오작동되면서 가스 방출 피해내용 : 1명 부상	청정 가스
		□ 교육부재 : 소화설비에 대한 위험성 및 작동방식에 대한 전문적인 지식을 습득하지 못함 □ 개선방법 : 소화가스 대피요령․조작방법에 대한 표지부착 및 교육
‘14.03.27	수원 00전자 00기술연구소	변전실 소화설비의 오작동으로 인한 방출 피해내용 : 1명 사망 □ 관리소홀 : 소화설비 유지관리 부실로 인한 소화설비가 작동 □ 개선방법 : 소화설비에 대한 주기점검 및 수리	이산화탄소
‘15.02.14	경북 경주시 00호텔 지하 기계실	□ 원 인 : 안전관리 소홀 □ 피 해 : 1명 사망	이산화탄소

가스계 소화설비 작동원리 및 계통도

○ 작동순서

○ 계통도