-LG사이언스 파크 DP3블럭-

보완사항

1. 피난유도표시는 하부시스템으로 변경

(계단피난유도시 지하층과 지상층의 구분 명확히 할 것)

2. 창호와 헤드간 간격은 1.8m 이내로 할 것

3. 주차장 감지시스템은 아날로그 방식으로 적용 할 것

4. 주차장 배기 시스템은 수동조작으로 운영 될 것

(수동조작함은 방재실 내에 NFPA92A에 적용된 FSCS에 준하여 설치 할 것)

5. PP3와 PP2의 연결통로 방호계획을 별도 수립할 것

6. 대공간의 공간인지 확보를 위한 색채 사인계획 수립 할 것

7. 일체형 방화셔터 사용은 배제할 것

8. 지하층 방화구획 당 최소 1개소 이상의 직통계단이 설치 될 것

9. 지하층 방화구획 라인이 제연구역을 가로질러 설치되지 않도록 할 것