전기저장장치(ESS) 사용전검사 추가 검사 항목

[적용대상] 20kWh를 초과하는 리튬ㆍ나트륨ㆍ레독스플로우 계열의 이차전지를 이용한 전기저장장치에 적용.

[공통사항]

가. 이차전지는 전력변환장치 등의 다른 전기설비와 분리된 격실에 설치할 것. 다만, 제어장치(제어기, 보호장치 등) 및 보조장치(공조설비, 조명설비 등) 등은 그러하지 아니함.

또한, 이차전지 격실의 벽면은 전체 전기저장장치 설치 장소의 벽면 재료와 동등하거나 그 이상의 방화 성능을 가져야 하고, 격실 내부에는 가연성 물질을 두지 말 것.

나. 전기저장장치 설치장소에는 제조사가 권장하는 온도ㆍ습도ㆍ수분(결로, 누수 등)ㆍ분진 등 적정 운영환경을 상시 유지할 것.

다. 전기적 충격으로부터 직류전로를 보호하기 위하여 적정 규격의 과전류차단장치(차단기 또는 퓨즈) 및 지락차단장치(누전차단기 또는 절연감시장치)를 설치할 것.

라. 낙뢰 및 고전압노이즈(CMV) 등 이상전압으로부터 주요설비를 보호하기 위해 직류전로에 적정용량의 서지보호장치(SPD)를 설치할 것.

마. 제조사가 정하는 규격 이상의 과전압, 과전류, 지락전류, 과충전, 과방전, 온도 상승, 냉각장치 고장, 통신불량 등 긴급상황이 발생한 경우에는 관리자에게 경보하고 전기저장장치를 정지시킬 수 있는 비상정지장치를 설치할 것. 이 경우 비상정지 및 재가동 과정에서 설비간 위해가 발생하지 않도록 할 것.

바. 전기저장장치가 설치되는 장소는 지표면을 기준으로 높이 22m 이내로 하고, 해당건물의 출구가 있는 바닥면을 기준으로 깊이 9m 이내로 할 것.

사. 전기저장장치의 운영 정보 및 ‘마’항의 긴급상황 관련 계측 정보 등은 이차전지실 외부의 안전한 장소에 전송되어 최소 1개월 이상 별도로 보관될 수 있도록 설치할 것.

아. 이차전지의 충전률(SOC: State Of Charge)은 제조사가 권장하는 범위로 설정하여 운용하고, 만(滿)충전 후 추가 충전은 금지할 것.

[전기저장장치를 일반인이 출입하는 건물의 부속공간에 설치하는 경우]

가. 전기저장장치 설치장소는 ‘건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙’ 제3조에 따른 내화구조일 것.

나. 이차전지 랙당 용량은 50kWh 이하로 하고, 건물 내 설치 가능한 이차전지의 총 용량은 600kWh 이하로 할 것.

다. 이차전지는 금속함 내에 설치하며, 이차전지 랙간 및 랙과 벽과 사이는  1m 이상 이격하거나, '건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙' 제3조에 따른 내화구조의 벽을 삽입할 것.

라. 전기저장장치 시설은 다른 시설로부터 1.5m 이상 이격하고, 출입구나 피난계단 등 대피시설과 3m 이상 이격할 것.

[전기저장장치를 전용건물에 별도 설치하는 경우]

가. 전기저장장치를 전용건물, 컨테이너 등에 설치하는 경우 전기저장장치 설치장소의 벽면재료(단열재 등)는 '건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙' 제6조에 따른 불연재료 일 것.

나. 이차전지는 벽면으로부터 1m 이상 이격할 것. 단, 옥외의 위치한 전용의 컨테이너에 설치된 경우에는 규정에 의하지 아니할 수 있음.

다. 전기저장장치 설치장소는 다른 건물이나 시설로부터 1.5m 이상 이격하고, 다른 건물의 출입구나 피난계단 등 대피시설과 3m 이상 이격할 것.