□ 검토보고 의견 [공사감독2처-11016]

공사명 : 송파동8-2외 5개소 세척갱생관 정비공사

제 목	시설관리공단보고내용	검 토 의 견
1구간 GIS상이구간 발견	- 송파동 16-6번지 골목 CIP 80mm발견 - 송파동 28번지 앞 분기밸브 1구간 기존배관에 연결되어 단절	- 송파동 16-6번지 골목길은 하반기 사업소에서 정비예정 - 송파동 28번지앞 분기밸브는 1구간 신설배관에서 분기 연결하여 순화배관을 형성하도록 조치하고 추후 설계변경시 반영